공단표준규격서(안)

피복조가선용 동 마그네슘 연선 Cu-Mg 116㎟

(covered Cu-Mg cable / HSL)

KRSA-3000-R0

제정   .   .   .

개정   .   .   .

확인   .   .   .

1. 적용 범위 및 분류

1.1 적용 범위

이 규격서는 전차선로에서 조가선으로 사용되는 피복 동 합금 마그네슘 연선 케이블의 한 종류로서, 무독성, 저연성, 난연성의 무할로겐 재질의 시스(Halogen free protective sheath)를 씌운 피복 조가선용 동 마그네슘 연선 PRO-Bz116-SH(이하 피복조가선이라 한다)에 대하여 적용한다.

2. 적용 자료

KS C IEC 60502-2  정격 전압 1～30 ㎸ 압출 성형 절연 전력 케이블 및 그 부속품-제2부: 케이블 (6㎸ 및 30㎸)

KS C IEC 60468  금속 재료의 저항률 측정 방법

KS C IEC 60811-1-1  전기 케이블의 절연체 및 시스 재료의 공통 시험 방법-제1부 : 시험 방법 총칭-제1절 : 두께 및 완성품 바깥지름 측정-기계적인 특성 시험

KS C IEC 60332-1  전기 케이블의 난연성 시험-제1부 : 절연 전선 또는 케이블의 수직 배치 시험

KS C 3002  전기용 동선 및 알루미늄선 시험 방법

KS C 3004  고무 플라스틱 절연전선 시험 방법

3. 필요 조건

3.1 재료

1) 도체(심)의 화학적 성분은 다음을 만족하여야 한다.

[표 1]

마그네슘(Magnesium) 함량	기타 불순물	IACS 도전율
0.2 ～ 0.3 %	최대 0.03 %	72 % 이상

2) 절연체는 고무(elastomer)에 기초한 재질이어야 한다.

2) 모든 재료에는 할로겐이 포함되지 않아야 한다(Halogen-free).

공단잠정표준규격서

피복조가선용 동 마그네슘 연선 (covered Cu-Mg cable / HSL)

KRSA-T-2014-0000-R0

제정   .   .   .

개정   .   .   .

확인   .   .   .

3.2 형태

1) 피복조가선의 구성은 그림 1 및 표 1과 같다.

[표 2]

공칭단면적	직경(최소-최대)	도체(심) 직경	도체(심) 구성	단위 중량
116.24㎟	27.5～29.8㎜	14㎜	37 x 2.0㎜	1.78㎏/m

2) 절연체와 내부 반도전막 및 시스(외피)는 다음 표의 두께를 만족하여야 하며, 검은색이어야 한다.

[표 3]

절연층 두께		시스(외피) 두께		압출성형 내부 반도전막
최소 평균	특정 지점에서 최소	최소 평균	특정 지점에서 최소	최소 평균	특정 지점에서 최소
4.80㎜	4.22㎜	1.70㎜	1.43㎜	0.40㎜	0.25㎜

3) 차폐 테이프 및 분리 테이프(반도전체)의 두께는 평균 0.1㎜ 이상이어야 한다.

4) 외부 시스(외피)는 검은색이어야 한다.

5) 도체(심)의 연선 및 소선의 공칭 직경과 관련되어 허용되는 오차는 직경이 10㎜ 이상인 경우는 ± 2%, 10㎜ 미만일 경우는 -0.1㎜, +0.2㎜이다.

공단잠정표준규격서

피복조가선용 동 마그네슘 연선 (covered Cu-Mg cable / HSL)

KRSA-T-2014-0000-R0

제정   .   .   .

개정   .   .   .

확인   .   .   .

3.3 제조 및 가공

1) 도체(심)의 연선은 소선을 똑같이 긴밀하게 동심원으로 꼬아 합치고, 그 피치는 그 층의 소선의 개수에 따라 다음 표에 있는 배수(해당 층의 바깥 지름에 대한 배수) 이내에 있도록 한다. 내부 층의 피치는 외부 층보다 크지 않아야 하고, 이웃 층 사이의 피치의 차이는 0.5배 미만이어야 한다.

[표 4]

해당 층에 연합되는 소선의 개수	피치의 제한(해당 층 바깥 지름의 배수)
6	12 배에서 18 배 사이
12, 18	10 배에서 14 배 사이

2) 연선의 꼬임 방향은 각 층 서로 반대로 하되, 최외층에 있어서는 S 꼬임으로 한다.

3.4 성능 및 겉모양

3.4.1 케이블 정격 전압 및 절연 성능

피복조가선의 절연 성능은 KS C IEC 60850에서 규정한 AC 60Hz, 공칭 전압(Vn) 25kV 시스템에 대하여 허용되는 최고 전압에 견디는 절연 성능을 가져야 하며, AC 60㎐ 40㎸를 30분간 인가하였을 때  절연이 유지되어야 한다.

3.4.2 허용 최고 온도

피복조가선의 허용 최대 온도는 90℃이다.

3.4.3 절연층(절연체)의 기계적 성질

[표 6]

인강 강도(최소치)	신장률(최소치)
12.5 ㎫	200 %

3.4.4 시스(외피)의 기계적 성질

[표 7]

인강 강도(최소치)	신장률(최소치)	절연층과의 밀착성 (최소치)
12.5 ㎫	150 %	500 N

3.4.5 피복조가선의 난연성 특성

KS C IEC 60332-1에 따라 시험하고 KS C IEC 60332-1의 8.3에 따라 시험 결과 평가를 하였을 때 KS C IEC 60332-1의 9.의 요구 특성을 만족하여 합격되어야 한다.

3.4.6 겉모양 및 기타

1) 겉모양은 표면이 평활하고, 흠, 녹, 갈라짐 기타 실용상 해로운 결점이 없어야 한다.

2) 여기에서 명시되지 않은 사항은 KSC IEC 60502-2 및 KSC IEC 60228, KSC 3004를 따른다.

공단잠정표준규격서

피복조가선용 동 마그네슘 연선 (covered Cu-Mg cable / HSL)

KRSA-T-2014-0000-R0

제정   .   .   .

개정   .   .   .

확인   .   .   .

4. 검사와 시험 및 품질 보장

4.1 검사

4.1.1 검사의 분류

1) 겉모양 검사

검사(시험) 방법은 KS C 3002의 3.에 따른다. 시료 채취 수량은 다음 표를 따른다.

[표 8]

시험(검사) 대상 릴, 드럼 또는 코일의 수	시료 채취 수량 (릴 또는 드럼 또는 코일의 수)
1 ≤ N ≤ 5	1
6 ≤ N ≤ 10	2
11 ≤ N ≤ 20	3

2) 구조, 치수 검사

검사(시험) 방법은 KS C 3002의 4.에 따른다. 시료 채취 수량은 표 8에 따른다.

4.2 시험

4.2.1 시험의 분류

1) 도체(심) 인장 하중 시험   2) 도체(심) 전기 저항 측정 시험

3) 절연체 및 시스의 기계적 성질 시험(인장 하중 시험)  4) 시스의 밀착성 시험

5) 피복조가선 완성품의 절연내력 시험  6) 피복조가선 완성품의 난연성 시험

4.2.2 시험 방법

1) 도체(심) 인장 하중 시험

도체(심)에 대하여 인장 하중 시험을 실시한다. 시험 방법은 KRS PW 1201-tm의 부록 B에 따른다. 시료 채취 수량은 표 8에 따른다.

2) 전기 저항 측정 시험

도체(심)에 대하여 전기 저항(도전율) 시험을 실시한다. 시험 방법은 KRS PW 1201-tm의 부록 B에 따른다. 시료 채취 수량은 표 8에 따른다.

3) 절연체 및 시스의 기계적 성질 시험(인장 하중 시험)

KS C IEC 60811-1-1에 따른다. 시료 채취 수량은 표 8에 따른다.

4) 시스의 밀착성 시험

절연층(절연체)로부터 시스(외피)를 벗겨내려는 힘에 대한 저항력 즉, 시스의 밀착성을 시험하는 것으로서 다음 그림 2에서와 같은 또는 이와 유사한 시험 기구를 사용하여 시험한다. 시료는  그림 2에서 나타낸 시스의 치수를 준용한다. 시험은 20℃에서 실시하며, 인장기로 분당 10㎜의 속도로 인장하였을 시스가 최초로 미끄러지는 때의 힘을 기록한다.

	공단잠정표준규격서 피복조가선용 동 마그네슘 연선 (covered Cu-Mg cable / HSL)	KRSA-T-2014-0000-R0 제정 . . . 개정 . . . 확인 . . .
[그림 ] 5) 피복조가선 완성품의 절연내력 시험 20±5℃의 물속에 케이블 시료를 24시간 담근 후 시행한다. AC 60㎐ 40㎸(rms 값) 정현판 전압을 시험 전압으로하여 30분간 인가한다. 시료는 드럼에서 15㎝를 채취하여 시험하며 채취 수량은 표 8에 따른다. 6) 피복조가선 완성품의 난연성 시험 시험 방법은 KS C IEC 60332-1에 따른다. 시료 채취 수량은 표 8에 따른다. 4.2.3 결점 및 불량 분류 각 시험(검사)의 시료 채취 계획에 있는 시료 개수만큼 시험한 결과, 하나 또는 그 이상의 특성이 요구하는 성능을 만족하지 못한다면, 그 특성의 시험을 위하여 추가로 시료를 채취하여 시험한다. 만약 두 번째 시료를 채취하여 시험한 결과가 만족스럽다면 그 배치는 인수되지만, 문제의 드럼은 제외된다. 두 번째 시료의 시험 결과가 만족스럽지 못하다면 해당 배치를 불합격 처리한다.

공단잠정표준규격서

피복조가선용 동 마그네슘 연선 (covered Cu-Mg cable / HSL)

KRSA-T-2014-0000-R0

제정   .   .   .

개정   .   .   .

확인   .   .   .

4.3 검사 방식과 수준

4.3.1 검사 방식

검사(시험)는 형식 시험(qualification test)과 검수 시험(routine test)로 구별하여 다음에 의하여 시행한다.

1) 형식 시험

제품에 대하여 영향을 줄 수 있는 재료에 대하여 시행하고, 국가 공인 기관에서 발행한 시험 성적서를 제출하여야 한다.

2) 검수 시험

형식 시험에 합격한 규격의 제품에 한하여 제품의 제작이 완료되어 주문자에게 인수․인도되는 단계에서 실시한다.

4.3.2 검사 수준

형식시험과 검수 시험에서 시행하는 검사(시험) 항목은 다음 표와 같다.

[표 9]

№	시험(검사) 명	형식시험	검수시험	비고
1	겉모양 검사	○	○
2	구조, 치수 검사	○	○
3	도체(심) 인장 하중 시험	○	○
4	도체(심) 전기 저항 측정 시험	○	○
5	절연체 및 시스의 기계적 성질 시험	○	○
6	시스의 밀착성 시험	○	○
7	피복조가선 완성품의 절연내력 시험	○	○
8	피복조가선 완성품의 난연성 시험	○	○

4.3.3 합격 품질 수준

[표 10]

№	시험(검사) 명	합격 품질 수준
1	겉모양 검사	3.4.7을 만족하여야 한다.
2	구조, 치수 검사	3.2 및 3.3을 만족하여야 한다.
3	도체(심) 인장 하중 시험	3.1 및 3.4.3을 만족하여야 한다.
4	도체(심) 전기 저항 측정 시험	3.1 및 3.4.3을 만족하여야 한다.
5	절연체 및 시스의 기계적 성질 시험	3.4.4와 3.4.5를 만족하여야 한다.
6	시스의 밀착성 시험	3.4.5를 만족하여야 한다.
7	피복조가선 완성품의 절연내력 시험	3.4.1을 만족하여야 한다.
8	피복조가선 완성품의 난연성 시험	3.4.6을 만족하여야 한다.

	공단잠정표준규격서 피복조가선용 동 마그네슘 연선 (covered Cu-Mg cable / HSL)	KRSA-T-2014-0000-R0 제정 . . . 개정 . . . 확인 . . .
5. 표시 및 포장 5.1 표시 1) 내부 표시 제품의 사용상 지장이 없는 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 품명, 제작년월, 제작자명 또는 그 약호를 표시하여야 한다. 2) 외부 표시 외부 포장 표면의 적당한 곳에 품명, 제조년 월, 제작자 명 또는 그 약호를 표시하여야 하며, 기타 필요한 추가 사항은 인수․인도 당사자 간의 별도 협정에 따른다. 5.2 포장 한 드럼의 길이는 700m 또는 발주자 요구조장에 따른다. 나머지 포장 방법 및 세부 사항은 인수․인도 당사자 간의 협정에 따른다.