	공단 잠정표준규격서(안) 스팅커 및 전원공급반 Stinger & Power Supplier Panel	KRSA-T-2015-3028-R0 제정 2015.10. . 개정 . . . 확인 . . .

1. 적용범위 및 규격

KRSA-T-2015-3028-R0

1.1 적용범위

이 규격은 DC 750V 경량전철 제3레일 방식 전차선로에 대하여 검수고내 차량 전원공급과 유지보수자 안전을 목적으로 설치하는 스팅거 설비 및 전원공급반에 적용한다.

1.2 규격

National Electrical Manufacturers Association(NEMA)

American National Standard Institute(ANSI)

National Electrical Code(NEC)

International Electrotechnical Committee(IEC)

Institute of Electrical and Electronic Engineers(IEEE)

Deutsche Industrie Normen(DIN)

국제표준협회(ISO)

KS C IEC 61992-3 철도용 전기설비-고정 설치용 직류 개폐장치- 제3부 옥내용 단로기 및 스위치 단로기

2. 사용조건

아래 조건에서 오동작이 없어야 하며, 정상 성능을 유지해야 한다.

(1) 설치 위치 : 옥내(검수고)

(2) 온도 조건 : 옥내	-5 ~ 40℃

(3) 상대습도 : 최대 95%, 최소 5%

(4) 기    타 : 분진 고려

3. 기술 일반

스팅거 및 전원공급반은 아래 기술 일반 사항을 고려하여 제작하여야 한다.

(1) 스팅거는 차량 검수에 필요한 전원을 공급하기위한 설비로, 스팅거(트롤리 Type 수동, 고정식), 전원공급반으로 구성된다.

(2) 공급자는 스팅거 시스템 전원 연결 및 제어용 전원 연결, 배선작업, 원격감시제어설비와의 케이블 배선을 위한 기술지원을 해야 한다.

(3) 공급자는 공급 기자재에 대하여 지정된 장소에 반입 및 설치해야 하며, 장비고정을 위한 앵커볼트 공급 및 설치를 포함해야 한다.

(4) 스팅거(트롤리 Type, 고정식) 및 전원공급반 상부에는 전원인가 및 차단여부를 확인할 수 있는 경광등(LED)을 설치해야 한다.

(5) 전원공급반에는 비상시 전원을 차단할 수 있는 Push Button 스위치를 부착하여야 한다.

(6) 계약자는 장비간 케이블 연결 및 공급자 설치공사에 필요한 기술지원을 해야한다.

(7) 공급자는 차량과 호환되는 접속용 플러그를 케이블과 접속하여 스팅거에 연결후 공급해야하며, 구매비용은 공급가에 포함 되어야 한다. 이때, 케이블의 길이는 이동식 및 고정식에따라 차량에 연결할 수 있는 충분한 길이어야 한다.

(8) 계약자는 스팅거 부착을 위한 “I" 형강 공급 및 설치를 해야 한다.

(9) 계약자는 스팅거 전원공급반 설치를 위한 기초에 대하여(이상 건축분야 시공업무) 협조 업무를 이행해야 한다.

(10) 고정식 스팅거는 케이블을 감아 거취할 수 있는 구조여야 한다.

(11) 외함은 금속재 철판 및 보강 프레임을 사용 제작해야 하며, 철판의 두께는 최소 2.3㎜ 이상이어야 한다. 철판은 부식방지 처리를 하고 난연성과 내구성이 좋은 페인트로 정전분체 도장을 한다.

(12) 단로기반의 전면에는 명판을 부착하고 명판은 검은색 바탕에 흰색 글씨로 각인하여 볼트 고정을 원칙으로 한다.

4. 구성 및 사양

4.1 스팅거 (트톨리Type)

4.1.1 구성

(1) Insulated Conductor Bar

(2) Rigid Connecting Clamp

(3) Power Feeding

(4) Anti-Creep Clamp

(5) End Cap, Suspension

(6) Current Collector Trolley Unit

4.1.2 사양

(1) 형식 : Mono Type Trolly Bar 수동

(2) 공칭 전압 : DC 750V

(3) 전류 용량 : 500A

(4) 설치 길이 : 설계 도면에 따름

(5) 이동 방식 : 수동형

(6) 방호 등급 : IP20

4.2 스팅거 (고정식)

4.2.1 구성

(1) DS (DC 750V 용)

(2) Contator (DC 750V 용)

(3) 출력 전원 케이블 (거취형)

(4) 외함

(5) 경광등

4.2.2 사양

(1) 형식 : 옥내 자립형, 고정형

(2) DS : DC 750V 1P 1,000A x 1

(3) Contator : DC 750V 1P 650 1

(4) DS 정격 단시간 전류 : 40㎄/sec (Type Test 성적서 제출)

(5) 조작 전원 : AC 220V, DC 110V

(6) 입력 전원 케이블 : 300㎟/1C x1

(7) 출력 전원 케이블 : 차량 전원장치 사양에 따름

(8) 외함 도장 색상 : RAL 5007(BLUE) 60㎛ 이상

(9) 경광등 : LED

(10) 외함은 W900 x H2,775 x D900 을 표준으로 하며, 설치에 제약이 없는 범위에서 변경 가능 함.

4.3 스팅거 전원공급반 (Main)

4.3.1 구성

(1) DS (DC 750V 용)

(2) 외함

4.3.2 사양

(1) 형식 : 옥내 자립형, 고정형

(2) Main DS :  DC 750V 1P 2,000A x 1

(3) Feeder DS : DC 750V 1P 1,000A x 5

(4) DS 정격 단시간 전류 : 40㎄/sec (Type Test 성적서 제출)

(5) 조작 전원 : AC 220V, DC 110V

(6) 입력 전원 케이블 : 300㎟/1C x3

(7) 출력 전원 케이블 : Feeder 별 300㎟/1C x1

(8) 외함 도장 색상 : RAL 5007(BLUE) 60㎛ 이상

(9) 경광등 : LED

(10) 외함은 W1,650xH2,775xD1,000 을 표준으로 하며, 설치에 제약이 없는 범위에서 변경 가능 함.

4.4  스팅거 전원공급반 (Feeder)

4.4.1 구성

(1) DS (DC 750V 용)

(2) Contator (DC 750V 용)

(3) 외함

(4) 경광등

4.4.2 사양

(1) 형식 : 옥내 자립형, 고정형

(2) DS : DC 750V 1P 1,000A x 1

(3) Contator : DC 750V 1P 650A x 1

(4) DS 정격 단시간 전류 : 40㎄/sec (Type Test 성적서 제출)

(5) 조작 전원 : AC 220V, DC 110V

(6) 입력 전원 케이블 : 300㎟/1C x1

(7) 출력 전원 케이블 : Feeder 별 300㎟/1C x1

(8) 외함 도장 색상 : RAL 5007(BLUE) 60㎛ 이상

(9) 경광등 : LED

(10) 외함은 W900 x H2,775 x D900을 표준으로 하며, 설치에 제약이 없는 범위에서 변경 가능 함.

5. 검사 및 시험

5.1 제작 시험

제작시험은 적용규격에 따라 하여야 하며 시험 항목은 다음과 같다.

(1) 외관 검사

(2) 주회로 내압시험 (1분간)

(3) 보조회로 내압시험

(4) 주회로 절연 저항측정

(5) 동작시험 (주회로, 제어회로)

5.2 검사

제작완료시 자체 제작시험을 실시하고 현장설치 완료 후 현장검사를 신청한다.