공단표준규격(KRSA, 정보통신편) 개정(안)

신·구조문 비교표

2022. 10.

❍ KRSA-5001 : 영상감시설비

번호	현 행	개정(안)	개정사유
1	4. 감시 목적별 영상감시설비 주요기능 4.4 무인기능실 영상감시설비 4.4.1 주요기능 (1) 유지보수소속에서 전기실 기기운영상태 감시용 카메라 영상에 대하여 표출, 선택, 분할, 검색 등이 가능하여야 한다. (2) 무인기능실 외부에 설치하는 출입자 감시용 카메라는 고정형, 내부(전기실) 기기운영상태 감시용 카메라는 회전형이어야 한다.	4. 감시 목적별 영상감시설비 주요기능 4.4 무인기능실 영상감시설비 4.4.1 주요기능 (1) 각 유지보수소속에서 무인기능실(전기실, 통신기기실, 신호기계실) 출입자 및 전기실 기기운영상태 감시용 카메라 영상에 대하여 표출, 선택, 분할, 검색 등이 가능하여야 한다. (2) 무인기능실 외부에 설치하는 출입자 감시용 카메라는 고정형, 내부(전기실) 기기운영상태 감시용 카메라는 회전형이어야 한다.	❍ 사유 - 무인기능실 모니터링 대상 명확화 ❍ 관련문서 - 통신처-4824호(2022. 10. 6.) “2022년 하반기 통신분야 철도건설기준 개정 요구사항 제출”
2	4. 감시 목적별 영상감시설비 주요기능 4.5 무인변전소 영상감시설비 4.5.1 주요기능 (1) 변전사업소에서 무인 변전소, 구분소 및 보조구분소 등의 감시용 카메라 영상에 대하여 표출, 선택, 분할, 저장, 검색, 확대 및 제어 등이 가능하여야 한다. (2) 무인변전소 외곽 감시용 카메라는 사각지대가 없는 고정형이어야 하며, 전철제어반 감시용 카메라는 회전형(돔형, 회전기일체형)이어야 한다. (3) 감시구역 내 이벤트 발생 시 자동으로 감지할 수 있도록 감시범위 설정, 경보 발생 등의 움직임 감시(Motion Detection)가 가능하여야 하며, 현장에 설치하는 스피커를 통해 수동 및 자동 원격방송이 가능하여야 한다.	4. 감시 목적별 영상감시설비 주요기능 4.5 무인변전소 영상감시설비 4.5.1 주요기능 (1) 변전사업소에서 무인 변전소, 구분소 및 보조구분소 등의 감시용 카메라 영상에 대하여 표출, 선택, 분할, 저장, 검색, 확대 및 제어 등이 가능하여야 한다. (2) 무인변전소 외곽 감시용 카메라는 사각지대가 없는 고정형이어야 하며, 건물 출입자를 감시할 수 있도록 출입구 외측에 고정형 카메라를 설치한다. (3) 감시구역 내 이벤트 발생 시 자동으로 감지할 수 있도록 감시범위 설정, 경보 발생 등의 움직임 감시(Motion Detection)가 가능하여야 하며, 현장에 설치하는 스피커를 통해 수동 및 자동 원격방송이 가능하여야 한다.	❍ 사유 - 공단표준규격(영상감시설비) 4.4.1(2)에 해당하는 내용이므로 삭제 - 무인변전소 주출입구 감시용 카메라 규격 마련 ❍ 관련문서 - 통신처-4824호(2022. 10. 6.) “2022년 하반기 통신분야 철도건설기준 개정 요구사항 제출”

❍ KRSA-5002 : 자동안내방송설비

번호	현 행	개정(안)	개정사유
3	4. 시스템 구성 및 기능 4.8 방송우선순위 제어기 4.8.1 각 음원장치(화재경보발생, 관제원격방송, 전치증폭기 등), 무선방송 수신기 및 음성자동안내 방송기로부터 입력된 오디오신호에 대해 음량 제어를 할 수 있어야 하며, 주제어기로부터 제어신호를 수신하여 설정된 방송우선순위에 따라 제어할 수 있어야 한다. 4.8.2 액정디스플레이(LCD) 기능이 내장되어 장비의 동작 및 설정상태를 직접 확인이 가능하여야 하며 Serial통신이 가능하여야 한다. 4.8.3 방송 우선순위는 다음과 같다. (1) 역사 (a) 화재경보방송 (b) 열차접근, 도착, 출발방송 (c) 관제원격방송 (d) 일반방송 (2) 사무소 및 차량기지 (a) 화재경보방송 (b) 민방위방송 및 관제원격방송 (c) 일제방송 (d) 선택방송	4. 시스템 구성 및 기능 4.8 방송우선순위 제어기 4.8.1 각 음원장치(화재경보발생, 관제원격방송, 전치증폭기 등), 무선방송 수신기 및 음성자동안내 방송기로부터 입력된 오디오신호에 대해 음량 제어를 할 수 있어야 하며, 주제어기로부터 제어신호를 수신하여 설정된 방송우선순위에 따라 제어할 수 있어야 한다. 4.8.2 액정디스플레이(LCD) 기능이 내장되어 장비의 동작 및 설정상태를 직접 확인이 가능하여야 하며 Serial통신이 가능하여야 한다. 4.8.3 방송 우선순위는 다음과 같다. (1) 역사 (a) 화재경보방송 (b) 민방위 경보방송 (c) 열차접근, 도착, 출발방송 (d) 관제원격방송 (e) 일반방송 (2) 사무소 및 차량기지 (a) 화재경보방송 (b) 민방위방송 및 관제원격방송 (c) 일제방송 (d) 선택방송	❍ 사유 - 민방위 경보단말장치 설치에 따른 역사 방송 우선순위에 민방위 경보방송 추가 - 민방위 사태가 발생하는 등 긴급한 상황 시 민방위 경보를 전파하여야 하므로 이를 고려하여 방송 우선순위 수정 ❍ 관련문서 - 통신처-4824호(2022. 10. 6.) “2022년 하반기 통신분야 철도건설기준 개정 요구사항 제출”

❍ KRSA-5005 : 재난방송수신설비

번호	현 행	개정(안)	개정사유
4	3. 필요요건 3.1. 구 조 (1) 주중계장치와 보조중계장치는 광케이블 등으로 연동하는 구조이어야 한다. (2) ∼ (7) [생략] (8) 보조중계장치의 함체는 비인가자의 접근 및 도난 방지를 위하여 잠금장치를 부착하여야 한다. (9) 보조중계장치 함체의 온도조절을 위한 팬(Fan) 및 히터(Heater)는 센서에 의해 자동으로 동작되도록 하여야 하며, 규정된 온도 하에서 팬, 히터가 동작하여 함체 내에 설치된 기기의 동작온도를 유지하여야 한다. (팬은 25℃이상에서 On, 히터 10℃이하에서 On) (10) FM방송, DMB 수신안테나 및 지지대는 녹이 발생하지 않는 재질이어야 한다.	3. 필요요건 3.1. 구 조 (1) 주중계장치와 보조중계장치는 광케이블 등으로 연동하는 구조이어야 한다. (2) ∼ (7) [생략] (8) 보조중계장치의 함체는 비인가자의 접근 및 도난 방지를 위하여 잠금장치를 부착하여야 한다. (9) 보조중계장치 함체의 온도조절을 위한 팬(Fan) 및 히터(Heater)는 센서에 의해 자동으로 동작되도록 하여야 하며, 규정된 온도 하에서 팬, 히터가 동작하여 함체 내에 설치된 기기의 동작온도를 유지하여야 한다. (팬은 25℃이상에서 On, 히터 0℃이하에서 On) (10) FM방송, DMB 수신안테나 및 지지대는 녹이 발생하지 않는 재질이어야 한다.	❍ 사유 - 발열로 인한 장비 오작동 방지를 위하여 히터 작동 온도 수정 ❍ 관련문서 - 통신처-4824호(2022. 10. 6.) “2022년 하반기 통신분야 철도건설기준 개정 요구사항 제출”

번호	현 행	개정(안)	개정사유
5	3. 필요요건 3.2. 기 능 3.2.3. 보조중계장치 3.2.3.1. 전·광변환기 (1) 전·광변환기는 FM방송, DMB, 열차무선방호중계장치, VHF열차무선 등의 RF 신호를 입력받아 광신호로 변환하여 광케이블로 전송할 수 있어야 한다. (2) 전·광변환기에 장애가 발생하여도 수신된 광신호는 바이패스(Bypass) 되어야 한다. 3.2.3.2. 광·전변환증폭기 (1) 광·전변환증폭기는 주중계장치 또는 보조중계장치에서 전송한 광신호를 수신 하여 전기적 신호로 변환한 후 RF신호로 출력할 수 있어야 한다. (2) 광·전변환증폭기에 장애가 발생하여도 수신된 광신호는 바이패스 되어야 한다.	3. 필요요건 3.2. 기 능 3.2.3. 보조중계장치 3.2.3.1. 전·광변환기 (1) 전·광변환기는 FM방송, DMB, 열차무선방호중계장치, VHF열차무선 등의 RF 신호를 입력받아 광신호로 변환하여 광케이블로 전송할 수 있어야 한다. 3.2.3.2. 광·전변환증폭기 (1) 광·전변환증폭기는 주중계장치 또는 보조중계장치에서 전송한 광신호를 수신 하여 전기적 신호로 변환한 후 RF신호로 출력할 수 있어야 한다. (2) 광·전변환증폭기에 장애가 발생하여도 수신된 광신호는 바이패스 되어야 한다.	❍ 사유 - 전·광변환기는 RF신호를 광신호로 변환해주는 장비로, 광신호 바이패스 기능이 필요하지 않으므로 삭제 ❍ 관련문서 - 통신처-4824호(2022. 10. 6.) “2022년 하반기 통신분야 철도건설기준 개정 요구사항 제출”

번호

현 행

개정(안)

개정사유

6

3. 필요요건

3.3. 성능 및 사양

3.3.3. 보조중계장치

3.3.3.1. 광·전변환증폭기

(5) FM 무선사양

구분	단위	기준값			비고
송신 주파수	MHz	입력과 동일 주파수
주파수 편차	㎐	±10
공중선 전력의 허용편차	% 이하	+20(상한), -50(하한)
스퓨리어스 영역 불요발사 허용치	㏈c 이하	60			176MHz
상호변조 억압	㏈c 이하	45			대역 내
이득조절 범위	dB	30
출력 전원	dBm/ch	A형	B형	C형	개별CH
		10이상	20이상	30이상

(6) DMB 무선사양

구분	단위	기준값			비고
송신 주파수	㎒	입력과 동일 주파수
주파수편차	㎐	±10
점유주파수대폭	㎒ 이하	1.536
공중선 전력의 허용편차	% 이하	+20(상한), -50(하한)
대역외발사강도	㏈ 이하	경계선 이내
스퓨리어스 영역 불요발사 허용치	dBc	56+10log(PY) 또는 40㏈c 중 덜 엄격한 값
입력 대비 출력 변조오류율(MER) 감소	㏈ 이상	12
주파수 응답 특성	dB 이하	±1
이득조절 범위	dB	30
출력 전원	dBm /앙상블	A형	B형	C형
		10이상	27이상	35이상

3. 필요요건

3.3. 성능 및 사양

3.3.3. 보조중계장치

3.3.3.1. 광·전변환증폭기

(5) FM 무선사양

구분	단위	기준값			비고
송신 주파수	MHz	입력과 동일 주파수
주파수 편차	㎐	±10
공중선 전력의 허용편차	% 이하	(송출 전력 대비) +20(상한), -50(하한)
스퓨리어스 영역 불요발사 허용치	㏈c 이하	60			176MHz
상호변조 억압	㏈c 이하	45			대역 내
이득조절 범위	dB	30
송출 전력	dBm/ch	A형	B형	C형	개별CH
		10이상	20이상	30이상

(6) DMB 무선사양

구분	단위	기준값			비고
송신 주파수	㎒	입력과 동일 주파수
주파수편차	㎐	±10
점유주파수대폭	㎒ 이하	1.536
공중선 전력의 허용편차	% 이하	(송출 전력 대비) +20(상한), -50(하한)
대역외발사강도	㏈ 이하	경계선 이내
스퓨리어스 영역 불요발사 허용치	dBc	56+10log(PY) 또는 40㏈c 중 덜 엄격한 값
입력 대비 출력 변조오류율(MER) 감소	㏈ 이상	12
주파수 응답 특성	dB 이하	±1
이득조절 범위	dB	30
송출 전력	dBm /앙상블	A형	B형	C형
		10이상	27이상	35이상

❍ 사유

- dBm은 전력단위이므로 “송출 전력”으로 문구 수정

❍ 관련문서

- 통신처-4824호(2022. 10. 6.)

“2022년 하반기 통신분야 철도건설기준 개정 요구사항 제출”

번호	현 행	개정(안)	개정사유
7	3. 필요요건 3.2. 성능 및 사양 3.3.3. 보조중계장치 3.3.3.2. 전·광변환기 (1) 장애검출기 : 광신호분배기의 상태를 감시하여 주중계장치로 전송하여야 하며, 원격유지관리장치에서 원격제어가 되어야 한다. ① 통신방식 : TCP/IP방식 ② 장애 검출대상 : 전원공급기, 광송수신기 등 (2) 전원공급기 : AC 상용전원을 입력받아 각 부에 필요한 DC전원을 공급하여야 하며 정전 시 축전지로 자동 전환이 가능하며 급전 시 자동 충전이 되어야 한다. ① 입력전원 : AC 220V±10%, 60Hz ② 출력전원 : DC5V/12V/24V ③ 충전전압 : 28V ④ 전압계 : 입력 및 출력 전압계를 전면에 부착 ⑤ 축전지 : 정전 시 30분 이상 정전보상 (3) ∼ (5) [생략]	3. 필요요건 3.2. 성능 및 사양 3.3.3. 보조중계장치 3.3.3.2. 전·광변환기 (1) 장애검출기 : 전·광변환기의 상태를 감시하여 주중계장치로 전송하여야 하며, 원격유지관리장치에서 원격제어가 되어야 한다. ① 통신방식 : TCP/IP방식 ② 장애 검출대상 : 전원공급기, 광송수신기 등 (2) 전원공급기 : AC 상용전원을 입력받아 각 부에 필요한 DC전원을 공급하여야 하며 정전 시 축전지로 자동 전환이 가능하며 급전 시 자동 충전이 되어야 한다. ① 입력전원 : AC 220V±10%, 60Hz ② 출력전원 : DC5V/12V/24V ③ 충전전압 : 28V ④ 전압계 : 입력 및 출력 전압계를 전면에 부착 ⑤ 축전지 : 정전 시 30분 이상 정전보상 (3) ∼ (5) [생략]	❍ 사유 - 장애검출기의 감시대상 오기 수정 ❍ 관련문서 - 통신처-4824호(2022. 10. 6.) “2022년 하반기 통신분야 철도건설기준 개정 요구사항 제출”

번호

현 행

개정(안)

개정사유

8

3. 필요요건

3.2. 성능 및 사양

3.3.3. 보조중계장치

3.3.3.3. 선로증폭기

(1) 전원공급기 : AC 상용전원을 입력받아 각 부에 필요한 DC전원을 공급하여야 하며 정전 시 축전지로 자동 전환이 가능하며 급전 시 자동 충전이 되어야 한다.

① 입력전원 : AC 220V±10%, 60Hz

② 출력전원 : DC5V/12V/24V

③ 충전전압 : 28V

④ 축전지 : 정전 시 30분 이상 동작

(2) ∼ (3) [생략]

(4) 선로증폭기 출력

구분		단위	기준값	구분
FM	Output power	dBm/ch	20이상
DMB	Output power	dBm/ 앙상블	20이상
VHF	Output power	dBm	20이상	필요시 반영
열차무선 방호	Output power	dBm	20이상	필요시 반영

선로증폭기는 수신한 신호를 증폭하여 일정한 레벨로 출력하기 위한 자동레벨조정 기능(ALC)을 내장하여야 한다.

3. 필요요건

3.2. 성능 및 사양

3.3.3. 보조중계장치

3.3.3.3. 선로증폭기

(1) 전원공급기 : AC 상용전원을 입력받아 각 부에 필요한 DC전원을 공급하여야 하며 정전 시 축전지로 자동 전환이 가능하며 급전 시 자동 충전이 되어야 한다.

① 입력전원 : AC 220V±10%, 60Hz

② 출력전원 : DC5V/12V/24V

③ 충전전압 : 28V

④ 축전지 : 정전 시 30분 이상 동작

(2) ∼ (3) [생략]

(4) 선로증폭기 출력

구분		단위	기준값	구분
FM	송출 전력	dBm/ch	20이상
DMB	송출 전력	dBm/ 앙상블	20이상
VHF	송출 전력	dBm	20이상	필요시 반영
열차무선 방호	송출 전력	dBm	20이상	필요시 반영

선로증폭기는 수신한 신호를 증폭하여 일정한 레벨로 출력하기 위한 자동레벨조정 기능(ALC)을 내장하여야 한다.

❍ 사유

- 문구 수정

❍ 관련문서

- 통신처-4824호(2022. 10. 6.)

“2022년 하반기 통신분야 철도건설기준 개정 요구사항 제출”

❍ KRSA-5007 : LTE-R 기지국설비

번호

현 행

개정(안)

개정사유

9

4. 필요요건

4.6 설비의 설치

4.6.5 강관주

[표 4] 유형별 강관주 종류

종 류	비 고
5M 강관주(토공)	• 철근콘크리트 기초대 포함 (철도설계지침 및 편람에서 정한 풍속이상 구조설계) • 강관주 접지 포함
5M 강관주(옥상)
벨마우스

(1) 토공 5m 강관주 설치(예시)

(a) 선로와 기초대간 거리는 선로중심에서 3m 이상 확보, 지상 5.1m 높이에 섹터안테나 설치

(신설)

(b) ∼ (d) [생략]

(신설)

4. 필요요건

4.6 설비의 설치

4.6.5 강관주

[표 4] 유형별 강관주 종류

종 류	비 고
4.5M 강관주(토공)	• 철근콘크리트 기초대 포함 (철도설계지침 및 편람에서 정한 풍속이상 구조설계) • 강관주 접지 포함
5M 강관주(옥상)
벨마우스

(1) 토공 4.5m 강관주 설치(예시)

(a) 선로와 기초대간 거리는 선로중심에서 3m 이상 확보, 지상 4.5m 높이에 섹터안테나 설치

※ 공단 승인하에 현장여건에 따라 가감하여 설치하되, 기지국 설비(RRU, 안테나, 폴, 취부금구 등)는 건축한계(2.1m)에 저촉되어서는 안됨

(b) ∼ (d) [생략]

(e) 안테나폴의 경우 현장여건에 따라 일체형 또는 조립형으로 시공

❍ 사유

- 비절연보호선 이격거리 확보를 위한 토공폴 높이 조정

- 현장여건에 따라 이격거리를 확보하도록 단서조항 추가

- 현장여건에 따라 일체형 또는 조립형 안테나 폴을 설치할 수 있도록 문구 추가

❍ 관련문서

- 통신처-4824호(2022. 10. 6.)

“2022년 하반기 통신분야 철도건설기준 개정 요구사항 제출”