	공단잠정표준규격서(안) (방송설비)	KRSA-T-0000-R0 제정 . . . 개정 . . . 개정 . . . 확인 . . .

자동안내방송설비

적용범위 및 시스템 구비요건

적용범위

이 규격서는 한국철도시설공단에서 발주하는 자동안내방송설비(이하“설비”이라 한다.)에 대하여 적용한다.

시스템 구비요건

본 설비를 구성하는 각 장치(기기), 구성품, 기자재류는 다음의 각 항을 만족하여야 한다.

신뢰성 및 가용성

본 설비는 신뢰성을 가진 설비로 구성되어야 하며, 시스템 구성품 중 작동상태가 시스템 전체에 영향을 미치는 장치 등은 반드시 이중화 또는 그에 상당한 방법으로 구현 되도록 하여야 한다.

안전성

모든 설비는 관련 법규가 정한 수준이상의 내구성을 가져야 하며, 외부환경으로 부터 영향을 받지 않도록 안정적으로 구축되어야 한다.

유지보수성

검사와 주기적인 유지보수를 요하는 부품이나 모든 보조장치는 검사 및 수리를  위해 쉽고 안전하게 취급할 수 있어야 한다.

PCB 유닛 또는 구성 모듈 등이 플러그-인 형식으로서 보편적인 타입 인 경우 잘못 사용되는 것을 방지하기 위하여 확인, 잠금장치 등이 있어야 한다.

공급되는 장비는 특별한 언급이 없는 한 19인치 표준 랙에 실장이 가능하여야 한다.

확장성

모든 장비는 특별한 경우 외에는 개방시스템 표준 지향 및 분산모듈구조로 다양한 시스템과 연동, 개방 응용프로그램의 신속한 적용, 확장의 유연성 등이 가능하도록 하여야 한다.

상호간섭 배제

각종 장치의 동작, 운용 중에 타 분야 장치에 영향을 주거나 또는 받지 않아야 하며 열차의 운행환경조건에서 전력 유도전압 및 외부 전자파로부터 영향을 받지 않아야 한다.

환경조건

모든 장비는 각 항에서 별도 명시하지 않는 한 설치 및 운용 개소의 주변 환경 여건에서 영향을 받지 않도록 다음 규격 이상을 만족하는 것을 보증하여야 한다.

내부식성, 방습

외부환경에 노출되어 사용되는 커넥터류, 케이블, 지지금구류와 각종 케이블의 접속에 사용하는 자재는 내부식성과 우수한 방습 특성을 가져야 한다.

온, 습도 조건

설치되는 모든 장비는 주위온도 0 ~ 40℃, 상대습도 20 ~ 80%에서 기계적 전기적 특성      및 동작특성에 이상 없이 정상 동작하여야 한다.

내진동 조건

모든 장비는 열차운행으로 인한 진동에도 정상기능을 유지하여야 한다.

시스템 구성

구성도

본 설비의 시스템 구성도는 설계도면을 참조한다.

※ 터미널 패널에서 스피커까지의 배관, 배선 및 스피커 설치는 타 사업자 시공분임.

시스템 기능요건

본 설비는 원격으로 운용상태(장비 상태 및 전원제어 등)를 관리할 수 있는 환경(GUI)으로 제공 하여야 한다.

모니터(Monitor)반

주 앰프의 입력 또는 출력동작 상태를 감시하기 위한 설비로 레벨미터로 입출력신호 레벨을 확인할 수 있고, 모니터 스피커를 통해 동시에 2채널(복선 타는 곳인 경우 : 상선, 하선) 이상 모니터링 할 수 있어야 하며 음량을 조절할 수 있어야 한다.

화재연동 경보발생장치

본 장치는 화재수신기(P형 및 R형)를 통해서 입력되는 신호를 받아 자체 화재경보음 송출, 자동음성방송 및 긴급 수동 방송(일반방송은 일시 중단)이 가능하여야 한다.

본 장치는 전원제어회로를 내장하여 주 제어장치, 원격 증폭기(Remote AMP) 및 원격지(이더넷 통신)의 전원 회로와 연동하여 방송장비 전원을 제어할 수 있어야 하며, 전원 제어회로 차단 시에도 화재수신기로부터 화재신호 수신시 전원이 자동 작동되어 30분 이상 화재방송이 지원 되어야 한다.

라디오 튜너(Radio Tuner)

AM 및 FM 방송 수신기로서 방송국 주파수를 자동 선택․저장할 수 있어야 하고 정전 시에도 메모리 소자에 의하여 방송주파수를 기억할 수 있어야 한다.

수신주파수는 운영범위 이내이어야 하고 선택도 및 내부 잡음이 적어야 하며 감도는 낮은 신호입력에서도 양호하여야 한다.

콤팩트 디스크 플레이어(Compact Disk Player)

CD 재생을 위한 장치로서 각종 오디오 포맷을 고음질 오디오 신호로 실현이 가능하여야 한다.

차임 및 사이렌(Chame & Siren)

예고음 및 경고음 방송을 할 수 있어야 한다.

음성자동안내 방송기

여객자동안내장치의 역단위서버(TIDS) 또는 열차행선안내장치의 국부역장치(LSE)로부터 열차 운행정보 데이터(운행열차에 대한 행선지, 열차진입조건 등의 정보)를 받아 안내방송을 수행하며, 상행 및 하행의 타는 곳에 개별 방송되며 서로의 간섭이나 유도가 없도록 하여야 한다.

타는곳 별 행선지 등록 및 변경이 방송설비 내에서 직접 변경 가능하여야 하며, 타는곳 별 열차정보 및 궤도신호에 의한 음원 재생 시간을 임의로 조정 가능하여야 한다.

열차운행정보 음원의 추가 및 변경은 별도의 장치 또는 프로그램 없이도 가능하여야 하고, 열차접근 경보음은 상하선별로 구분하여 방송 되어야 하며, 설치 후 하자보증기간 내에는 구매자 또는 감독자가 접근 음원을 변경 요구 시 계약자의 부담으로 즉시 변경하여야 한다.

본 장치는 전원상태, 열차운행정보(DATA Code) 및 방송 상태 등을 디스플레이 장치로 확인할 수 있어야 한다.

TIDS 또는 LSE의 신호가 없을 시 궤도회로 접점을 수용하여 열차 접근음원을 송출하여야 한다.

전치 증폭기(Pre Amp)

CD 플레이어, 라디오 튜너, 마이크로폰 및 일반 BGM 방송 등이 가능하여야 한다.

방송우선순위 제어기

각 음원장치(화재경보발생, 관제원격방송, 전치증폭기 등) 그리고 무선방송 수신기 및 음성자동방송기로부터 입력 된 오디오신호에 대해 음량 제어를 할 수 있어야 하며, 주제어기로부터 제어신호를 수신하여 설정된 방송우선순위에 따라 제어할 수 있어야 한다.

액정디스플레이(LCD) 기능이 내장되어 장비의 동작 및 설정상태를 직접 확인이 가능하여야 하며 Serial통신이 가능하여야 한다.

방송우선순위는 다음과 같다.

화재방송

여객자동안내방송(①순위 LSE, ②순위 접근T) 또는 열차행선안내방송(①순위 TIDS, ②순위 접근T)

관제원격방송

페이징 방송 또는 무선방송

리모트앰프 방송

본체방송

고장정보 검출장치

주 증폭기의 전원상태, 동작상태, 출력상태 및 설정상태를 직접 디스플레이장치 및 경보장치로 직접 확인이 가능하여야 하며, 기타 방송장비의 전원 장애정보까지 수신 및 원격지로 데이터통신이 가능하여야 한다.

주 제어기(Main Controller)

오디오(접점) 제어장치 및 데이터 제어장치로부터 입력된 제어신호(접점 및 데이터)를 수신하여 프로그램으로 설정된 방송 우선순위에 따라 방송우선순위제어기를 제어하며 릴레이․스피커 제어기 및 주 증폭기 등을 데이터 통신하기 위한 장치로서 장비의 각 동작 상태 또한 원격지와 데이터 통신이 가능하여야 한다.

접점 및  데이터 제어 입출력 채널의 추가 시 확장성이 용이하여야 한다.

디스플레이 장치가 내장되어 장비의 동작 및 설정 상태를 직접 확인할 수 있어야 한다.

스피커 회선 제어기(Speaker Selector)

스피커 회선을 선택하여 방송할 수 있는 장치로 선택된 채널의 표시를 램프(LED)로 확인할 수 있어야 한다.

릴레이․스피커 제어기

주제어기와 연동되며 주 증폭기의 단위(Unit)별 출력을 제어하여 채널별로 개별, 그룹 또는 전체(비상방송) 출력라인(스피커)을 제어할 수 있어야 한다.

스피커 출력신호를 검출하여 스피커 라인 상태를 점검할 수 있어야 하고 각  라인의 동작 상태를 표시기를 통하여 육안으로 확인이 가능하여야 하며 데이터 통신이 가능하여 원격 조정이 가능하여야 한다.

주 증폭기(Main AMP)

방송 출력을 내기 위한 주 앰프로 총 용량을 기준으로 출력 채널 별 부하 용량에 충족하도록 하나의 셀프 내에 단위(UNIT)별로 병렬 접속하여 스피커 라인으로 송출하는 방식으로 순간적인 과부하 또는 스피커의 선로 단락 시 출력회로를 자동절단 후 일정시간 후에 자동으로 복구되어야 한다.

50~100[W] 단위별로 구성된 앰프(incremental형 Amp)는 자동회로차단기능이 있어 일부 단위 앰프가 장애 시 다른 앰프에 전혀 영향을 미치지 말아야 하며, 또한 방송 전체 운영에도 영향을 미치지 말아야 한다.

단위 앰프별로 동작(정상 및 과 입력)상태를 확인할 수 있도록 표시되어야 하며 주 제어기 및 원격지에서 데이터 통신을 통하여 확인이 가능하여야 한다.

디지털방식으로 잡음 및 효율이 기존 아날로그에 비하여 우수하여야 하며 장애 발생 시에는 장애 상태를 제어컴퓨터(주제어기)에서 실시간 모니터링이 가능하고, 교체가 용이한 구조 이어야한다.

터미널 패널(Terminal Pannel)

랙 내외에 설치되는 모든 장비 간의 결선을 용이하게 할 수 있는 다양한 입출력 회선(오디오 회선, 접점회선, 데이터 통신회선 등)을 수용, 접속할 수 있는 전면 개방형 구조로 제작되어야 한다.

소음검출/자동이득제어기

타는곳에 설치되는 수음기로부터 소음레벨을 검출하고 이에 따라 방송음량의 출력을 자동으로 조절하여 타는곳에서 열차운행에 대한 정보방송 청취가 양호하도록 하여야 한다.

전화방송 인터페이스(Telephone Paging)

전화방송 인터페이스는 타는곳에 페이징폰 설비를 설치하여 역무원이 여객안내방송 및 전화교환가입자와 통화할 수 있도록 방송장치와 페이징폰 설비 간 상호 연동되는 장치이다.

교환설비와 연동한 IP전화기를 이용하여 승강장 또는 대합실에서 역무실 또는 승객에게 비상방송 및 안내방송을 할 수 있도록 인터페이스 장치를 설치하여야 한다.

타는곳 및 맞이방에서 IP전화기로 개별 또는 전체방송을 할 수 있는 인터페이스장치 이어야 한다.

무선방송설비를 별도로 설치 시 본 장치를 제외 할 수 있다.

전원 분배기(Power Distributor)

시스템 랙에 설치된 각종 방송장비에 안정적인 전원(교류 및 직류전압)을 공급하기 위한 장치로 총 수용 장비의 정격 출력량 이상이어야 하며 교류전원을 접점에 의한 순차전원 제어기능이 가능하여야 한다.

액정모니터로 교류 및 직류전압 출력전압 확인이 가능하여야 하며, 원격으로 전원제어가 되어야 한다.

직류 전원공급기(Power Supply)

직류 24V의 정전원 출력을 관련된 각 기기 및 전원분배기에 일괄 공급하기 위한 장치로서 출력전압 및 출력전류가 디지털 미터로 표출되어야 한다.

비상 전원설비(UPS) 및 축전지

정전등 상용전원 차단 시 비상 전원으로 자동 절체 되어야 하고 상용전원 복구 시 상용전원으로 자동 복구되어야 하며 관련된 방송기기에 어떠한 영향도 미치지 말아야 한다.

축전지는 상태에 따라 자동 충전 되어야 하고 과충전에 대한 보호회로(과충전방지기능)를 갖추어야 한다.

축전지는 KS인증 제품을 적용하되 무보수 밀폐형으로 정전 시 정전보상시간은 철도설계지침 및 편람에 만족하여야 한다.

자동 환풍기(Auto FAN)

랙에 설치되어 자동 및 수동으로 랙 내부를 환기시켜 랙 내부에 설치된 장비들을 보호하는 장치로서 지정한 온도 이상이 될 경우 온도감지센서에 의해 자동 동작 되어야 한다.

랙 캐비넷(Rack Cabinet)

방송설비의 각 장비를 수용할 수 있는 섀시(Chassis, 전면투시형)형으로 설치하고 빈 공간은 Blank Panel로 마감 처리하여야 한다.

본체함 후면은 통풍구를 설치하여야 하며 밑면은 두께 30mm 이상 되는 절연용 받침을 ABS 또는 베이클라이트(Bakelite) 재질로 고정 하여야 한다.

원격 조정기(Remote Controller)

방송설비 본체에서 떨어진 원격지에서 방송 선택 및 제어를 할 수 있는 원격방송 조정기로 탁상형으로 설치하여 개별 및 전체방송이 가능하여야 한다.

기술사양

제품의 제작에 적용되는 사양은 본 규격서의 동등 이상으로 적용한다.

구성내역

[표 ] 방송설비 구성내역

구 성 품		규 격	비고
자동 안내 방송 설비	모니터반	출력 8채널/상,하선 2채널 동시감청
	화재연동 경보발생장치	P형, R형 방식(마이크포함)
	라디오 튜너	디지털 AM/FM
	콤펙트 디스크 플레이어	1CD, USB지원
	차임 및 사이렌	전자차임, 민방위규정
	음성자동안내 방송기	2채널이상(해당승강장 채널 수용)
	전치 증폭기	입력(8채널), 출력(2채널)
	방송우선순위 제어기	입력(12채널), 출력(8채널)
	고장정보 검출장치	장애정보 디지털(32채널) 또는 아날로그(32채널)이상
	주 제어기	제어컴퓨터 및 운용프로그램 포함
	스피커 회선 제어기	12채널이상(개별 및 전체)
	릴레이 스피커 제어기	8채널 이상
	주 증폭기	그룹별 병렬연결(50~100W 기준)
	터미널 패널	최소 40회선 수용(10P용 단자) 이상(전면개방형)
	소음검출/자동이득제어기	2채널용(최소 8채널 수용 가능)
	전화방송인터페이스	접점출력(4채널 이상)
	전원분배기	AC220V, DC24V, 10A
	직류 전원공급기	DC 24V(출력)
	비상전원장치 및 축전지	1KVA 이상 (방송설비 용량에 따름)
	자동 환풍기	40dBA이하(노이즈)
	랙 캐비넷	19" 표준랙, 섀시(Chassis, 전면투시형)형
	원격 조정기 (Remote Controller)	탁상형(마이크 포함)

구성품별 사양

자동안내방송설비

1) 모니터(Monitor)반

[표 ] 모니터반

구 분	사 양	비 고
모니터 회선 수	▪ 출력 8채널/상,하선 2채널 동시감청
사용전원	▪ AC 220V(60Hz) 또는 DC 24V

2) 화재연동 경보발생장치

[표 ] 화재연동 경보발생장치

구 분	사 양	비 고
통신방식	▪ 접점(Loop)신호 및 데이터(RS-232C 또는 RS-485 또는 RS-422)신호	마이크 포함
P형 제어채널	▪ 10CH 이상
R형 제어채널	▪ RS-232C 또는 RS-485 또는 RS-422
전원제어채널	▪ 2채널 이상
원격(PC 연동)채널	▪ 1채널 이상
경보신호	▪ 사이렌(Siren) 및 자동음성방송
조작	▪ 자동 또는 수동조작
사용전원	▪ AC 220V(60Hz) 또는 DC 24V

3) 라디오 튜너(Radio Tuner)

[표 ] 라디오 튜너

구 분	사 양	비 고
주파수	▪ AM : 522㎑ - 1611㎑ ▪ FM : 87.5㎒ - 108㎒
방송국 기억수	▪ AM 20개국 이상, FM 20개국 이상
사용전원	▪ AC 220V(60Hz) 또는 DC 24V

4) 콤팩트 디스크 플레이어(Compact Disk Player)

[표 ] 콤팩트 디스크 플레이어

구 분	사 양	비 고
CD FORMAT	▪ CD-DA, MP3, WMA
오디오 샘플링	▪ 24Bit 이상
CD 채널수	▪ 1CD 이상, USB지원
사용전원	▪ AC 220V(60Hz) 또는 DC 24V

5) 차임 및 사이렌(Chame & Siren)

[표 ] 차임 및 사이렌(Chime & Siren)

구 분	사 양	비 고
차 임	▪ 전자식으로 시작과 끝을 알릴 수 있는 타음
사이렌	▪ 민방위 경보발령 전달 규정 제5조 신호방법 음

6) 음성자동안내 방송기

[표 ] 음성자동안내 방송기

구 분	사 양	비 고
통신방식	▪ Serial(RS-232C 또는 RS-485)통신 및 이더넷(Ethernet) 통신지원
제어채널, 오디오 채널 수	▪ 2채널이상(해당승강장 채널 수용)
저장매체 및 파일형식	▪ SD카드(2GByte 이상) 및 USB등 이동식 저장장치에 MP3파일로 저장
문장재생방식	▪ 1문장 완성형
디스플레이 표시	▪ 액정표시장치(LCD)
사용전원	▪ AC 220V(60Hz) 또는 DC24V

7) 전치 증폭기(Pre Amp)

[표 ] 전치 증폭기

구 분	사 양	비 고
입력채널	▪ 8채널 이상
출력채널	▪ 2채널 이상
사용전원	▪ AC 220V(60Hz) 또는 DC24V

8) 방송우선순위 제어기

[표 ] 방송우선순위 제어기

구 분	사 양	비 고
오디오 채널	▪ 입력 : 12채널 이상 ▪ 출력 : 8채널 이상
통신 방식	▪ RS-232C 또는 RS-485 또는 CAN(Controller Area Network)
방송음량 조절	▪ 전자식 볼륨 제어방식으로 직접 및 원격으로 개별 조정
제어방식	▪ 프로세서 제어방식
사용전원	▪ AC 220V(60Hz) 또는 DC 24V

9) 고장정보 검출장치

[표 ] 고장정보 검출장치

구 분	사 양	비 고
정보 감지채널수	▪ 아날로그 32CH 또는 디지털 32CH이상
통신 방식	▪ Serial(RS-232C 또는 RS-485 또는 CAN) 및 이더넷
사용전원	▪ AC 220V(60Hz) 또는 DC 24V

10) 주 제어기(Main Controller)

[표 ] 주 제어기

구 분		사 양	비 고
제어컴퓨터 (Control PC)	CPU	▪ Dual Core 2.5GHz 이상
	메모리	▪ DDR2 RAM 1G 이상
	HDD	▪ 250GB 이상
	통신규격	▪ 이더넷1 Port(10/100 Base)
	전면 패널	▪ Touch Screen(14"LCD)이상
	OS	▪ Windows XP 동등 이상
	사용전원	▪ AC 220V, 60Hz 또는 DC 24V
운영 프로그램 기능 (GUI 화면)	음량조정	▪ 자체조정 : 본체 또는 운영프로그램으로 조정 ▪ 원격조정 : TCP/IP망, 원격관리용 PC에서 조정
	차임/사이렌 (Chime/Siren)	▪ 차임벨 : 4타음 (도,미,솔,도) ▪ 사이렌 : 민방위경보발령 신호음 전달규정
	스피커 회선제어	▪ 제어수 : 12회선 ▪ All Call : 1회선
	기타사항	▪ 스피커출력 LEVEL 화면표시 ▪ 방송우선순위 설정 및 변경기능 ▪ 화재방송(EM) 연동 화면표시 ▪ 예약방송, 홍보방송 및 PC음악방송

11) 스피커 회선 제어기(Speaker Selector)

[표 ] 스피커 회선 제어기(Speaker Selector)

구 분	사 양	비 고
제어채널수	▪ 12채널 이상
제어스위치	▪ 개별, 그룹, 전체
사용전원	▪ AC 220V(60Hz) 또는 DC 24V

12) 릴레이․스피커 제어기

[표 ] 릴레이․스피커 제어기

구 분	사 양	비 고
입력 채널 수	▪ 8CH 이상
스피커 출력 채널 수	▪ 8CH 이상
제어방식	▪ 프로세서 제어방식
통신방식	▪ Serial(RS-232C, RS-485 또는 CAN) 통신
사용전원	▪ AC 220V(60Hz) 또는 DC 24V

13) 주 증폭기(Digital Amplifier)

[표 ] 주 증폭기

구 분	사 양	비 고
정격 출력	▪ 50~100W(1000Hz 기준), 다중 채널방식, 병렬구성
전원 구성	▪ 각 단위 앰프별로 전원부 내장
왜율	▪ 0.3% 이하
출력전압	▪ 75~100V
신호대 잡음비	▪ 80㏈ 이상
제어방식	▪ 프로세서 제어방식
통신방식	▪ Serial(RS-232C, RS-485 또는 CAN) 통신
사용전원	▪ AC 220V(60Hz) 또는 DC 24V

14) 터미널 패널(Terminal Panel)

[표 ] 터미널 패널

구 분	사 양	비 고
입출력 회선 수용 수	▪최소 40회선 수용(10P용 단자) 이상	전면개방형

15) 소음검출 / 자동이득제어기

[표 ] 소음검출 / 자동이득제어기

구 분	사 양	비 고
소음 감지 채널	▪ 2채널용(최소 8채널 수용 가능)
사용전압	▪ AC 220V(60Hz) 또는 DC24V

16) 전화방송 인터페이스(Telephone Paging)

[표 ] 전화방송 인터페이스

구 분	사 양	비 고
교환대 연동	▪ T/D(Tone Dialing) 또는 E&M 또는 R/D(Ring Down) 또는 CO Line
접점 출력	▪ 4채널 이상
디스플레이	▪ LED
사용 전원	▪ AC 220V(60Hz) 또는 DC24V

17) 전원 분배기 (Power Distributor)

[표 ] 전원 분배기

구 분	사 양	비 고
출력 회선수	▪ AC 10회로 이상, DC 3회로 이상
방식	▪ Remote 제어방식
화재신호연동	▪ 화재발생시 화재신호와 연동하여 자동으로 동작

18) 전원 공급기(Power Supply)

[표 ] 전원 공급기

구 분	사 양	비 고
입력 전압	▪ AC 220V(60Hz), DC 24V
출력 전압	▪ DC 24V

19) 비상 전원설비(UPS) 및 축전지

[표 ] 비상 전원설비(UPS) 및 축전지

구 분	사 양	비 고
비상 전원설비	▪ 1KVA이상(방송설비 용량에 따름)
축전지	▪ 무보수 밀폐형(철도설계지침 및 편람에 만족)

20) 자동 환풍기(Auto FAN)

[표 ] 자동 환풍기

구 분	사 양	비 고
팬 음향 노이즈	▪ 40dBA 이하
사용 전원	▪ AC 220V(60Hz) 또는 DC 24V

21) 랙 캐비넷(Rack Cabinet)

[표 ] 랙 캐비넷

구 분	사 양	비 고
본체함 외형	▪ 1.2t(두께)
섀시 및 패넬 류	▪ 1.0t
재질 및 크기	▪ 19“(장비 구매사양서 승인 시 결정, 섀시(Chassis), 전면투시형))

22) 원격 조정기(Remote Controller)

[표 ] 원격 증폭기

구 분	사 양	비 고
스피커 제어 수	▪ 개별 및 전체 12CH 이상
제어방식	▪ 원격(Remote) 제어
마이크	▪ 구즈넥(Gooseneck) 형태
사용 전원	▪ AC 220V(60Hz) 또는 DC 24V

관제원격방송설비

1. 적용범위 및 시스템 구비요건

1.1 적용범위

이 규격서는 한국철도시설공단에서 발주하는 관제원격방송설비(이하“설비”이라 한다.)에 대하여 적용한다.

1.2 시스템 구비요건

본 설비를 구성하는 각 장치(기기), 구성품, 기자재류는 다음의 각 항을 만족하여야 한다.

1.2.1 신뢰성 및 가용성

본 설비는 신뢰성을 가진 설비로 구성되어야 하며, 시스템 구성품 중 작동상태가 시스템 전체에 영향을 미치는 장치 등은 반드시 이중화 또는 그에 상당한 방법으로 구현 되도록 하여야 한다.

1.2.2 안전성

모든 설비는 관련 법규가 정한 수준이상의 내구성을 가져야 하며, 외부환경으로 부터 영향을 받     지 않도록 안정적으로 구축되어야 한다.

1.2.3 유지보수성

1) 검사와 주기적인 유지보수를 요하는 부품이나 모든 보조장치는 검사 및 수리를  위해 쉽고 안전      하게 취급할 수 있어야 한다.

2) PCB 유닛 또는 구성 모듈 등이 플러그-인 형식으로서 보편적인 타입 인 경우 잘못 사용되는 것을      방지하기 위하여 확인, 잠금장치 등이 있어야 한다.

3) 공급되는 장비는 특별한 언급이 없는 한 19인치 표준 랙에 실장이 가능하여야 한다.

1.2.4 확장성

모든 장비는 특별한 경우 외에는 개방시스템 표준 지향 및 분산모듈구조로 다양한 시스템과 연동, 개방 응용프로그램의 신속한 적용, 확장의 유연성 등이 가능하도록 하여야 한다.

1.2.5 상호간섭 배제

각종 장치의 동작, 운용 중에 타 분야 장치에 영향을 주거나 또는 받지 않아야 하며 열차의 운행환경조건에서 전력 유도전압 및 외부 전자파로부터 영향을 받지 않아야 한다.

1.2.6 환경조건

모든 장비는 각 항에서 별도 명시하지 않는 한 설치 및 운용 개소의 주변 환경 여건에서 영향을 받지 않도록 다음 규격 이상을 만족하는 것을 보증하여야 한다.

1) 내부식성, 방습

외부환경에 노출되어 사용되는 커넥터류, 케이블, 지지금구류와 각종 케이블의 접속에 사용하는 자재는 내부식성과 우수한 방습 특성을 가져야 한다.

2) 온, 습도 조건

설치되는 모든 장비는 주위온도 0 ~ 40℃, 상대습도 20 ~ 80%에서 기계적 전기적 특성      및 동작특성에 이상 없이 정상 동작하여야 한다.

3) 내진동 조건

모든 장비는 열차운행으로 인한 진동에도 정상기능을 유지하여야 한다.

2. 시스템 구성

2.1 구성도

본 설비의 시스템 구성도는 설계도면을 참조한다.

2.2 시스템 기능요건

본 설비는 원격으로 운용상태(장비 상태 및 전원제어 등)를 관리할 수 있는 환경(GUI)으로 제공 하여야 한다.

2.2.1 관제원격방송 주장치

운용서버

철도교통관제센터의 관제실에서 방송운용자가 각 역의 방송설비와 연동된 관제원격방송 자장치를 통하여 이례적인 열차운행상황을 각 역에 방송할 수 있는 장치로 구성하여야 한다.

자장치와 운용장치와의 연동은 TCP/IP방식으로 구성하여야 하고, LAN케이블을 접속할 수 있는 포트를 제공하여야 한다.

본 서버는 아날로그 음성신호를 디지털신호로 변환하여 자장치로 송출할 수 있어야 한다.

자장치와의 연동 프로토콜은 이후 제3자가 본 서버와 호환가능한 자장치 개발이 가능하도록 프로토콜 정의서를 작성하여 제출하여야 한다.

각 자장치와의 연동장애 및 동작상태 정보는 운용장치로 전송되어 운영장치에서 실시간 확인이 가능하여야 하고, 장애정보는 서버에 저장되어 조회가 가능하여야 한다.

본 서버는 기존 철도교통관제센터에 운용 중인 관제원격방송장치(아날로그방식)를 수용하여야 하고, 1개의 운용장치로 기존 자장치(아날로그방식) 및 신규 자장치(디지털방식)로 원격방송이 가능하도록 구성하여야 한다.

서버는 지정장소에 19인치 표준 랙 타입으로 설치되어야 한다.

운용장치를 3대까지 설치가 가능하여야 하며 우선순위를 지정할 수 있어야 한다.

운용장치

운용장치는 관제자(또는 운용자)가 각 역사에 관제원격방송을 하기위한 단말장치로 관제원격방송 서버와 연동하여 구성한다.

방송은 노선별로  일제방송, 그룹방송 및 개별방송이 가능하여야 한다. 또한, 상행, 하행, 맞이방 분리 방송이 가능하여야 한다.

관제자의 녹음 버튼 선택으로 방송내용이 녹음되어 방송서버에 저장 가능하여야 하고, 녹음된 방송내용을 재방송할 수 있어야 한다.

문자를 음성으로 변환하여 방송 할 수 있는 TTS(Text To Speech)기능이 가능하여야 하고, 방송한 문자는 저장이 가능하여야 한다.

운용장치는 신설하는 자장치(디지털방식)는 물론 기존 노선별 설치된 자장치(아날로그방식)의 표출 및 방송이 가능하여야 한다.

2.2.2 관제원격방송 자장치

철도 광통신 이더넷 망에 접속하여 철도 교통관제센터의 관제실에서 방송운용자가 각 역에 설치되어 있는 방송설비를 원격 제어하여 이례적인 열차운행상황을 각 역에 대기 중인 승객에게 방송할 수 있는 장치로 구성하여야 한다.

TCP/IP방식으로 구성하여 LAN케이블을 접속할 수 있는 포트를 제공하여야 한다.

디지털신호를 아날로그 음성신호로 변환하여야 하며, 신호왜곡 없이 방송설비와 연계가 될 수 있어야 한다.

역 구역별 방송(타는 곳 상행선 및 하행선, 맞이방, 역무관련실 등)의 음성출력이 가능하여야 한다.

자장치는 주장치와 완벽하게 연계될 수 있는 장치이여야 하며, 누구든지 제3자가 개발이 용이하도록 표준 Open 프로토콜(H/W, S/W)로 제작되어야 한다.

선로상태(회선)를 감시하여 최적의 통신 상태를 유지할 수 있어야 한다.

출력별 음량조정이 가능하여야 한다.

방송장치에 필요한 제어단자가 3개 이상 있어야 한다.

자장치 전면에 방송 상태 등을 표시할 수 있는 표시창이 부착되어 있어야 한다.

자장치의 상태정보를 주장치에 전송할 수 있어야 한다.

19인치 표준 랙에 실장이 가능하도록 제작되어 방송설비 랙에 설치가 가능하여야 한다.

3. 기술사양

제품의 제작에 적용되는 사양은 본 규격서의 동등 이상으로 적용한다.

3.1 구성내역

[표 ] 방송설비 구성내역

구 성 품		규 격	비고
관제원격방송설비	관제원격방송 주장치	운용서버, 운용PC
	관제원격방송 자장치	자장치
	L3 스위치	단독형

3.2 구성품별 사양

3.2.1 관제원격방송설비

1) 관제원격 주장치

가) 운용장치

[표 ] 관제원격 주장치(운영PC)

구 분		사 양	비 고
운용장치	제원	▪ CPU: Quad 3.0G(Workstation)이상 ▪ RAM:4GB이상, HDD:320GB, ODD:DVD Multi ▪ OS:Windows7 ▪ 23" Touch Screen LCD모니터, 키보드, 마우스
	관제원격방송운영프로그램	▪ 전체, 그룹, 개별방송기능 제공 ▪ 방송녹음기능 제공 (10개 이상) ▪ 운영장치별 우선방송기능 제공(3대 이상) ▪ 샘플링 설정기능(8K/11K/22K/44K) 제공 ▪ 그룹관리기능 제공 ▪ 방송결과 Report 및 통계기능 제공 ▪ TTS문자방송기능 제공 ▪ 예약방송기능 제공 ▪ 차임기능 제공(방송시작차임, 종료차임) ▪ 방송자장치 상태 확인기능 제공
	마이크설비	▪ 오디오믹서 : 입력 4/ 출력 2 ▪ 다이나믹 마이크 ▪ 마이크 스텐드: 탁상형(On/Off S/W 부착형)

나) 운용서버

[표 ] 관제원격 주장치(운영서버)

구 분		사 양	비 고
운용서버 (Control Server)	CPU	▪ Quad core 3.0GHz 이상(서버용 CPU)
	메모리	▪ 4GB 이상(ECC지원)
	HDD	▪ 300G 이상
	모니터	▪ LCD 모니터 19“이상
	통신규격	▪ Dual Gigabit Ethernet Ports
	사용전원	▪ AC 220V, 460W Dual Power
운용서버 기능	가입자회선등록	▪ 자장치 그룹별 가입자등록
	IP관리	▪ 자장치 등록 삭제, IP표시
	자장치 관리	▪ 그룹당 25개 자장치 회선관리 및 설정 ▪ 최대 24그룹 설정 가능(MAX 600가입자)
	운용장치관리	▪ 운용장치별 우선방송 설정기능, 프로그램 등록,삭제기능
Rack	외형	▪ 전면부 반투명 5.0T 강화유리▪ 공기순환용 FAN부착

2)관제원격방송 자장치

[표 ] 관제원격방송 자장치

구 분		사 양	비 고
자장치 제 원	Codec	▪ OGG(vorbis) Audio Codec(오픈 프로토콜) ▪ Codec샘플링 : 8kHz /11kHz / 22kHz / 44kHz
	MCU	▪ 400MHz
	Memory	▪ Flash : 512MB ▪ DRAM :128MB
	Line Code	▪ RJ-45 Jack
	Audio Out	▪ 3회로 개별조절용 Volume 부착
	Remote Control	▪ AMP제어용단자 : 3회로(상선, 하선, 맞이방)
	전면 표시램프	▪ 전원표시용 1개 ▪ 방송상태표시 1개
	스위치	▪ 전원용 1개 ▪ 시험방송용 1개
제어방식		▪ TCP/IP (Ethernet)
사용 전원		▪ DC 24V ± 5%

3) L3 스위치

[표 ] L3 스위치

구 분	사 양	비 고
형태	▪ 단독형
인터페이스	▪ 24 Port 이상의 10/100/1000 Base-T(SFP 2Port 이상)
메모리	▪ 1GB 이상