	공단 표준규격서 (전차선로용 경동연선) Hard- drawn copper stranded conductors	KRSA-0000-R0 제정 . . . 개정 . . . 확인 . . .
1. 일반 1.1. 범위 이 규격은 가공 전차선로 비절연 보호선, 급전선 등에 사용하는 경동연선(이하 연선 이라한다)에 대하여 적용한다. 이 규격은 생산 특성, 시험 방법 및 생산 적합성 확인 절차를 설정한다. 1.2. 인용 규격 KS C 3002 전기용 동선 및 알루미늄선 시험 방법 KS C 3102 전기용 경동선 KS C 3104 전기용 경동 연선 KS C IEC 60468 금속재료의 저항률 측정 방법 KS Q ISO 9001:2009 품질경영시스템 요구사항 ES-8130-0001 전선포장용 목재리일 1.3. 용어의 정의 1.3.1. 케이블 (가공선로용) 전류를 흐르도록 하는데 사용되는 서로 절연되지 않은 소선 또는 연선(비절연 케이블 제작자들이 직업상 사용하는 관습적인 용어) 1.3.2. 연입율 (일반적인 경우) 층과 케이블 구성 요소중 하나에 의해 형성된 나선형 직경 사이의 비율. ․주의 : 경우에 따라, 나선형 안에 배열된 구성 요소를 포함하는 층의 내경, 평균 직경 또는 외경을 고려해야 한다(외경을 택하는 것이 관례이다). 1.3.3. 연입율 나선형의 외경에 대한 케이블 코아 속 개별 소선에 의해 형성된 나선형의 완전한 한 바퀴의 축 길이의 비율. ․주의 : 이는 나선형 안 연선의 한 부분인 코아의 외경을 고려함으로써 연입율(일반적인 경우)과 관련된다. 1.3.4. 연입 방향 케이블을 수직으로 세웠을 때, 연선은 영문자 Z 또는 S자의 중앙부를 따라 풀릴 수 있다. 전자(Z)의 연입 방향을 "오른손 방향", 후자(S)를 "왼손 방향"이라고 한다.

공단 표준규격서

(경동연선)

KRSA-0000-R0

제정   .   .   .

개정   .   .   .

확인   .   .   .

2. 경동선의 특성

2.1. 공칭 단면적 - 구성

가장 일반적인 케이블의 공칭 단면적, 구성 및 외경은 표 1과 같다.

2.2. 치수 특성

2.2.1. 연입 전 연선

케이블 제작에 사용되는 연선은 규격 KS C 3102의 부표 1에 정의된 일반적인 특성에 적합해야 한다.

2.2.2. 전선 분리 후 연선

케이블의 전선 분리 후 연선의 최대 하중의 평균치는 표 1에 정의된 특성과 일치해야 한다.

2.2.3. 케이블

케이블 직경은 대체로 같은 단면에 위치한 두 개의 수직 방향을 따라 측정한다. 직경은 최소한 오차 범위 0.01㎜ 이내의 설비로 측정한다.

케이블의 공칭 직경과 관련되어 허용되는 오차 범위는 직경이 10㎜ 이상일 경우 ± 1%, 10㎜ 미만일 경우 ± 0.1㎜이다.

2.3. 케이블의 전기적 특성

20℃에서의 단위 길이당 저항은 표 1에 명시된 값을 초과하지 않아야 한다.

특성이 규정되지 않은(각기 다른 구성 요소 및 전도율) 케이블에 대하여, 단위 길이당 저항은 부록 A.1절과 같이 결정한다.

[표 1]  경동선 특성 (*)

특 성	성 능
공칭단면적	38㎟	75㎟	100㎟	150㎟	200㎟
연선구성 (소선수/소선지름)	7/2.6mm	7/3.7mm	19/2.6mm	19/3.2mm	19/3.7mm
최소 인장하중 (파괴하중)	1,480kgf [14.51kN]	2,910kgf [28.54kN]	4,020kgf [39.42kN]	6,000kgf [58.84kN]	7,900kgf [77.47kN]
계산단면적	37.16㎟	75.25㎟	100.9㎟	152.8㎟	204.3㎟
바깥지름	7.8mm	11.1mm	13.0mm	16.0mm	18.5mm
무 게	334.4kg/km	677.0kg/km	907.6kg/km	1,375kg/km	1,838kg/km
전기저항	0.484Ω/km	0.239Ω/km	0.178Ω/km	0.118Ω/km	0.088Ω/km
표준길이	1,000m	700m	600m	1,000m	700m

공단 표준규격서

(경동연선)

KRSA-0000-R0

제정   .   .   .

개정   .   .   .

확인   .   .   .

2.4. 케이블의 최소인장하중

2.4.1. 케이블의 할당된 파괴 하중

3.2.1절에 따라 연입전 각 소선에 대한 하중 측정치로부터 계산된 케이블의 하중 값은 표1의 주어진 값 이상이어야 한다.

2.5. 케이블의 공칭 중량

케이블의 단위 길이당 중량은 표1과 같다.

구성 요소가 이 표에 나타나 있지 않은 케이블의 단위 길이당 최소, 최대 중량은 부록 B와 같이 결정된다.

2.6. 연선의 연입 - 구성

2.6.1. 연입율

각 층의 연입율은 관련 층의 연선 수(n)에 따라, 표2에 주어진 제한치 사이이어야 한다.

연선으로 된 여러 층을 갖는 케이블에서, 어떤 특정 층의 연입율은 바로 아래층의 그것을 넘지 않아야 하고, 차이는 0.5 이상이어야 한다.

2.6.2. 연입 방향

외층의 연입 방향은 특별히 규정하지 않는 한, 왼손 방향이다. 두 연속 층들은 항상 반대 방향으로 감겨진다.

2.6.3. 케이블 구성

케이블 구성은 표 1의 내용 또는 주문 사항과 일치해야 한다.

2.7. 용접 및 납땜

전선 요소를 형성하는 연선의 용접이나 납땜은 가능한 한 피해야하며, 어떤 경우든 15m의 길이에 하나 이상의 용접 또는 납땜 부분이 없도록 분산해야 한다.

이 작업은 금속성 충진재를 사용하지 않거나 산을 사용하지 않는 납땜으로 시행한다. 완성된 단심 케이블에 용접이나 땜질을 시행해서는 안 된다.

[표 2]  동합금 케이블의 연입율

관련 층에서의 연선 수(n)	해당 연입율 《[eqn: r _{c}]》
6	12 ≤ [eqn: r _{c}] ≤ 18
12 또는 18 또는 24	10 ≤ [eqn: r _{c}] ≤ 14
30	10 ≤ [eqn: r _{c}] ≤ 13

	공단 표준규격서 (경동연선)	KRSA-0000-R0 제정 . . . 개정 . . . 확인 . . .
2.8. 드럼 당 인도 길이 케이블이 제작되었을 때, 드럼에 감는 동안 케이블의 길이는 오차 범위가 ± 1%인 기구로 측정해하여야 하며 아래 사항은 오차범위등 특별히 합의하지 않는 한 구매계약 길이 이상이어야 한다. 구매자와 공급자 사이에 계약 서류가 없을 경우, 특히 기술적인 이유로 케이블의 길이에 대하여 주문 시 명시된 더 낮은 허용오차, 값 및 방향을 요구할 경우, 적용된 허용오차는 다음과 같다: 드럼 당 인도 길이는 허용오차 ± 5%, 최소 ± 50m로, 주문 시 표시된 길이와 같아야 한다. 인도된 드럼의 길이는 주문 시 표시된 드럼 당 케이블의 총 길이의 5% 이내로 작을 수 있다. 양측 간의 특별 합의와는 별개로, 각 드럼 당 케이블은 단일 길이이어야 한다. 2.9. 포장 및 표기 2.9.1. 포 장 각 배치를 접수한 직후 또는 인도시기에, 어떤 인수시험도 시행하지 않을 경우, 공급자는 구매자에게 다음 사항을 통보해야 한다. - 인도될 드럼의 수 - 각 드럼 당 케이블 길이 구매자와 공급자 사이에 합의되지 않았다면, 케이블은 규격 ES-8130-0001에 따라 목제 드럼으로 인도한다. 드럼의 양 측면은 취급 및 운송 시 케이블과 지면이 접촉하지 않도록 직경이 충분해야 한다. 드럼 직경은 적어도 그 위에 감기는 케이블 직경의 30배 이상이어야 한다. 드럼은 손상 없이, 일반적인 취급이나 운송 시(적상, 적하, 견인) 가능한 한 충격을 받지 않도록 해야 하고, 일반적인 운용 장력 하에서 케이블 가선이 가능하도록 해야 한다. 따라서 케이블은 올바른 가선에 적합하도록 충분한 장력으로, 같은 층에서 중복되지 않도록 감아야 한다. 단면적이 65㎟ 미만인 케이블은 가선에 영향을 미치지 않는다는 조건으로, 마지막 층에 겹쳐 감는 것이 허용된다. 단면적이 228㎟ 이상인 케이블은 기계적 인장 하에서 케이블의 가선에 영향을 미치지 않는다는 조건으로, 마지막 층에서 겹쳐 감는 것이 허용된다. 더욱이, 케이블의 단말은 취급 및 운송 시 마지막 감김이 움직이지 않도록 충분한 인장으로 드럼 측면에 고정시킨다. 제작자는 케이블 드럼의 일반적인 유형을 사용할 수 있는 선택권을 가지고 있는데, 케이블 단면적과 인도 길이에 따라, 제안된 조건을 따를 수 있도록 선택한다. 만약 주문 시 측면의 직경이 1.6m 이상 또는 폭이 1.05m 이상인 드럼을 요구한다면, 제작자는 생산에 들어가기 전에 구매자의 승인을 받아야 한다. 만약 주문 시 명시하였다면, 케이블은 운송 및 취급 조건에 따라, 예를 들면 널빤지, 외엮기, 또는 다른 수단으로 보호하고, 적절한 쇠고리 사용하여 케이블을 보호해야 한다.

	공단 표준규격서 (경동연선)	KRSA-0000-R0 제정 . . . 개정 . . . 확인 . . .
2.9.2. 표 기 각 드럼은 다음과 같은 내용이 지워지지 않도록 충분히 내구성이 있는 영구적인 라벨을 각 측면에 표시한다 : - 제작자명 - 드럼 번호 - 구매자명(발주기관명), 주문 번호 - 케이블 품명/규격 - 케이블 길이 - 실중량 - 제작년월 - 드럼 중량 (포장 재료의 중량) - 기타 발주처 요구사항 3. 케이블의 특성 확인 3.1. 단위 길이당 저항 단위 길이당 저항 측정은 KS C 3002에 따라 더블브리지 또는 전위차계를 사용하며 시험편의 측정길이는 원칙적으로 1m 또는 50cm로 한다. 이 측정은 기온 10℃~30℃ 사이에서 일반적인 방법 중 하나에 따라 시행한다. 결과는 다음 공식에 따라 20℃의 값으로 환산한다. [eqn: rm R _{20} = {R _{t}} over {1+0.00393(t-20)}] 여기서; ․ [eqn: R_20] : 20℃에서의 단위 길이당 저항 [eqn: R_t] : t℃에서의 단위 길이당 저항 t : 시료의 온도 3.2. 케이블의 최소인장하중 케이블의 최소 인장하중은 아래에 설명된 세 가지의 방법 중 한 가지로 확인할 수 있다. 3.2.1. 연입전 각 소선에서 얻은 인장하중 값을 더하여 그 값에 부록 A의 표2에 계수 k를 곱한다. [eqn: rm F _{m} `=~k sum _{i=1} ^{i=n} f _{mi}]

	공단 표준규격서 (경동연선)	KRSA-0000-R0 제정 . . . 개정 . . . 확인 . . .
3.2.2. 케이블에 대한 인장 시험에서 얻은 최대 하중 시험은 인장에 의한 케이블 길이의 파괴와 얻어진 최대 하중의 측정으로 이루어진다. 시험을 위하여 적어도 1m 이상의 케이블이 필요하다. 케이블은 주조물 설치(cast mounting)나 부속품으로 기계에 부착한다. 만약 소선이 접속 금구로부터 1㎝ 이내에서 파괴되거나 실제로 그 안에서 일어난다면, 새로운 시험을 총 3회까지 실시할 수 있다. 시험의 결과는 2.4.1절의 규정을 만족시켜야 한다. 3.2.3. 전선 분리 후 각 소선에서 얻은 값을 사용하여 계산된 최대 하중 계산된 최대 하중은 전선 분리 후 케이블을 형성하는 각 소선에서 얻은 값을 더한다. 3.3. 케이블의 중량 필요할 경우, 1m로 축소된 케이블의 시료에 대한 중량을 측정하여 확인한다. 3.4. 케이블 구성 및 연입율 확인 사항은 다음과 같다: - 연선 직경 - 여러 층의 연입 방향 - 층 길이 - 케이블 직경 - 연입율 3.5. 용접 또는 땜질 방법 연선의 구성에 사용되는 것과 동일한 직경과 구성의 3개의 소선 시험편을 제작자가 사용하는 것과 같은 방법으로 용접 또는 땜질한다. 용접 지점에서 소선의 파괴 저항은 적어도 연입 전 전체 소선의 최대 파괴 하중의 최저 한계의 50%이어야 한다. 확인은 규격 ISO 6892 규정에 따라, 두 표시에서부터 표시 간 길이가 200㎜인 등거리의 용접 또는 납땜으로, 소선의 시험편에서 시행한다. 4. 시 험 4.1. 시험의 종류 시험의 종류는 다음과 같이 분류된다: - 인증시험은 3.1~3.5절 및 4.2절의 규정에 따라 시제품(샘풀등) 또는 첫 생산품에 시행한다. 이 시험은 표 3, 4, 5에 요약되어 있다. - 연속 시험은 5.1절의 규정에 따라 품질 보증 절차의 일환으로 권장된다. - 인수시험은 5.2절의 규정에 따라 케이블 인도시기에 인수 과정에서 시행한다.

공단 표준규격서

(경동연선)

KRSA-0000-R0

제정   .   .   .

개정   .   .   .

확인   .   .   .

- 케이블의 시험은 특별이 본 사양에 없다면, 아래의 규격에 의하여 시험한다

겉모양 의 시험은 KS C 3002의 3항에 의한다

구조의 시험은 KS C 3002의 4항에 의한다

인장하중 의 시험은 KS C 3002의 5항에 의한다

소선은 꼬아 합치기 전에 본 사양과 KS C 3102에 만족하여야 한다

- 케이블은 본 사양과 KS C 3104의 규격에 만족하여야 한다

[표 3]  케이블에 시행되는 시험 및 인증

시 험	인증시험	인수절차	관련 규정	확 인
단위 길이당 저항	×	×	표 1 및 2.3	3.1
중 량	×	×	표 1 및 2.5	3.3
케이블 직경	×	×	표 1 및 2.2	3.4
연입 방향	×	×	2.6.2	3.4
연입율	×	×	표 2 및 2.6.1	3.4

[표 4]  전선 분리 후 연선에 시행하는 시험 및 인증

시 험	인증시험	인수절차	관련 규정	확 인
할당된 하중의 확인	×	×	표 1 및 2.2.2	3.2.3

[표 5]  연입 전, 케이블의 것과 동일한 연선에 시행하는 시험 및 인증

시 험	인증시험	인수절차	관련 규정	확 인
용접 또는 납땜 처리	×		2.7	3.5

4.2. 케이블의 인증시험

이 사양서에 따라 생산된 케이블의 판매에 대하여, 제작자는 제공된 케이블에 인증시험이 시행되었다는 것을 입증해야 한다. 여러 인증시험에 사용된 케이블 조각은 같은 드럼에서 취한다. 시행해야할 시험 목록은 표 4와 같다.

3.5절에 따라, 같은 관련 규격에 명시된 인증시험은 연입 전에 시행되어야 한다(즉, 연입되지 않았을 경우, 연입 전 연선에 대한 모든 인증시험은 현 규격에 따라 시행한다).

공단 표준규격서

(경동연선)

KRSA-0000-R0

제정   .   .   .

개정   .   .   .

확인   .   .   .

5. 규격에 따른 생산

5.1. 품질 보증

제작자가 품질 지침서에 설명된 품질 보증 시스템을 사용하는 경우, 차후 품질은 구매자가 동의한 품질 관리 계획의 일환으로써, 규격 KS Q ISO 9001:2009의 지침에 따라 보증된다.

이러한 배경에서, 생산에 관한 특별 품질 계획은 새로운 시험 조건과 그 주기를 명시한다. 제작자가 만든 이 계획은 품질 보증의 틀로서 구매자에게 제시된다.

5.2. 인수 시험

제작자가 품질 보증 시스템을 사용하지 않는 경우, 시행해야할 시험 목록은 표 3 및 4와 같다.

모든 케이블은 이 규격의 모든 시험에 합격해야 한다.

5.2.1. 시료 채취

제작자가 제시한 케이블의 릴(reel), 드럼(drum) 또는 코일(coil)의 수에 따라, 표 4에 명시된 시험을 시행할 케이블의 릴, 드럼 또는 코일의 수를 표6에 나열하였다.

연선 시험에 관하여(표 5), 시험은 선정된 각 드럼에서 채취한 부분의 모든 연선에 시행한다.

연선 시험에 관하여(표 6), 시험은 연입에 사용된 것과 같은 소선의 각기 다른 릴에서 채취한 3개의 연선에 시행한다.

5.2.2. 인수 조건

주문 시 합의되지 않았다면, 인수 조건은 다음과 같다.

가. 인수시험은 구매자의 선택에 따라 표3 및 표4에서 주어진 각 시험의 전부 또는 일부를 포함한다.

주문 시 제작자와 구매자 사이에 합의되지 않았다면, 모든 시험은 제작자의 공장에서 시행해야 한다.

[표 6]  인수시험용으로 제시되는 릴, 드럼 또는 코일의 수(N)에 따른 시료 채취를 위한 릴,

드럼 또는 코일 수

시료 채취를 위한 릴, 드럼 또는 코일의 수	인수시험용으로 제시되는 릴, 드럼 또는 코일의 수 (N)
1 2 3 5 8 12 20 30	N ≤ 10 0 ＜ N ≤ 25 25 ＜ N ≤ 90 91 ＜ N ≤ 150 151 ＜ N ≤ 280 281 ＜ N ≤ 500 501 ＜ N ≤ 1,200 N ＞ 1,200

	공단 표준규격서 (경동연선)	KRSA-0000-R0 제정 . . . 개정 . . . 확인 . . .
나. 모든 시험의 결과는 만족스러워야 한다. 만약 시료에서 측정된 하나 또는 그 이상의 특성이 사양과 일치하지 않는다면, 같은 배치에서 다른 시료를 두 배로 추가 채취하여 문제의 특성을 재시험한다. 만약 두 번째 시료로부터 얻은 결과가 만족스럽다면, 그 배치는 인수되지만 문제의 드럼은 제외된다. 만약 시험 결과가 만족스럽지 못하다면, 그 배치는 거절된다.

공단 표준규격서

(경동연선)

KRSA-0000-R0

제정   .   .   .

개정   .   .   .

확인   .   .   .

부 록 A  (표 준)

A.1 단위 길이당 최대 저항 계산 방법

20℃에서 전선의 단위 길이당 저항은 아래에서 설명하는 순수한 기하학적인 고찰과 옴의 법칙을 이용하여 소선의 단위 길이당 저항에서 추론한다.

용어 정의 ;

․ [eqn: r _{c}]	=  [eqn: rm 연입율= {층의```길이} over {관련```층의```직경}]

․ [eqn: i]	=  층 번호 (0층 = 중앙 소선, [eqn: i] = 외층에 대한 N)

․ [eqn: n _{i}]	=  전선 [eqn: i]층의 연선 수량

․ [eqn: N]	=  중앙 소선 주위 층의 수량

․ [eqn: epsilon ` _{i}]	=  길이 l의 전선과 [eqn: i]층에 대하여 연입에 따른 소선의 길이 증가

․ [eqn: D _{i}]	=  [eqn: i]층의 외경

․ [eqn: d]	=  전선을 형성하는 소선의 직경

층의 길이가  [eqn: rm r _{c} .D _{i} =(2i+1)d.r _{c}] , 평균 가선 경계가 [eqn: rm 2`` pi ``d``.`i]인 [eqn: i]층에서 소선의 길이 [eqn: rm L_i] 는

다음과 같다:

[eqn: rm L _{i} = sqrt {4 pi ^{2} d ^{2} i ^{2} +(2i+1) ^{2} d ^{2} r _{c} ^{2}}]

전선 길이가 층의 길이 [eqn: r _{c}``.`D]라하고, [eqn: i]층에서 소선의 길이를 [eqn: rm L_i]라 하면, 케이블 길이가 1m 일 때, [eqn: i]층의 소선의 길이는:

[eqn: rm {L _{i}} over {r _{c} ``D _{i}} ``=1`+` epsilon _{i}]

가 되고 이는 다음과 같다:

[eqn: rm 1+ epsilon _{i} `=~ sqrt {{4 pi ^{2} d ^{2} i ^{2} +(2i+1) ^{2} d ^{2} r _{c} ^{2}} over {(2i+1) ^{2} d ^{2} r _{c} ^{2}}} = sqrt {1+[ {2 pi i} over {(2i+1)r _{c}} ] ^{2}}]

[eqn: i]층에서, 전선 1m에 해당하는 소선의 저항 [eqn: rm r_i]은 다음과 같다:

	공단 표준규격서 (경동연선)	KRSA-0000-R0 제정 . . . 개정 . . . 확인 . . .
[eqn: rm r _{i} =` {P} over {S} `(`1`+` epsilon _{i} `)] 여기서; P : 소선의 고유 저항 S : 소선의 단면적 [eqn: i]층의 연선이 전기적으로 병렬이므로, 1m 길이의 전선에 대하여 이 층에서 연선 [eqn: rm n_i]의 저항은 다음과 같다: [eqn: rm {r _{i}} over {n _{i}}] 그리고 전선 길이가 1m일 때, N개의 층을 갖는 전선의 저항 [eqn: rm R_N]은 다음과 같다: [eqn: rm {1} over {R _{N}} `= sum _{i=0} ^{i=N} `` {n _{i}} over {r _{i}} ``= sum _{i=0} ^{i=N} `` {n _{i}} over {{p} over {s} (1+ epsilon _{i} )}] 그리고: [eqn: rm R _{N} = {p} over {s} . {1} over {sum _{i=0} ^{i=N} {n _{i}} over {(1+ epsilon _{i} )}}] 결론적으로, N개의 층을 갖는 전선의 1㎞당 전기 저항은 분배 계수로 저항 값을 나누어서 구성 소선의 1㎞당의 전기 저항으로 계산한다. [eqn: rm C _{n} = sum _{i=0} ^{i=N} {n _{i}} over {(1+ epsilon _{i} )}] 이 약수는 연입율을 감안한다. 표 A1은 많아야 4개 전선 층을 갖는 전선의 경우에 연입율의 최소, 평균 및 최대치에 대한 분배계수의 값을 보여준다. 단위 길이당 저항 값은 층 길이의 최소치로 계산한다.

공단 표준규격서

(경동연선)

KRSA-0000-R0

제정   .   .   .

개정   .   .   .

확인   .   .   .

표 A1  전선 특성

(연입율의 최소, 평균, 최대치에 대한 분배 계수)

N층의 수	연입율 [eqn: rm r_c]	[eqn: 1+ epsilon _{i} = sqrt {1+[ {2 pi N} over {(2N+1)r _{c}} ] ^{2}}]	nN	분배 계수 [eqn: {C _{N} = sum _{i=0} ^{i=N} (1+ epsilon _{i} ) n_i]	약 수 [eqn: {{n _{i}} over {(1+ epsilon _{i} )}}]
					연입율 [eqn: rm r_c]
					최소	평균	최대
0	∞	1	1	[eqn: rm C _{N} =C _{0}]	1	1	1
1	12 15 18	1.015 1.010 1.007	6 6 6		5.910 ― ―	― 5.940 ―	― ― 5.960
				[eqn: rm C _{N} =C _{1}]	6.910	6.940	6.690
2	10 12 14	1.031 1.022 1.016	12 12 12		11.640 ― ―	― 11.750 ―	― ― 11.810
				[eqn: rm C _{N} =C _{2}}]	18.550	18.690	18.770
3	10 12 14	1.036 1.025 1.018	18 18 18		17.380 ― ―	― 17.560 ―	― ― 17.680
				[eqn: rm C _{N} =C _{3}]	35.930	36.250	36.450
4	10 12 14	1.038 1.027 1.020	24 24 24		23.120 ― ―	― 23.380 ―	― ― 23.540
				[eqn: rm C _{N} =C _{4}]	59.050	59.630	59.990

계수 값은 소수점 4째 자리에서 반올림하였다.

나. A.2 0.2%에서 최대 시험 강도 계산 방법

A.2.1 경동선

경동선에 대한 최대 하중의 최소치는 다음 식으로 계산한다:

[eqn: rm F _{m~=~} {1} over {10} `R _{m} `` chi ``S _{nom}]

공단 표준규격서

(경동연선)

KRSA-0000-R0

제정   .   .   .

개정   .   .   .

확인   .   .   .

여기서:

․ [eqn: rm F_m]	= 최대 하중의 최소치 (daN) - 반올림한 근사치

․ [eqn: rm R_m]	= 경동선에 대한 경험적 규격 C 31-111의 표 3에 의해 주어진,

공칭 최대 인장 강도 (㎫)

․ [eqn: rm S_nom]	= 표 1의 4항에 주어진, 소선의 공칭 단면적 (㎟)

예를 들어, 소선의 직경이 1.5㎜ 라면:

[eqn: rm F _{m``=`} {442 TIMES 1.77} over {10} =78.23`` RARROW ``78daN]

0.2%에서 시험 강도에 주어진 지시 값은 최대 하중의 90%이다.

A.2.2 연선의 특성을 이용한 계산

케이블 최대 하중의 최소치는 구성 연선 인장 하중의 최소치에 이 연선의 수 및 표 A2에 주어진 계수를 곱하여 계산한다.

[표 2]  계수  k

연선 수 (n)	계수 k (*)
	소선 직경 d ≤ 2.5㎜ (*)	소선 직경 d ＞2.5㎜ (*)
7	0.95	0.93
19	0.95	0.90
37	0.90	0.88
61과 91	0.87	0.85

(*) 이 계수는 경험으로 결정되었다.

최대 하중은 케이블을 형성하는 각 연선에서 얻은 값을 더하고, 이것에 표 A2의 계수 k를 곱하여 얻는다.

[eqn: rm F _{min} =k TIMES sum _{i=1} ^{i=n} f _{min _{i}}]

	공단 표준규격서 (경동연선)	KRSA-0000-R0 제정 . . . 개정 . . . 확인 . . .
여기서; ․ [eqn: rm F_min] = 전선 최대 하중의 최소치(daN) - 소수점 10째 자리에서 반올림 ․ k = 표 A2의 계수 ․ [eqn: rm f_ min] = 전선을 형성하는 소선의 최대 하중의 최소치(반올림 안함) 예를 들면 : 케이블의 단면적 376㎟, 직경 2.8㎜의 연선 수 61, [eqn: rm F _{min} =``61 TIMES 0.85 TIMES 243`=12,600]

공단 표준규격서

(경동연선)

KRSA-0000-R0

제정   .   .   .

개정   .   .   .

확인   .   .   .

부 록 B (표준)

B.1 케이블의 단위 길이당 중량 계산 방법

케이블의 단위 길이당 중량(㎏/㎞)은 이 케이블의 1㎞에 대한 구성 연선의 중량을 합한다.

A2에서와 같은 문자 기호를 취하여 다음을 얻을 수 있다:

- 1m의 케이블에서 [eqn: i]층 연선의 길이 : [eqn: (1 + ε_i )]

- [eqn: i]층 연선의 중량 : [eqn: delta .s.(1+ epsilon _{i} ).`n _{i}]

여기서,

․ δ	: 비중

․ s	: 연선의 단면적 (일정한 단면적)

․ [eqn: n_i]	: [eqn: i]층에서 연선의 수

- N층을 갖는 케이블 1m당 총중량 [eqn: M_N]은 다음과 같다:

[eqn: rm M _{N} ```=` delta .s. sum _{i=0} ^{i=N} `(1+ epsilon _{i} )`.`n _{i}]

결론적으로

a) N층을 갖는 케이블의 단위 길이당 공칭 중량은 소선의 단위 길이당 공칭 중량에 표 B1의 평균 연입율로 계산된 계수 [eqn: sum _{i=0} ^{i=N} (1+ epsilon _{i} ).n _{i}]를 곱하여 계산한다.

b) 예를 들어, N층을 갖는 케이블의 단위 길이당 최소 중량은 소선의 단위 길이당 최소 중량에 표 B1의 최대 연입율로 계산된 계수 [eqn: sum _{i=0} ^{i=N} (1+ epsilon _{i} )`.``n _{i}]를 곱한다.

c) 예를 들어, N층을 갖는 케이블의 단위 길이당 최대 중량은 소선의 단위 길이당 최대 중량에 표 B1의 최대 연입율로 계산된 계수 [eqn: sum _{i=0} ^{i=N} (1+ epsilon _{i} )`.``n _{i}]를 곱한다.

공단 표준규격서

(경동연선)

KRSA-0000-R0

제정   .   .   .

개정   .   .   .

확인   .   .   .

[표 B1]  케이블 특성

(케이블 중량 계산용 승수 값)

N층의 수	연입율 [eqn: rm r_c]	[eqn: 1+ epsilon _{i} = sqrt {1+[ {2 pi i} over {(2i+1)r _{c}} ] ^{2}}]	nN	분배 계수 [eqn: {C _{N} = sum _{i=0} ^{i=N} (1+ epsilon _{i} ) n_i]	약 수 [eqn: (1+ epsilon _{i} )`․`n _{i}]
					연입율 [eqn: rm r_c]
					최소	평균	최대
0	∞	1	1	[eqn: rm C _{N} =C _{0}]	1	1	1
1	12 15 18	1.015 1.010 1.007	6 6 6		6.090 ― ―	― 6.060 ―	― ― 6.040
				[eqn: rm C _{N} =C _{1}]	7.090	7.060	7.040
2	10 12 14	1.031 1.022 1.016	12 12 12		12.370 ― ―	― 12.260 ―	― ― 12.190
				[eqn: rm C _{N} =C _{2}}]	19.460	19.320	19.230
3	10 12 14	1.036 1.025 1.018	18 18 18		18.640 ― ―	― 18.450 ―	― ― 18.330
				[eqn: rm C _{N} =C _{3}]	38.110	37.770	37.560
4	10 12 14	1.038 1.027 1.020	24 24 24		24.920 ― ―	― 24.640 ―	― ― 24.470
				[eqn: rm C _{N} =C _{4}]	63.030	62.410	62.030

계수의 값은 소수점 4째 자리에서 반올림하였다.