	공단 잠정표준규격 KRSA-T-2026-XXXX-R0 154kV 송전선로 조립식 맨홀 (154kV Precasted Manhole)	KRSA-T-2026-XXXX-R0 제정 2026. 00. 00. 개정 . . . 확인 . . .

1. 적용범위 및 분류

1.1 적용범위

이 규격은 154kV 지중 송전선로에 사용하는 조립식 맨홀(이하 “맨홀”이라 한다) 및 부속
자재에 대하여 적용한다.

1.2 분류

[표 1] 분류 및 규격

분류	구 조	규격(내부 치수) 폭×높이×길이 [㎜]	비 고
A형		2,100×2,100×10,800	직선용
B형		2,100×2,100×11,040	곡선용
C형		1,700×2,300×14,800	맨홀 폭 축소용 (편측형)
D형		2,100×2,100×3,610	경사지 케이블 활락 방지용

※ 세부적인 치수는 부도 1, 2, 3, 4에 따른다.

2. 인용표준

[붙임 1] 참조

3. 필요조건

3.1 재 료

맨홀 제작에 사용되는 모든 재료는 규정된 시험을 실시하여 품질을 확인한 후 사용하여야 하며 시험성적서 등을 기록으로 남겨두어야 한다.

3.1.1 시멘트

(1) 시멘트는 KS L 5201에서 정한 재료를 사용하여야 한다.

3.1.2 골재

(1) 골재는 KS F 2527에서 정한 재료를 사용하여야 하며, 굵은 골재의 최대치수는 25㎜ 이하이어야 한다.

(2) 골재는 깨끗하고, 내구성이 강하며 콘크리트 표준시방서(KCS 14 20 00)의 입도 표준에 맞는 것으로서 흙, 유기불순물, 염화물 등의 유해량이 함유되지 않아야 하고 마모에 대한 저항성이 큰 것이어야 한다.

(3) 골재는 알칼리 골재반응을 일으키지 않는 화학적 안정성이 입증된 것이어야 한다.

(4) 골재는 불순물이 혼합되지 않도록 보관하여야 하며, 골재의 입도 등을 고려하여 지붕과 칸막이를 설치하고 타 용도와 구분 관리하여야 한다.

3.1.3 혼합수

콘크리트용 혼합수는 KS F 4009 부속서 B에 적합한 것으로서, 기름, 산, 염류, 유기물 등 콘크리트나 강재의 품질에 나쁜 영향을 미치는 물질의 유해량을 함유해서는 안된다.

3.1.4 혼화재료

(1) 혼화재료(혼화재 및 혼화제)는 사용 전에 적합성, 품질, 성능 등에 대하여 시험 확인 후 사용하여야 하며, KS규격에 적합한 것 또는 이와 동등이상의 것으로 콘크리트 및 보강재에 해로운 영향을 주지 않아야 한다.

(2) 혼화제는 KS F 2560에 적합한 것이어야 하며, 제품에 유해한 영향을 미치지 않는 것이어야 한다.

(3) 혼화재료는 불순물이 혼합되지 않도록 보관되어야 하며, 굳어지거나 변질 또는 분리되지 않도록 하여 입하 순서대로 사용하여야 한다.

(4) 전체 알칼리양이 0.3㎏/㎥이하인 혼화제를 사용하여야 한다.

3.1.5 철근

철근은 KS D 3504에서 정한것이어야 하며, SD400이상을 사용하여야 한다.

3.1.6 PC 강연선

(1) PC 강연선은 KS D 7002에 규정한 B종 또는 동등 이상의 제품을 사용하여야 한다.

(2) PC 강연선의 종방향 연결은 제작업체의 기준에 따른다.

3.1.7 접지연결동봉

(1) 접지용 연결동봉은 흠이나 결함이 없어야 한다.

(2) 나경동연선은 전기적 및 기계적으로 견고하며 압축 연결할 수 있어야 한다.

(3) 구조, 형상, 치수는 부도 7에 따른다.

3.1.8 훅크

(1) 재질은 KS D 3503의 SS400 또는 동등 이상의 것 이어야 한다.

(2) 노출되는 훅크 사선부분(부도6 참조)에는 균일하게 500g/㎡(평균두께 70㎛, 최소두께 40㎛) 이상의 용융아연 도금을 하여야 한다.

(3) 맨홀 구조물 콘크리트 타설 전 인양용(상차, 하차) 훅크를 설치하여야 한다.

(4) 인양용 훅크는 설치 완료 후 몰탈 등으로 마감처리를 하여야 한다.

3.1.9 합성수지 관로구

(1) 합성수지 관로구 ES-5975-0030에서 정한 재료를 사용하여야 한다.

3.1.10 볼트 및 너트

(1) 볼트는 KS B 1002에 적합한 것이어야 한다.

(2) 너트는 KS B 1012에 적합한 것이어야 한다.

3.2 형태

제작자는 감독자로부터 제작도면을 승인받은 후 제품을 생산하여야 하며, 154kV 송전선로 조립식 맨홀의 구조형상 및 치수는 제작도면에 의한다.

3.3 제조 및 가공

3.3.1 콘크리트

(1) 물/시멘트비는 40%이하여야 한다.

(2) 맨홀 구조물 제조 전 제작사는 슬럼프 수치 확인이 가능한 서류를 제작사양서 승인 요청 시 감독자에게 제출하여야 한다.

(3) 콘크리트에 사용하는 재료의 계량은 중량으로 계산하여야 한다. 다만, 물과 혼화재료는 용적으로 계량하여도 좋다.

(4) 콘크리트는 배치믹서를 사용하여 충분히 혼합하여야 한다.

(5) 크리트 타설시에는 봉다지기 또는 진동기 등으로 충분히 다져서 콘크리트가 철근의 주위와 거푸집 구석구석에 흘러 들어가도록 하여야 한다.

3.3.2 양생

(1) 콘크리트는 성형 후 저온, 건조, 급격한 온도변화, 하중, 충격 등의 해로운 영향을 받지 않도록 충분히 양생하여야 한다.

(2) 거푸집을 해체할 때까지의 양생기간을 단축하기 위하여 또는 조기강도를 높이기 위하여 증기양생, 기타 촉진양생을 할 수 있다. 다만, 촉진양생 방법은 콘크리트에 균열, 박리현상, 변형, 장기재령에 있어서의 강도저하 등 해로운 영향을 주지 않는 것이어야 한다.

(3) 증기 양생 이전에 최저 2~3시간 이상의 자연양생(초기양생)을 하여 콘크리트 초기응결을 촉진시킨 후 증기양생을 한다.

(4) 온도상승 속도는 1시간당 20℃이하로 하고, 최고 65℃이하로 한다.

3.3.3 철근

(1) 철근은 조립하기 전에 청소하고 들떠있는 녹 및 기타철근과 콘트리트의 부착을 해칠 우려가 있는 것을 제거하고, 정확한 위치에 조립하여야 한다.

(2) 철근의 교점은 20번선(0.9㎜)이상의 철선 등으로 매거나, 용접을 할 수 있다.

(3) 철근과 거푸집판과의 간격은 스페이서를 사용하여 정확하게 간격을 유지시켜야 한다.

(4) 철근의 겹이음은 소정의 길이로 겹쳐서 20번(0.9㎜)이상의 연한 철선으로 몇 군데를 매어야 한다.

3.4. 성능

3.4.1 콘크리트

(1) 콘크리트의 설계기준 강도는 35Mpa이상을 만족하여야 한다.

(2) 염화물 함유량은 염소 이온(CI-)량으로서 0.3㎏/㎥ 이하로 한다. 다만, 감독자의 승인을 얻는 경우에는 0.6㎏/㎥ 이하로 할 수 있다.

3.4.2 방수

(1) 맨홀 구조물(벽체~관로구) 접합부 사이로 누수가 되지 않도록 설계, 제작하여야 한다.

(2) 수팽창 지수재, 몰탈 등의 방수용 자재를 사용하여 완벽한 방수가 되도록 하여야 한다.

(3) 맨홀 접합부에 누수가 되지 않도록 설계, 제작하여야 한다.

3.4.3 내진

특별한 요구가 없을시 지진강도 0.154g(6.3M)의 강도에 견디도록 설계 및 제작하여 현장에 설치하여야 한다.

4. 검사 및 시험

4.1 검사

4.1.1 검사의 분류

(1) 외관검사

(2) 구조검사

4.1.2 외관검사

외관검사는 콘크리트 표면의 곰보(honeycomb), 콘크리트 균열 유무 및 금구류 취부상태 등을 조사하고 전량에 대하여 실시한다. 콘크리트 외관의 평가는 아래 기준을 만족하여야 한다.

[표 2] 콘크리트 외관 평가기준

구 분	내 용
흠(패인흔적)	바깥 표면적의 5% 이하
잔금가기	건조 수축에 따른 금 이외의 잔금이 간 흔적이 없을 것
모서리 결손	콘크리트 단면적의 3% 이하
골재의 노출	없을 것

4.1.2 구조검사

구조검사는 각 부의 구조 및 치수의 승인 도면과 일치여부를 검사한다.

4.2 시험

4.2.1 시험의 분류

(1) 시멘트 시험

(2) 골재 시험

(3) 철근 시험

(4) 혼화재료 시험

(5) 접지연결동봉 시험

(6) 훅크 시험

(7) 합성수지 관로구 시험

(8) PC 강연선 시험

(9) 공기량 시험

(10) 콘크리트 염화물 함유량 시험

(11) 콘크리트 압축강도 시험

4.2.1.1 시멘트 시험

(1) 비중 시험은 KS L 5110에 따른다.

(2) 분말도 시험은 KS L 5112에 따른다.

(3) 응결시간 시험은 KS L ISO9597에 따른다.

(4) (1)~(3)항의 각 시험 규정에 따라 제조업체에서 시험한 성적서로 대체 할 수 있다.

4.2.1.2 골재

(1) 체가름 시험은 KS F 2502에 따른다.

(2) 굵은 골재의 비중 및 흡수량 시험은 KS F 2503에 따른다.

(3) 잔골재의 비중 및 흡수량 시험은 KS F 2504에 따른다.

(4) 골재의 단위용적 중량 시험은 KS F 2509에 따른다.

(5) 모래의 유기 불순물 시험은 KS F 2510에 따른다.

(6) 0.08mm체를 통과하는 시험은 KS F 2511에 따른다.

(7) 굵은 골재의 마모시험은 KS F 2508에 따른다.

(8) 골재의 안정성 시험은 KS F 2507에 따른다.

(9) (1)~(8)항의 각 시험 규정에 따라 제조업체에서 시험한 성적서로 대체 할 수 있다.

4.2.1.3 철근

인장시험은 KS B 0801에 의거 시험편을 발취하여 KS B 0802에 의거 시험하며, 제조업체에서 시험한 성적서로 대체 할 수 있다.

4.2.1.4 혼화재료 시험

(1) 사용 전에 품질, 성능, 화학성분 등에 대한 시험을 실시하여야 한다.

(2) 장기간 보관, 이물질 혼입 등 별질 가능성이 있는 혼화재료는 반드시 시험하여 품질을 확인한 후 사용하여야 한다.

(3) AE제, 감수제, AE감수제는 KS F 2560에 적합하고 또한 유동화제와 병용할 경우에 유동화 콘크리트에 나쁜 영향을 미치지 않아야 한다.

(4) 혼화재료 시험은 국내 공인기관 시험성적서로 대체 할 수 있다.

4.2.1.5 접지연결동봉 시험

접지연결동봉 시험은 ES-5975-0033 5항에 따라 시험하며, 제조업체에서 시험한 성적서로 대체 할 수 있다.

4.2.1.6 훅크

훅크의 인장시험은 KS B 0801에 의거 시험편을 발취하여 KS B 0802에 의거 시험하며, 국내 공인기관 시험성적서로 대체 할 수 있다.

4.2.1.7 합성수지관로구 시험

합성수지관로구 시험은 ES-5975-0030 5항에 따라 시험하며, 제조업체에서 시험한 성적서로 대체 할 수 있다.

4.2.1.8 PC 강연선 시험

PC 강연선 시험은 KS D 7002의 10항에 따라 시험하며, 국내 공인기관 성적서로 대체 할 수 있다.

4.2.1.9 공기량 시험

콘크리트 타설 장소에서 KS F 2421에 따라 시험하며 공기량에 영향을 주는 원재료 변경 시 마다 실시한다.

4.2.1.10 콘크리트 염화물 함유량 시험

(1) 타설 전 굳지 않은 콘크리트에 대하여 KS F 4009 10.6 및 11.4항에 따라 시험하며 굳지 않는 콘크리트의 이온농도와 시방 배합에 나타난 단위 수량의 곱으로 구한다. 염화물량 측정시험의 빈도는 매일 타설하는 콘크리트 마다 1회 이상, 배합 변경 시 마다 실시하여야 한다.

(2) 염소이온 농도의 측정은 정도가 확인된 염분 함유량 측정기를 사용하여야 한다.

4.2.1.11 콘크리트 압축강도 시험

맨홀 구조물(본체, 출입구) 압축강도 시험은 KS F 2405에 의거 국내 공인시험기관에서 발행한 시험성적서와 제조업체에서 제출한 시험성적서로 대체한다. 다만, 검사자가 필요하다고 인정하는 경우에는 구조검사 시료에 대하여 KS F 2730에 의한 테스트 해머로 시험하여 판정한다.

4.2.2 시험방법 및 일반사항

(1) 시험방법 적용상 문제가 있을 시는 사용자와 제작자간의 협의에 의한다.

(2) 시험의 세부내용은 ITP/ITC에서 따로 정한다.

5. 품질보증

제조업체는 자주적인 품질활동으로 기자재에 대한 품질을 보증하여야 하며, 공단이 요구할 경우 관련 품질보증구매시방서에 따라야 한다.

6. 표시

본체 측면, 상부 및 내부에는 적당한 크기로 다음 사항을 표시한다.

6.1 표시내용

(1) 품명 및 규격 또는 기호

(2) 제조자명 또는 약호

(3) 제조년월

6.2 표시위치

(1) 맨홀 내부 측면 블록별 1개소

(2) 맨홀 목 내부 측면 1개소

[붙임 1]

인용표준
KS B 0801	금속 재료 인장 시험편
KS B 0802	금속 재료 인장 시험 방법
KS B 1002	6각볼트
KS B 1012	6각 너트 및 6각 낮은너트
KS D 3503	일반구조용 압연강재
KS D 3504	철근 콘크리트용 봉강
KS D 6024	구리 및 구리 합금 주물
KS D 7002	PC 강선 및 PC 강연선
KS F 2405	콘크리트 압축강도 시험방법
KS F 2421	압력법에 의한 굳지 않은 콘크리트의 공기량 시험방법
KS F 2502	굵은 골재 및 잔 골재의 체가름 시험 방법
KS F 2503	굵은 골재의 밀도 및 흡수율 시험 방법
KS F 2504	잔 골재의 밀도 및 흡수율 시험 방법
KS F 2505	골재의 단위용적질량 및 실적률 시험방법
KS F 2507	황산 소듐을 이용한 골재 안정성 시험방법
KS F 2508	로스앤젤레스 시험기에 의한 굵은 골재의 마모 시험방법
KS F 2509	잔골재의 표면수 측정 방법
KS F 2510	콘크리트용 모래에 포함되어 있는 유기 불순물 시험방법
KS F 2511	골재의 잔 입자량 — 0.08 mm 체 통과분 — 시험방법
KS F 2527	콘크리트용 골재
KS F 2560	콘크리트용 화학혼화제
KS F 2730	콘크리트 압축강도 추정을 위한 반발경도 시험방법
KS F 4009	레디믹스트 콘크리트
KS L ISO9597	시멘트의 응결 및 안정성 시험방법
KS L 5110	시멘트의 밀도 시험 방법
KS L 5112	45μｍ 표준체에 의한 수경성 시멘트 분말도의 시험방법
KS L 5201	포틀랜드 시멘트
ES-0000-0003	용융아연도금 시험방법
ES-0000-0004	계수치 샘플링검사 절차
ES-5975-0030	합성수지관로구
ES-5975-0033	구조물 매설용 접지 연결동봉

< 부도 1 > 조립식 맨홀 일반도(A형 직선용)

< 부도 2 > 조립식 맨홀 일반도(B형 곡선용)

< 부도 3 > 조립식 맨홀 일반도(C형 맨홀 폭 축소용_편측형)

< 부도 4 > 조립식 맨홀 일반도(D형 경사지 케이블 활락 방지용)

< 부도 5 > 조립식 맨홀용 관로구

< 부도 6 > 훅크의 형상 및 치수

< 부도 7 > 접지연결동봉(구조물 매설용)

< 부도 8 > 병행지선 설치용 100mm 합성수지 관로구 위치

주1) 154kV 지중 송전선선로 접지계통 구성 시 편단접지 적용구간 맨홀의 100mm 합성수지 관로구의 위치는 200mm 상단에 설치

주2) 병행지선 설치 개소(구간)에 따라 100mm 합성수지 관로구는 맨홀 구조물 전단 또는
후단 1개소 설치 Type과 전·후단 양측 설치 Type을 적용

RECORD HISTORY

Rev.0(‘26.00.00)	신규 제정(심사기준처-0000호, 2026.00.00)