	공단 표준규격서 점퍼와이어 및 AL 터미널 (Jumper Wire & Aluminum Terminal)	KRSA-0000-R0 제정 2016. 00. 00. 개정 0000. 00. 00. 확인 . . .

1. 적용범위

이 사양은 직류 전차선로의 AL T-Bar와 AL T-Bar 사이를 전기적으로 접속하는데 사용하는 점퍼와이어 및 알루미늄 터미널에 대해 규정한다.

2. 인용규격

KS C 3101 전기용 연동선

KS C 3103 전기용 연동 연선

KS C 3002 전기용 동성 및 알루미늄선 시험 방법

KS D 6008 알루미늄 합금 주물

3. 필요조건

3.1 재 료

3.1.1 소선의 재질은 KS C 3101에 적합하여야 한다.

3.1.2 Jumper Wire는 최소 단면적 200㎟인 가요성이 좋은 연동선으로 한다.

3.1.3 알루미늄 합금재의 재질은 KS D 6008 적합하여야 한다.

3.1.4 AL. 압축터미널은 AL. 합금재로서 순도 99.9%이상이어야 한다.

3.2. 형태

3.2.1 Jumper Wire는 소선이 0.51㎜이하의 가요연동선 이어야 한다.

3.2.2 노출선 Jumper Wire는 투명비닐관을 씌워야 하며 길이는 700㎜이상으로 한다

3.2.3 연선의 외관 및 재질은 [표 1] 및 [부도]와 같다.

[표 1]

종 별	공칭단면적[㎟]	구 성
AS 200	200	37 / 34 / 0.45

3.2.4 AL. 압축터미널 외관 및 재질은 [부도]와 같다.

3.2.5 터미널 형태는 압축식 이어야 한다.

3.2.6 양끝은 완전히 압축하여야 한다.

3.2.7 동선과 AL. 단자간의 접속 부분은 전기 및 화학적 부식의 발생을 방지하는 중간 합금층을 조성해야 한다.

3.3. 제조 및 가공

3.3.1 연선의 제조 및 가공은 KS C 3103에 의한다.

3.3.2 각 소선 및 연선은 품질이 균일하고, 표면에 사용상 흠, 녹, 기타 결함이 없어야한다.

3.3.3 소선의 전장이 균일하고 유연하여 굽히기가 용이하여야 한다.

3.3.4 AL.압축터미널의 제조 및 가공은 KS D 6008에 의한다.

3.3.5 AL.압축터미널은 표면이 매끈하고 사용상 결함이 없어야 한다.

3.4. 성능

연선의 성능은 [표 2]에 적합하여야 한다.

[표 2]

공칭단면적 [㎟]	도전율(최소) [%]	신장율(최소) [%]	전지저항(20°C) [Ω/km]
200	98	20	0.0893

Jumper Wire 및 AL. Terminal의 성능은 [표 3]과 같다.

[표 3]

번호	항 목	성 능
1	인장하중	1,000㎏(Min)
2	접속저항	동일 길이의 Jumper Wire 길이의 저항보다 적어야 한다.

4. 검사와 시험

4.1 연선의 검사와 시험은 KS C 3103에 의한다.

4.2 Al. 압축터미널의 검사와 시험은 KS D 6008에 의한다.

4.3 인장하중 시험은 9,800[N(1,000㎏)의 하중을 3분간 가하여 느슨해지거나 변형이 없어      야 한다.

4.4 Jumper Wire와 AL. Terminal간의 접속저항은 동일 길이의 Jumper Wire 저항보다 적어      야 한다.

5. 표시와 포장

5.1 표시

5.1.1 내부표시

제품의 사용상 지장이 없는 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 품명, 제작년월, 제작자명 도는 그 약호를 표시하여야 한다.

5.1.2 외부표시

외부 포장 표면의 적당한 곳에 품명, 제작년월, 제작자명 또는 그 약호, 수량, 중량을 표시하여야 하며, 기타 필요한 추가사항 인수·인도 당사자 간의 협정에 따라 별도 정할 수 있다.

5.2 포장

포장 방법 및 세부사항은 인수·인도 당사자 간의 협정에 따른다.

[부도]

점퍼와이어 및 AL 터미널
NO.	품 명	재 질				형상, 치수		수량		비고
		규격		기호
1	AL 터미널	COMP		AL		272ALSP		2
2	점퍼와이어	KSD 301		CU		200㎟		1
3	투명튜브			VINYL		Φ22		1
1	점퍼와이어 및 AL터미널		CU 200㎟
기호	품 명		규 격		기 호		형상,치수		수량		비 고
			재 질