철도 설계지침 및 편람(전철전력편)-개정(안) 비교표

2) 전력 원격감시제어시스템 Symbol 디자인 표준화 (송변전)

현행 KR CODE

KR CODE 개정(안)

사유

없음

해설 2. SCADA SYMBOL 표준

1. 목 적

SCADA 시스템은 연산 및 처리를 담당하는 주컴퓨터 부분과, 감시제어 정보를 사용자에게 표출 및 사용자의 명령에 대한 인터페이스를 담당하는 HMI부분으로 구성된 아키텍쳐(Architecture)를 가진다. 사용자와 기계간의 인터페이스를 목적으로 하는 HMI의 핵심 부분으로 GUI(Graphic User Interface)를 대부분 채택하고 있으며 GUI의 구성은 시스템의 효율성 및 사용자의 업무 처리 성과와도 밀접한 연관성을 보이고 있다.

최근의 SCADA 시스템은 감시, 제어, 계측 외에도 계통에 대한 해석 및 UX(User eXperience)를 기반으로 한 사용자의 요구에 의한 그래픽 기능의 추가를 요구하는 추세로 발전해 나아가고 있으며 그래픽을 통한 인터페이스의 강화로 모든 기능들이 집중되고 있는 현실이며 이에 따라 철도 원격감시제어 업무의 효율화를 목적으로 SCADA SYMBOL의 표준을 정의한다.

2. 용어정의

(1) HOST : 복수의 컴퓨터에서 동작하고 있는 시스템 전체의 통제를 행하는 컴퓨터

(2) HMI : Human Machine Interface

(3) GUI : Graphic User Interface

(4) 아키텍쳐(Architecture) : 프로세스와 전체적인 구조나 논리적 요소들 그리고 컴퓨터와 운영체계,  네트워크 및 기타 다른 개념들 간의 논리적 상호관계 등을 생각해내고 정의에 적용되는 용어

(5) SCADA : Supervisory Control And Data Acquisition

(6) UX : User eXperience, 사람이 제품 또는 시스템에 대하여 가지는 감성 및 느낌

(7) Symbol : 사물을 전달하는 매개적 작용을 하는 것을 통틀어 이르는 말

(8) RTU : Remote Terminal Unit

(9) CU : Communication Unit

(10) IED : Intelligent Electronic Device

(11) LCD : Liquid Crystal Display

(12) Cache Memory : CPU 내에 있는 고속으로 액세스가 가능한 기억장치

(13) IEEE 802.3 : 이더넷(Ethernet) Lan에 대하여 규정한 국체 표준

(14) Raid : Redundant Array of Inexpensive Disk

(15) UNIX : 워크스테이션용으로 주로 사용되는 운영체제

(16) Windows : 마이크로소프트사가 개발한 개인용 컴퓨터에 사용되는 운영체제

(17) IDS : Intrusion Detection System

(18) IPS : Intrusion Protection System

(19) TR : Transformer

(20) GIS: Gas Insulated Switchgear

(21) ATS : Automatic Transfer Switch

3. SCADA 시스템 Symbol의 의미

SCADA시스템의 Symbol이란 HMI 상에 그래픽으로 표현되는 특정한 설비를 가리키는 이미지를 뜻한다. 일반적으로 좁은 의미로 사용되는 Symbol의 뜻은 선(Line)과 문자(Text) 및 알려진 형태의 이미지를 제외한, 사전에 정의한 규칙에 의하여 표현되는 이미지를 지칭하는 명사형이다.  Symbol은 전력계통 도면에 나타난 특정 설비(차단기, 단로기, TR등)를 이미지로 형상화 하며 Symbol의 원본 이미지는 아래의 도면과 같다.

도면	그래픽 심볼 화면

전력계통의 도면을 SCADA 시스템에서 사용자가 손쉽게 이해하기 쉽도록 형상화 하여 설비들을 Symbol로 표현하며 불필요한 정보는 생략 및 간소화하여 사용자에게 이미지 이해의 직관성을 높이기 위하여 이미지로 표현한다.

4. Symbol 구성

4.1 Symbol의 정의

SCADA 시스템의 Symbol은 계통 정보와 급전/단전 정보를 효율적이며 직관적으로 표현하기 위한 목적으로 Symbol을 배치 및 구성하여 사용자에게 전력계통의 정보를 쉽게 전달하는 기능을 한다.

Symbol 항목별 주요 기능
항 목	기 능 설 명
계통 정보	- 급전 계통정보를 표기하는 차단기, 단로기 정보 표출 - 더불어 Symbol 중 가장 높은 중요도를 가짐
전차선 급전 정보	- 전차선을 직접적으로 표기하는 라인으로 화면에 표현 - 급전시 적색/청색 등의 컬러로 직관적 표기 - 단전시 흰색등의 컬러로 정보 표기
계통 알람	- 계통을 보호하는 포인트들에 대한 정보로 사고 발생시 표출 - 전력 시스템 보호계전기의 알람에 대한 정보 표출 - TR의 문제 발생시 알람 정보 표출 - GIS 가스 압력, 전압, 전류등의 계통에 필요한 알람 정보 표출
링크 정보	- 연관된 정보의 링크를 표기하는 기능 예) 페이지 링크, 주변 감시포인트 링크, 정보화면 링크
상태 정보	- RTU 정보, IED 상태 정보, 사용자 추가 릴레이등 정보 표출
텍스트/이미지 정보	- 섹션 정보( 에어섹션/절연구간 )등의 전차선의 중요 정보 표기 - TR 용량, 부하정보등의 전력 계통의 중요 정보 표기 - 설비 이력정보 설비명 정보등의 데이터 표기

◦ 핵심 Symbol은 젼력 급전/단전을 나타낼수 있도록 표현 하는 차단기와 단로기로 구성되며 추가적 정보를 위하여 가상의 포인트를 이용하여 기존 포인트의 값을 이용, 연산을 통하여 새로운 값을 표출하기도 한다.

◦ 송변전 및 전력 Symbol은 중요도 순에 따라 차단기 정보, 보호계전기 TRIP 정보, 단로기 정보, TR 및 기타 알람 정보, 통신 상태 정보로 나눌수 있다.

◦ 전차선의 핵심 Symbol은 라인 형태의 이미지로 전차선의 급전/단전을 나타낼수 있도록 구성하며 전압 릴레이 포인트(UVR/27) 포인트를 이용하거나 타 계통정보 포인트를 이용, 연산을 하여 가상의 포인트를 이용하여 표출하기도 한다.

◦ 전차선에 사용되는 Symbol은 중요도 순에 따라 전차선 정보, 차단기/단로기 정보, 계통 알람 정보, 기타 그 외의 정보로 나눌수 있다.

4.2 설비별 심볼

4.2.1 제어 포인트 Symbol

제어 포인트는 사용자의 입력에 의하여 실행후 결과를 알리는 포인트로 계통에 대한

중요한 포인트인 차단기와 단로기가 대표적인 제어 포인트 Symbol 이다. 화면상에 표기되는 Symbol 중 우선순위가 가장 높은 등급을 가지며 아래와 같이 차단기의 경우 사각형으로 단로기의 경우는 원형으로 표현한다.

제어 포인트 Symbol 이미지 - [차단기, 단로기]

◦ Symbol은 객체화된 형태 뿐 아니라 색에 대한 표현 까지도 통일성 있게 사용된다. 녹색은 전력 차단상태를 나타내며 적색의 경우는 전력공급 상태를 나타낸다. 그 외에 응용하여 포인트에 대한 장애로 인하여 갱신 불가 상황(감시 불가)시 해당 포인트를 희색이나 노란색등의 사전에 정의된 색으로 표현하여 사용자에게 정보를 알린다.

4.2.2 감시 포인트 Symbol

감시 포인트는 Symol을 구성하는 이미지 객체중 가장 높은 빈도로 사용되는 부분이며 계통에 대한 정보를 알리기 위한 목적으로 사용된다. 제어 포인트는 감시포인트이기도 하며 부가적으로 사용자에 의한 조작이 가능한 포인트를 칭한다.

◦ 감시 포인트 Symbol의 경우는 동일한 Symbol이 반복되기 때문에 명칭(ID)와 항상 함께 쓰이는 특성을 지닌다.

◦ Symbol은 실시간으로 변화에 대한 정보를 표출하며 장애 인식에 대한 편의성 활용 방법으로 아래와 같이 현재 시점에서 업데이트가 불가능한(통신장애 등의 원인) 심볼을 무채색으로 표현하여 계통에 대한 정보 전달시 사용자가 잘못된 정보를 인식하고 계통을 해석하는 일에 대한 방지가 고려가 실제 SCADA 시스템 설치시 필요하다.

◦ 단로기(DS: Disconnecting Switch)의 경우 제어가 가능한 단로기는 원형 Symbol로 표현되며 감시만 가능한 Symbol은 틀리게 표시한다.

4.2.3 전차선 섹션 Symbol

전차선 섹션 Symbol은 전차선 급전/단전에 대한 범위의 구분을 위하여 주로 사용된다.

전차선 절연 구간 [데드 섹션] 사진 - (노란색 표기부분)	전차선 절연 구간 Symbol 이미지 - [일반철도]

◦ 섹션에 대한 그래픽으로 나타낼때 사용자가 필요로 하는 정보를 상세하게 설명하기 위하여 텍스트를 함께 표현할 수 있다.

◦ 전차선의 섹션을 에어섹션과 절연섹션의 2가지를 차별화 하여 표현할 수 있다.

4.2.4 전차선 Symbol

가압정보를 상(Phase)별로 표현하기도 하며 전차선 구성에 대한 상세 정보를 표현하기 도 한다. 2가지 이미지에서 알수 있는 Symbol의 주 특성은 가압과 무가압에 대한 정보가 최우선이며 전차선의 연결된 정보를 알수 있도록 부가적인 정보를 제공한다.

전차선 Symbol 이미지 - [일반철도]

4.2.5 변압기 Symbol

변압기 Symbol의 경우는 단순한 이미지 형태로 Symbol 자체로 나타낼수 있는 정보의 전달이 제한적이다. 이러한 단점으로 위하여 변압기 주변에 변압기를 부가적으로 설명하기 위한 설비에 대한 명칭, 설비정도 등을 함께 표현하여 Symbol이 표현하지 못하는 정보를 표현할 수 있다. 아래는 변압기 Symbol에 대한 두가지 방식의 표현 이미지 이다.

변압기 Symbol 이미지 - [MTR, DTR]

변압기만을 단독 객체화한 Symbol	변압기를 설명하는 부가정보를 표현한 Symbol

4.2.6 알람 포인트 Symbol

알람 포인트 Symbol은 일반적으로 문자로 표현하고 있다. 알람과 정상을 나타내는 방식은 문자의 색이 변하게 하는 방식을 주로 사용한다.

알람 포인트 Symbol 이미지 - [차단기알림 및 기타 알람]

◦ 알람 포인트 Symbol은 고장과 관련되므로 사용자에게 강하게 알리기 위한 3가지 조치를 취하여 빠른 계통의 복구를 실행하도록 강제 할 수 있다.

- 알람 포인트 Symbol  깜박임 (사용자가 확인 까지 지속)

- 알람 포인트 Symbol 화면 표출 (장애 복구 까지 지속)

- 알람 포인트 Symbol과 연동하여 경보음 표출  (사용자 확인 까지 지속)

- 알람 포인트의 경보 레벨 차등화

4.2.7 이미지 링크 Symbol

이미지 링크 Symbol은 사용자 GUI 측면의 편의성을 위하여 구성된 객체로 사용자가 편리하게 여러 관련된 정보를 볼수 있도록 하고, 빠른 화면 이동을 위하여 Symbol이 사용된다. 일반적으로 구성되는 내역은 다음의 예와 같고, 운용자에 따라 편리하게 구성할 수 있다.

이미지 링크 Symbol 이미지

항 목	이 미 지 링 크 Symbol 화면
정보 화면 이동 Symbol
타 단선도 이동 Symbol

◦ 이미지 링크 Symbol은 사용자 편의성을 고려하여 사용자 요구사항 기반 구성된다. 구성되는 내역은 크게 4가지로 나누어 볼수 있다.

- 단선도와 단선도 간의 링크 Symbol

- 하나의 감시/제어 포인트에 대한 링크 Symbol

- 정보 화면내의 여러 정보 표현을 위한 이미지 레이어 구현 링크 Symbol

- 하나의 페이지에 모든 정보를 표기하지 못하는 경우 확장성을 위한 링크 Symbol

5. 표준 색상

철도 SCADA 시스템에 사용되어질 Symbol에 대한 표준 색상은 컴퓨터 시스템에서 표준화 되어 사용되는 HTML 4.01표준에 나타난 16가지 색상을 참고로 하여 Symbol 표준 색상을 적용한다.

SCADA Symbol 표준 색상의 고려사항
분 류	항 목	주 요 내 역
Color	인식의 편의성	Symbol에 사용되는 색(Color)은 일정 수량으로 제한적 선정하여 단순성을 기반으로 인식의 편의성확보
		-> 표준 색상 17 색(Color) + 확장 색상 199색 선정
	컬러의 가시성	경보 및 이벤트 발생에 대한 알림을 고려하여 보색관계에 대한 정의 및 컬러의 가시성 확보
		-> 각 컬러별 보색 도출 방안 확보 및 가시적 표준색 결정
	구성의 효율성	각 Symbol에 대한 높은 빈도의 사용 색(Color)에 대한 연구와 고찰을 통한 컬러 구성의 효율성 확보
		-> 각 Symbol 표준 컬러 제시 및 권장 안 제시
환경	출력 장치 환경	출력 장치에 대한 HW 사양 고려 및 장치 특성 고려
		-> 모니터 환경에 대한 HW적 사양 고려
	시스템 운영 환경	SCADA System 운영 환경 고려 및 제공 컬러 반영
		-> HMI의 그래픽 SW별 제공 컬러 연구 통한 표준 선정
	사용자 근무 환경	실내 조명 환경 및 운영 환경 표준화에 반영
		-> 실내 조명 및 대형 표시반에 대한 확정성 연구
피로도	사용자 집중도	알람 및 이벤트 발생에 대한 색상 변화에 대한 집중성 확보
		-> Symbol의 보색 사용에 대한 피로도 최소화 방안 제시
	원추 세포 피로도	안구의 원추세포 피로도에 대한 원리 분석 및 최소화 고려
		-> 보색 잔상효과에 대한 착시 현상 회피
적응성	사용자 적응성	사용자의 기존 운영 Symbol 색상에 대한 분석을 통한 표준 Symbol 도입에 대한 적응성 확보
		-> 색상의 계열에 대한 분석 통한 유사 계열 색상 선정
	시각적 적응성	시각적 적응성에 대한 고려 통한 Symbol의 색상 선정
		-> Symbol의 인식 및 시각적 적응 고려한 색상 선정

(1) SCADA 시스템 Symbol 표준 색상 - 기본색

SCADA 시스템에 Symbol 표준 색상(기본색)은 아래와 같이 정의 하며 확장색에 대한 사용은 기본색의 RGB 값에서 각 요소별 ±51 값에 대한 범위 변동에 의한 색상에 대하여  허용한다.  단, SCADA 시스템의 Symbol에 사용되는 색상은 총 64색이 넘지 않도록 한다.

SCADA Symbol 표준 색상 - 기본색

No.	색	이름	색상 표기		적용 예
			RGB 값	16진수 값
1		빨강	(255, 0, 0)	#FF0000	투입 상태, 경보
2		밝은 자주	(255, 0, 255)	#FF00FF	Symbol 깜박임
3		주황	(255, 165, 0)	#FFA500	Symbol 경보
4		노랑	(255, 255, 0)	#FFFF00	아날로그 값 경보
5		밝은 초록	(0, 255, 0)	#00FF00	Symbol 깜박임
6		초록	(0, 153, 0)	#009900	개방 상태, 정상
7		올리브색	(128, 128, 0)	#808000	문자 깜박임
8		밝은 파랑	(0, 255, 255)	#00FFFF	전력 Line
9		파랑	(0, 153, 255)	#0099FF	전력 Line
10		청록	(0, 86, 102)	#005666	메뉴 배경색
11		남색	(8, 37, 103)	#082567	매뉴 배경색
12		갈색	(150, 75, 0)	#964B00	문자
13		보라	(128, 0, 255)	#8000FF	화면이동 메뉴 배경색
14		흰색	(255, 255, 255)	#FFFFFF	텍스트, 아날로그 값
15		은색	(192, 192, 192)	#C0C0C0	표 내부라인
16		회색	(128, 128, 128)	#808080	표 외부라인
17		검정	(0,0,0)	#000000	배경색

◦ RGB 값의 표기는 (적색, 녹색, 파란색)순으로 표기한다.

(2) SCADA 시스템 Symbol 표준 색상 - 확장색

SCADA 시스템에 Symbol 표준 확장 색상은 아래와 같이 정의 한다. 확장색은 총 216개의 색으로 구성되며 각각의 색상은  RGB 값을 0부터 255까지의 값에 대하여 51의 배수로 가산과 감산하여 나타난 색상을 이용한다. 51의 배수는 255의 수치를 5로 나눈 것으로 산출하여 색상과 색상간의 차별을 확실하게 하여 색상별 “가독성”을 높이며 특정색으로 한정함에 따른 Symbol 구성 화면에 대한 “인식의 편의성”향상 목적으로 색상에 대한 다음 색을 권장한다.

SCADA Symbol 표준 색상 - 확장색

◦ RGB 값의 표기는 약식 표기로 609번은 660099번과 같다. (16진수 표기법 사용)

◦ 확장색은 표준색을 포함하고 있으며 권장 색상은 밑줄로 표기되어 있다.

6. 표준화 디자인

6.1 Symbol 표준화 디자인 개요

사용자에게 최적의 계통정보를 전달할수 있도록 Symbol에 대하여 표준화하여 적용한다.

6.2 SCADA 표준 단선도 화면

SCADA 심볼을 개별적으로 표준화한 단계에서 단선도 전체 화면에 대한 표준화 안은 24인치 LCD 장치를 기준으로 하였으나, 설비에 따라 모니터의 크기가 틀릴 경우에 표준 화면에 준하여 그래픽을 작성할 수 있다. 기준 해상도는 모니터에서 지원하는 최대 해상도는 1920 X 1080를 제공하고 있으나 여러제품의 호환성을 위하여 그랙픽 화면의 해상도는 화면 해상도(1280 X 800)와 메뉴화면 해상도(1280 X 224)로 구성하여 1280 X 1024로 선정하여 표준도면의 단선 결선도를 아래와 같이 구성된 표준화면 안으로 상세하게 제시한다.

(1) SCADA 화면의 구성

SCADA 화면 구성도(1)

1280 x 224 픽셀

◦ 메뉴 표기  화면 영역 (1280 X 224 )

- 컬러 : 검은색   (글  자 / RGB #000000) & (메뉴바 그림자 / RGB #000000)

은  색   (메뉴바 / RGB #808080)

연한회색 (매뉴 배경색 / RGB #CCCCCC)

밝은파랑 (시  간 / RGB #00FFFF)

◦ 단선도 표기  화면 영역  (1280 X 800 )

- 컬러 : 검은색    (배경색 / RGB #000000)

SCADA 화면 구성도 (2)

◦ 메뉴 구성은 로고, 메뉴, 시간 표기로 3가지 항목을 표기할 수 있으며, 시스템에 따라 상이하게 적용할 수 있다.

- 로고 : 로고 표기 (표준 CI 삽입)

- 컬러 : 검은색   (글  자 / RGB #000000) & (메뉴바 그림자 / RGB #000000)

- 메뉴 : 메뉴글자 (글  자 / RGB #FFFFFF)

메뉴색   (배경색 / RGB #0099FF)

하위글자 (글  자 / RGB #000000) & (메뉴바 그림자 / RGB #000000)

6.3 SCADA Symbol 디자인

SCADA 심볼 이미지 표준화 방안은 기존에 사용되고 있는 이미지에 대한 표준화로 고려되는 사항은 심볼의 형태, 심볼의 색, 심볼에 대한 변화 등을 충분히 고려하여 상세한 표현을 통하여 표준화 방안을 상세하게 제시 한다. 단, 제시된 Size는 유동적으로 변경이 가능하다.

(1) 변전설비 차단기 Symbol - 단선형

변전설비 차단기 Symbol 표준화 - 단선형

항 목	급 전 상 태	단 전 상 태	이상 상태 (통신 이상등)
표준도면
심볼 (일반)
RGB 값	#FF0000	#00FF00	#FFFFFF
심볼 (경보 1안)
RGB 값	#FFA500	#FFA500	* 변화 없음
심볼 (경보 2안)
RGB 값	#FF00FF	#009900	* 변화 없음

- 차단기 심볼 비율 : 가로 2 x 세로 3

- 텍스트 : 굴림체 & 중앙정렬 & 색상 흰색(#FFFFFF)

(2) 변전설비 차단기 Symbol - 이선형

변전설비 차단기 Symbol 표준화 - 이선형

항 목	급 전 상 태	단 전 상 태	이상 상태 (통신 이상등)
표준도면
심볼 (일반)
RGB 값	#FF0000	#00FF00	#FFFFFF
심볼 (경보 1안)
RGB 값	#FFA500	#FFA500	* 변화 없음
심볼 (경보 2안)
RGB 값	#FF00FF	#009900	* 변화 없음

- 차단기 심볼 비율 : 가로 7 x 세로 3

- 텍스트 : 굴림체 & 중앙정렬 & 색상 흰색(#FFFFFF)

(3) 변전설비 무부하 전동 단로기 Symbol

변전설비 무부하 전동 단로기 Symbol 표준화

항 목	급 전 상 태	단 전 상 태	이상 상태 (통신 이상등)
표준도면
심볼 (일반)
RGB 값	#FF0000	#00FF00	#FFFFFF
심볼 (경보 1안)
RGB 값	#FFA500	#FFA500	* 변화 없음
심볼 (경보 2안)
RGB 값	#FF00FF	#009900	* 변화 없음

- 동력단로기 비율: 가로 2 x 세로 2

- 텍스트 : 굴림체 & 중앙정렬 & 색상 흰색(#FFFFFF)

(4) 변전설비 부하 개폐기 및 전력 LBS Symbol

변전설비 부하 개폐기 및 전력 LBS Symbol 표준화

항 목	급 전 상 태	단 전 상 태	이상 상태 (통신 이상등)
KS 도면
심볼 (일반)
RGB 값	#FF0000	#00FF00	#FFFFFF
심볼 (경보 1안)
RGB 값	#FFA500	#FFA500	* 변화 없음
심볼 (경보 2안)
RGB 값	#FF00FF	#009900	* 변화 없음

- 동력단로기 심볼 비율: 가로 2 x 세로 2

- 텍스트 : 굴림체 & 중앙정렬 & 색상 흰색(#FFFFFF)

(5) 변전설비 수동 단로기 Symbol

변전설비 수동 단로기 Symbol 표준화

항 목	급 전 상 태	단 전 상 태	이상 상태 (통신 이상등)
표준도면
심볼 (일반)
RGB 값	#FF0000	#00FF00	#FFFFFF
심볼 (경보 1안)
RGB 값	#FFA500	#FFA500	* 변화 없음
심볼 (경보 2안)
RGB 값	#FF00FF	#009900	* 변화 없음

- 수동단로기 심볼 비율 : 가로 2 x 세로 3

- 텍스트 : 굴림체 & 중앙정렬 & 색상 흰색(#FFFFFF)

(6) PT  단로기 Symbol

PT 단로기 Symbol 표준화

항 목	급 전 상 태	단 전 상 태	이상 상태 (통신 이상등)
표준도면
심볼 (일반)
RGB 값	#FF0000	#00FF00	#FFFFFF
심볼 (경보 1안)
RGB 값	#FFA500	#FFA500	* 변화 없음
심볼 (경보 2안)
RGB 값	#FF00FF	#009900	* 변화 없음

- PT단로기 심볼 비율 : 가로 8 x 세로 3

- 텍스트 : 굴림체 & 중앙정렬 & 색상 흰색(#FFFFFF)

(7) LA  단로기 Symbol

LA 단로기 Symbol 표준화

항 목	급 전 상 태	단 전 상 태	이상 상태 (통신 이상등)
표준도면
심볼 (일반)
RGB 값	#FF0000	#00FF00	#FFFFFF
심볼 (경보 1안)
RGB 값	#FFA500	#FFA500	* 변화 없음
심볼 (경보 2안)
RGB 값	#FF00FF	#009900	* 변화 없음

- PT단로기 심볼 비율 : 가로 10 x 세로 3

- 텍스트 : 굴림체 & 중앙정렬 & 색상 흰색(#FFFFFF)

(8) 접지  단로기 Symbol

접지 단로기 Symbol 표준화

항 목	급 전 상 태	단 전 상 태	이상 상태 (통신 이상등)
표준도면
심볼 (일반)
RGB 값	#FF0000	#00FF00	#FFFFFF
심볼 (경보 1안)
RGB 값	#FFA500	#FFA500	* 변화 없음
심볼 (경보 2안)
RGB 값	#FF00FF	#009900	* 변화 없음

- 접지단로기 심볼 비율 : 가로 6 x 세로 2

- 텍스트 : 굴림체 & 중앙정렬 & 색상 흰색(#FFFFFF)

(9) 전력 차단기 Symbol - 단선형

전력 차단기 Symbol 표준화

항 목	급 전 상 태	단 전 상 태	이상 상태 (통신 이상등)
표준도면	설계도면 참조	설계도면 참조	설계도면 참조
심볼 (일반)
RGB 값	#FF0000	#00FF00	#FFFFFF
심볼 (경보 1안)
RGB 값	#FFA500	#FFA500	* 변화 없음
심볼 (경보 2안)
RGB 값	#FF00FF	#009900	* 변화 없음

- 차단기 심볼 비율 : 가로 2 x 세로 3

- 텍스트 : 굴림체 & 중앙정렬 & 색상 흰색(#FFFFFF)

(10) 전력 수동 단로기 Symbol

전력 수동 단로기 Symbol 표준화

항 목	급 전 상 태	단 전 상 태	이상 상태 (통신 이상등)
표준도면	설계도면 참조	설계도면 참조	설계도면 참조
심볼 (일반)
RGB 값	#FF0000	#00FF00	#FFFFFF
심볼 (경보 1안)
RGB 값	#FFA500	#FFA500	* 변화 없음
심볼 (경보 2안)
RGB 값	#FF00FF	#009900	* 변화 없음

- 차단기 심볼 비율 : 가로 4 x 세로 1

- 텍스트 : 굴림체 & 중앙정렬 & 색상 흰색(#FFFFFF)

(11) 전차선 Symbol

- 전차선 Symbol의 2복선 및 3복선의 경우 M/T 상의 색상을 구분하지 않는다.

모든 전차선의 단전 상태는 녹색으로 표현한다.

항 목	M 상 급전		T 상 급전		단 전
전차선
RGB 값	#00FFFF		#FF00FF		#00FF00
항목	전차선 (1선)		전차선 (2선)		단전
2복선
RGB값	#EEEE49		#FF0000		#00FF00
항목	전차선 (1선)	전차선 (2선)		전차선 (3선)		단전
3복선
RGB값	#EEEE49	#FF0000		#EE7F49		#00FF00

(12) 전차선 구분장치 Symbol

항 목	구분장치 심볼
에어섹숀
애자형섹숀
절연구간(FRP)
이중로버렙
NS25

(13) 전력선 Symbol 표준화

항 목	주(No.1) 라인	예비(No.2) 라인	백업(No.3) 라인
급전
단전

(14) ALTS(자동부하 전환 개폐기) Symbol

항 목	급전 상태 (주전원선택)	단전 상태 (예비전원선택)	이상 상태 (통신 이상등)
표준도면
심볼 (일반)
RGB 값	#FF0000	#00FF00	#FFFFFF
심볼 (경보 1안)
RGB 값	#FFA500	#FFA500	* 변화 없음
심볼 (경보 2안)
RGB 값	#FF00FF	#009900	* 변화 없음

- ALTS 심볼 비율 : 가로 10 x 세로 4

- 텍스트 : 굴림체 & 중앙정렬 & 색상 흰색(#FFFFFF)

(15) 변압기 Symbol 표준화

항 목	배전용 변압기	AT (단권 변압기)	주변압기 (스코드)
심볼 (일반)
RGB 값	#FFFFFF	#FFFFFF	#FFFFFF
비율	- 변압기 심볼 비율 : 가로 x 세로 4	- 단권 변압기 심볼 비율 : 가로 2 x 세로 4	- 변압기 심볼 비율 : 가로 x 세로 4

** 변압기 타입에 따라 변경할 수 있다.

(16) Text 표기법 표준화 (원격소명, 보호계전기 요소, 전압/전류 아날로그 값)

◦ 중요 원격소 별로 구분하여 텍스트 크기 및 색상을 차등하여 사용하고 원격소 상태에 따라 다음과 같이 표현한다.

항 목	SS	SP	SSP, ATP, PDS, PP
정상
	#FF0000	#FF00FF	#00FFFF
통신불량
	#FFFFFF	#FFFFFF	#FFFFFF
오프라인
	#00FF00	#00FF00	#00FF00
크기	굴림체 & 크기 16	굴림체 & 크기 16	굴림체 & 크기 14

◦ 전력 SCADA의 원격소 텍스트 표현은 다음과 같다.

- 수변전실(DS)은 SS 기준과 동일

- 전기실(ER)은 SP 기준과 동일

- 기타 환기실 집수정등은 SSP 기준과 동일

◦ 보호계전기의 텍스트 표현은 다음과 같다.

- 모든 보호계전기는 동작시 적색(#FF0000), 복귀시 밝은 초록(#00FF00) 표기

단, 27의 경우 가압시 밝은 초록(#00FF00), 무가압시 적색(#FF0000) 표기

◦ 전압/전류 아날로그 값의 표현은 다음과 같다.

- 흰색(#FFFFFF)으로 각 차단기 우측 상단에 표현.

단, 단선도내 선로가 표기된 부분은 해당 선로에 표기

(17) ATS(자동 절체 스위치) Symbol 표준화

항 목	급전 상태 (주전원선택)	단전 상태 (예비전원선택)	이상 상태 (통신 이상등)
표준도면
심볼 (일반)
RGB 값	#FF0000	#00FF00	#FFFFFF
심볼 (경보 없음)	-	-	-

- ATS 심볼 비율 : 가로 6 x 세로 1.5

- 텍스트 : 굴림체 & 중앙정렬 & 색상 흰색(#FFFFFF)

7. 표준 단선도 구현 화면

SCADA Symbol 표준 디자인에 따라 도출된 심볼을 이용하여 표준 단선도 화면을 구현한 사례는 아래와 같다.

◦ 전철 SCADA 표준 도면 (총 6개소)

- 보조급전 구분소 (일반 철도)

- 전철 변전소 (154kV)

- 전철 변전소 (55kV)

- 급전 구분소

- 급전 구분소 (일반 철도)

- 병렬 급전소

◦ 전력 SCADA 도면 (총 3개소)

- 전기실 (Type 1)

- 전기실 (Type 2)

- 전기실 (Type 3)

아래의 표준 단선도로 나타난 화면에서 화면에 표현되는 범위는 MMI 디스플레이 장치의 85% 범위에서 표현하여 여유 공간을 확보하도록 한다. 아래에 제시하지 못한 전체 계통도(선별 그룹회면)는 여건 및 상황에 따라 상이한 경우가 많으므로 표준화에서 제외하여 상황에 맞게 표현하도록 하며, 급전 모선 및 전차선로 색상 표현은 표준화를 따르되 복잡한 선로에서는 사용자의 가독성을 높이기 위하여 일부 임의의 색상의 적용이 가능하도록 한다.

(1) 보조급전 구분소(일반철도) 단선도 [도면 및 SCADA 운용 화면]

그림 7.4  보조급전 구분소(일반철도) 단선도 도면

그림 7.5  보조급전 구분소(일반철도) 표준 단선도 구현 화면

(2) 전철 변전소(154kV) 단선도 [도면 및 SCADA 운용 화면]

그림 7.6  전철 변전소(154kV) 단선도 도면

그림 7.7  전철 변전소(154kV) 표준 단선도 구현 화면

(3) 전철 변전소(55kV) 단선도 [도면 및 SCADA 운용 화면]

그림 7.8  전철 변전소(55kV) 단선도 도면

그림 7.9  전철 변전소(55kV) 표준 단선도 구현 화면

(4) 급전 구분소 단선도 [도면 및 SCADA 운용 화면]

그림 7.10  급전 구분소 단선도 도면

그림 7.11  급전 구분소 표준 단선도 구현 화면

(5) 급전 구분소 (일반철도) 단선도 [도면 및 SCADA 운용 화면]

그림 7.12  급전 구분소(일반철도) 단선도 도면

그림 7.13  급전 구분소(일반철도) 표준 단선도 구현 화면

(6) 병렬 급전소 단선도 [도면 및 SCADA 운용 화면]

그림 7.14  병렬 급전소 단선도 도면

그림 7.15  병렬 급전소 표준 단선도 구현 화면

(7) 전기실 (Type 1) 단선도 [도면 및 SCADA 운용 화면]

그림 7.16 전기실 (Type 1) 단선도 도면

그림 7.17  전기실 (Type 1) 표준 단선도 구현 화면

(8) 전기실 (Type 2) 단선도 [도면 및 SCADA 운용 화면]

그림 7.18 전기실 (Type 2) 단선도 도면

그림 7.19  전기실 (Type 2) 표준 단선도 구현 화면

(9) 전기실 (Type 3) 단선도 [도면 및 SCADA 운용 화면]

그림 7.20  전기실 (Type 3) 단선도 도면

그림 7.21  전기실 (Type 3) 표준 단선도 구현 화면

참조 1. SCADA SYMBOL 참조사항

1. SCADA 시스템 Symbol 구성 요소

SCADA 시스템의 그래픽 화면을 구성하는 이미지는 여러개의 Symbol을 사용하여 구성된다. 철도 SCADA 시스템에서 사용되는 화면 이미지에 사용되는 객체는 Symbol과 이미지 객체의 구성요소로 크게 2가지로 분류가 가능하다. Symbol과 이미지 객체는 아래와 같이 표로 구분하여 표현 할 수 있다.

Symbol 및 이미지 객체의 주요 구성 요소

분 류	항 목	주 요 내 역
심볼 (Symbol)	제어 심볼	차단기, 단로기등의 사용자에 의한 조작(Control)이 가능한 감시, 제어 요소를 모두 가진 객체
	감시 심볼	차단기, 단로기등 제어 심볼과 일정부분이 같으나 제어가 불가능한 객체이며 심볼로 표기시 동일한 요소객체도 심볼을 구분하여 표현하는 감시 요소만을 가진 객체
	그래프 심볼	막대그래프 또는 트랜드 차드등 특정값을 이미지화를 통한 강조성 및 가독성을 극도로 높여주는 도구로서의 심볼
	이미지 심볼	MTR, AT 변압기, 콘덴서등 사전에 정의된 객체와 1:1 매칭이 가능한 심볼로 감시와 제어요소를 직접 가지지 못하고 연관된 Data에 의하여 심볼이 함께 구성
	사용자 정의 심볼	사용자에 의하여 정의된 심볼로 광범위하게 사용되는 표준 기반 심볼과 특정한 범위내에서 사용되는 심볼로 구성
이미지 객체 (Image)	동적 라인	전차선 및 전력선등을 표현하는 라인 객체로 일반적으로 가압과 무가압에 따라 라인이 동적으로 변경되는 속성을 가짐
	링크 객체	클릭시 특정한 화면으로의 전환작업이 실행되는 기능을 가진 객체로 연결된 화면을 가르치는 텍스트 문자로 표기
	액티브 텍스트	특정 조건과 포인트 정보의 변경시 텍스트가 동적으로 변경되는 객체로 문자의 변경, 색의 변경, 깜박임의 3가지 속성을 가짐
	Point 상태 정보	각각의 포인트가 가지는 통신상의 데이터를 기반으로 하는 속성을 나타내는 것으로 포인트에 대한 범위 초과, 수동기입, 포인트 이상, 스캔 금지, 알람금지, 이벤트 금지등의 다양한 속성을 가지는 정보 표출 객체
	아날로그 객체	시스템에서 표현하는 분해능력(Resolution) 범위안에서 디지털 정보를 기반으로 아날로그 정보로 표현하는 객체
	단순 텍스트, 이미지	사용자가 입력한 문자가 표현된 객체와 사용자의 요구에 따른 도형과 라인 및 구분자등의 이미지 객체

2. Symbol 구성 요소별 특징

(1) Symbol 구성 요소별 특징

Symbol은 특정한 기능에 대하여 사전에 정의 또는 약속된 형태로 하나의 요약된 이미지로 구성된 객체이다. 원본 이미지인 도면에 나타난 객체에 대하여 1:1 매칭을 통하여 HMI상에 표현되며, 타 Symbol 객체와 혼동이 가지 않도록 시각적으로 크게 차별화가 되도록 하는 특징을 지니고 있다. 요소의 특징중 가장 중요한 것이 차별화 이며 이것은 객체에 대한 이미지 자체의 차별화와 객체가 가지는 속성별로 차별화로 나눌수 있다. 객체가 가지는 속성별 차별화란, Symbol 이미지 객체가 가지는 속성의 값이 동적으로 변경될 때 시각적으로 쉽게 구분이 가고 혼동이 일어나지 않도록 값과 1:1 매칭이 되도록 고유의 속성 컬러를 가지는 것을 의미한다. 아래는 Symbol 객체중 가장 많이 사용되는 차단기, 단로기, TR에 대한 심볼을 사용하여 SCADA 시스템의 HMI에서 구현한 이미지이다.

Symbol 객체 사용 이미지 (차단기, 단로기, TR)

Symbol 이미지에서 쉽게 확인 할 수 있는 특징은 다음과 같이 정리하여 나타낼수 있다.

Symbol 객체 구성 요소의 주요 특징
특 징	핵 심 내 용
심볼 객체수의 제한	- 심볼로 사용되는 이미지수의 제한을 통한 식별의 용이성 확보
컬러의 보색 사용	- 심볼이 가질수 있는 속성별 값들에 대한 보색의 사용 - 보색의 사용을 통한 속성별 차별화 극대화
원본 이미지 단순화	- 원본이미지의 단순화 통한 원본과 심볼간의 매핑의 이해성 확보
심볼 객체의 속성 제한	- 심볼이 가질수 있는 속성에 대한 사전 정의 및 수량 제한 예) 차단기 개방, 투입, 상태변화 미확인
식별 ID 사용	- 심볼의 식별을 돕기 위한 ID 또는 명칭 표기 병행
객체별 명확한 차이	- 사용되는 객체명 명확한 구분이 가능

(2) 이미지 객체(Image Object) 구성 요소별 특징

객체의 속성이나 값이 그대로의 성질을 나타내는 특징을 가진다. 그리고 사전에 약속된 산업용 표준이나 국제 표준규약에 따른 규격이 아닌 범용적으로 사용되는 국가 언어 또는 원어의 요약 표기 정도 수준의 표현방법을 주로 사용하는 특징을 가지고 있다. 이미지 객체는 대부분 심볼에 대한 부수적인 설명을 위하여 다수가 사용되고 있으며 동적 라인의 경우 독립적인 속성값을 지니기도 하지만 일부는 심볼의 값의 변화에 따라 속성값이 변화 하도록 구성하는 경우도 있다. 하나의 예로 동적 라인으로 주로 사용되는 전차선 라인 객체의 경우 전압에 대한 감시 포인트 정보를 직접적으로 표현하기도 하지만 포인트 정보가 없는 경우 인접한 차단기 및 단로기의 포인트 정보를 참조하여 연산을 통하여 속성값(가압/무가압)을 가질수 있도록 구성하기도 한다.  그 외의 객체의 요소들의 특징은 아래의 표를 통하여 특징의 내역을 정리 한다.

특 징	핵 심 내 용
직관적 표현	- 속성 또는 내용의 표기시 직관적인(언어, 컬러) 표현 방법
심볼 부연 설명	- 심볼에 대한 이해도를 높이기 위한 용도의 사용
낮은 정보 중요도	- 심볼과 비교시 정보의 중요도의 정도가 상대적 낮음
사용자 편의성	- 사용자의 편의성을 높이기 위한 용도의 특징 - 빠른 메뉴 및 화면 전환 등의 시스템 운용상 선택적 기능
상세한 정보	- 특정한 내역에 대한 상세한 정보 제공 예) 보호계전기 동작 특성 정보 페이지 제공
부가적 정보 제공	- 전력 계통 정보외의 부가 정보 제공 예) RTU or CU의 네트워크 Point 업데이트 성공률 정보 제공

3. SCADA Symbol 요구사항

3.1 일반 요구사항

(1) 사용자 요구사항

◦ SCADA Symbol은 전기철도 전력공급시스템용으로 설치되는 전철, 전력 및 송변전 설비를 모두 표현할수 있어야 하며, 그래픽 적인 표현 방식을 사용하여 사용자가 쉽게 이해할수 있는 이미지를 사용하여 표현되어야 한다.

◦ 동일한 객체군에 대하여 일정부분 통일성을 지녀야 하며, 이러한 통일성으로 인하여 사용자가 쉽고 빠르게 이미지를 인식하고 이해할수 있도록 구성되어야 한다.

◦ 사용자의 요구사항에 따라 특정하게 정의된 사용자정의형의 타입을 지원하여 다양성을 수용할수 있어야 한다. 이러한 사용자정의형은 사용자에 의하여 구성 및 추가가 가능할수 있어야 하며 참조 심볼로 다수의 사전에 정의된 사용자 정의형을 제공 할수 있어야 한다.

◦ 전기철도 전력공급시스템용으로 설치되는 전철설비와 소내전원을 포함하는 전력설비에 대한 데이터의 수집, 처리, 분석을 수행하는 SCADA 시스템의 기본적 기능과 Symbol 자체적인 기능이 상호 독립적으로 구현되어서 위에 열거된 기능들과 심볼을 구성하는 요구사항은 모두 만족 할 수 있도록 구성되어져야 한다.

(2) 관리자 요구사항

◦ SCADA Symbol은 초기 생성시 기존의 데이터를 이용하여 재생성이 가능하여야 하며 한번 생성된 Symbol의 경우 관리가 편하도록 저장되어 지속적으로 재사용이 가능한 구조여야 한다.

◦ 저장된 Symbol은 인덱싱 또는 찾기 기능을 제공하여 관리자가 SCADA 시스템 관리 활동 실행시 낮은 수준의 노력으로 높은 수준의 성과를 얻을수 있도록 해야 한다.

◦ 현재 사용되고 있는 심볼은 복사 및 수정 기능을 제공하여야 하며 복사는 속성을 포함한 복사와 이미지 자체에 대한 복사를 모두 지원해야 한다.

◦ Symbol을 이용하여 구성된 SCADA 단선도 및 그래픽 화면은 Symbol이 저장소에서 삭제된 후에도 동일하게 유지 및 관리가 가능하도록 요구사항을 만족해야 한다.

3.2 기술 요구사항

(1) 기술 요구사항 개요

◦ SCADA Symbol은 전기철도 전력공급시스템용으로 설치되는 전철설비와 소내전원을 포함하는 전력설비에 대한 합리적이며 경제적인 관리운영과 간편한 유지보수를 실현할 수 있는 구조 및 구성을 만족하는 기술들로 이루어져야 한다.

◦ 기술적 요구사항은 소프트웨어 요구사항, 하드웨어 요구사항, 네트워크 요구사항, 기타 요구사항으로 분류한다.

◦ SCADA Symbol 대상기기

- 감시 및 제어 : 차단기, 단로기, 변압기, 접지스위치 등

- 경보 : 각 배전반의 IED의 보호계전요소 및 전기신호

- 보안․방재 : 카드판독기, 적외선 센서, 카메라 등의 보안․방재용 센서 정보

- 기타 : 전차선등의 전기철도 전력공급시스템에서 사용되는 정보

◦ Symbol의 구현 및 실행은 사용자 인터페이스 장치인 HMI를 통하여 그래픽 이미지를 통하여 구현되어 정보를 전달한다.

◦ Symbol 객체는 그래픽 데이터로 계층형의 구조를 가지며 편리하게 사용이 가능하도록 집합화 하여 손쉽게 검색과 생성 및 사용이 가능하며 재사용성과 외부 시스템으로 출력과 외부로부터의 손쉬운 입력이 가능한 기술적 요구사항을 만족한다.

(2) 소프트웨어 요구사항

◦ 범용적이며 개방형의 운영체제를 고려해야 헌다.

◦ 운영체제는 단종 후에도 지속적으로 지원이 가능한 제품을 최우선으로 고려하여야 하며, 부득이한 경우 업그래이드가 손쉬운 제품을 선택하는 것이 우선되어져야 한다.

◦ Symbol 객체는 컴퓨터 시스템에서 사용되는 소프트웨어의 형태와 고유의 특성을 지니며 이로인하여 복사와 장시간 유지등에도 형질이 변하지 않는 요구사항을 만족한다.

◦ 저장된 Symbol 객체는 데이터 무결성을 가지며 사용자가 사용시에도 무결성을 지속적

으로 만족할수 있어야 한다.

.◦ Symbol 객체를 생성, 저장, 삭제 및 검색이 가능한 그래픽 기반의 편집기를 이용하여 사용자가 편리하게 SCADA 시스템에 사용되는 Symbol을 다룰수 있는 통합 환경을 제공해야 한다.

◦ Symbol 객체는 사용자에 의하여 시스템내에서 외부로 입력 및 출력이 자유로워야 하며 반대의 작업도 손쉽게 할수 있는 호환성을 지녀야 한다.

◦ Symbol 객체는 확장성을 지니며 정지영상 객체와 동영상 객체 및 외부 영상에 대한 객체를 모두를 동일한 Symbol 편집기 내에서 표현할수 있어야 한다.

◦ 사용자에게 표현되는 Symbol은 일정수준 이상의 품질을 유지하여야 하며 많은 사용이나 복사등의 외부의 요소에 의하여 변화가 없이 지속적으로 동일한 품질을 유지하여야 한다. Symbol의 품질의 하향은 사용자의 요구에 의하여 소프트웨어적인 방법으로 크기의 감소등에 의한 작업시에도 최소한의 품질은 유지할수 있어야 한다.

(3) 하드웨어 요구사항

① 컴퓨터장치

◦ 컴퓨터장치는 개방형 구조를 지닌 시스템으로 구성한다.

- 실시간으로 Symbol의 변화를 사용자에게 알릴수 있는 성능을 만족하는 시스템을 구비하여야 하며, 정보 변화와 화면에 표출되는 시간을 합하여 사용자가 실시간이라고 체감할수 있는 성능을 기준으로 삼을수 있어야 한다.

- Symbol 객체의 수정이 발생할시 모든 HMI장치에 동시에 전송이 가능한 충분한 성능을 가지며 분산된 HMI에게 모두 동일한 Symbol 객체를 실시간으로 전송이 가능하여야 한다.

② HMI(Human Machine Interface) 장치

◦ 주제어장치와 연계되어 각종 정보들을 사용자에게 직관적인 방법으로 전달할수 있는 컴퓨터 시스템 장치로 사용자 친화력인 높은 시스템 장치로 구성한다.

- Symbol 객체를 표현할수 있는 표시장치를 1개 이상 사용할수 있어야 한다.

- 주제어장치의 데이터를 실시간으로 수신하여 사용자에게 지연없이 표현이 가능한 성능의 하드웨어를 보유하여야 한다.

- 고해상도를 지원하여야 하며 디스플레이 장치의 크기와 수량에 관계없이 표출이 가능하며 사용자의 요구시 디스플레이 장치의 성능을 확장할수 있는 구조를 지녀야 한다.

- 각종 Data의 고속처리를 위하여 충분한 용량의 Cache Memory를 구비하고 있어야 한다.

◦ 사용자 편의성을 최대한으로 고려한 인터페이스 방식을 SW 기능으로 다양한 활용이 가능하도록 제공하여야 하며 기능의 편리성과 동작의 정확성을 모두 고려하여 일정수준 이상의 품질을 가지는 제품을 선택하여야 한다.

◦ 사용자에게 키보드와 마우스만을 이용하여 편리한 조작이 가능하도록 HMI Software 기능을 제공하여야 하며 사용자 도움말로 국문을 통하여 사용자에게 상세한 도움말을 제공할수 있는지 여부를 고려하여야 한다.

(4) 네트워크 요구사항

◦ 주제어장치와 HMI 장치간에 고속의 통신이 가능한 고속 네트워크를 지원하여야 한다.

◦ 네트워크는 주제어장치나 HMI장치의 증설을 수용할수 있는 확장이 가능한 구조를 가져야 하며 사용되는 데이터 대역폭은 평상시 30% 이상의 여유 대역폭을 지녀야 한다.

◦ 네트워크를 통한 보안 침해사항이 발생하지 않도록 보안 요소를 고려하여야 하며 높은 안정성을 보장하기 위하여 독립된 구조의 네트워크를 구축하여야 한다.

(5) 기타 요구사항

◦ Symbol 객체에 대한 여러 사용자의 동시적인 접근을 허용할수 있는 분산처리 구조를 지녀야 하며 장애 발생시 복구를 위한 백업 및 복구 솔루션을 제공하여야 한다.

◦ 데이터 무결성 보장 원칙에 따라 동시 접근은 가능하며 동시 수정은 불가능한 구조의 데이터 관리를 제공하여야 한다.

◦ Symbol 객체는 전용의 그래픽 편집기를 사용하여 편집이 가능하여야 하며 정당하지 못한 사용자에 의하여 수정 및 삭제가 이루어 지지 못하도록 편집기에 대한 차별화, 계층화된 권한 인증 체계를 지녀야 한다.

4. 디스플레이 장치

4.1 SCADA Display 장치의 개요

LCD(liquid crystal display) 장치는 액정의 일정한 배열에 대하여 각 픽셀별로 두 개의 투명 전극이 연결되어 전압의 상태에 따라 배열을 고정하는 방식으로 화면을 출력하는 장치이다. 과거의 음극선관 모니터 장치에 비하여 전력 소모가 적으며 시각적인 피로도가 개선된 장치로 현재 대부분의 Display 장치로 사용되고 있다.

4.2 액정디스플레이(LCD) 장치의 성능 평가

액정디스플에이 장치의 성능 평가 방안은 일반적으로 사용되는 방법과 SCADA System의 특성에 맞는 방법 2가지로 나누어져 진행된다. 이중 가중치는 SCADA System의 특성에 따른 방법에 3배 높은 가중치를 가지며 이는 Symbol 표준화와 연관되어 실행된다.

(1) 액정디스플레이(LCD) 장치의 성능 평가 방안

액정디스플레이 장치의 성능 평가 방안은 전력시스템 운용에 필수적인 항목만으로 평가하며 제품의 성능별 가격에 대한 요소는 고려하지 않는다. 디스플레이 장치의 크기와 디자인에 대한 요소 또한 평가 항목에 포함되지 않으며 수명과 고장등의 Symbol 표준화와 관련이 없는 요소들을 모두 배제 하여 Symbol 표준화에서 영향을 미치는 요소와 논의된 요소에 대하여서만 평가한다.

액정디스플레이 장치 성능 평가표

분 류	평 가 방 안	상 세 평 가 내 역 설 명	비중
일반 평가	픽셀 수 평가	모니터를 구성하는 픽셀에 대한 수량 평가	10%
	화소 버닝 발생 평가	화면의 일정부분의 표출이 비정상적으로 되는 현상	7%
	색상 품질 평가	화면에 표출되는 색상의 품질에 대한 평가	8%
SCADA 특성 기반 평가	명암비 평가	명과 암에 대한 단계에 대한 수치적 평가	20%
	화면 밝기 평가	화면의 밝기 에 대한 수치적 평가	15%
	시야각 평가	모니터의 정보를 표출할수 있는 시야각 평가	20%
	화면 떨림	화면의 떨림이 발생으로 눈의 피로도 증가 평가	20%

(2) 액정디스플레이(LCD) 장치의 성능외 부분 고려사항

SCADA 디스플레이 장치에 대한 성능외 부분에 대한 고려사항은 다음과 같다.

◦ 디스플레이장치 시장에서 주류 제품에 대한 평가 및 선정

- 비주류 제품에 대한 선택시 디스플레이 장치의 단종에 따른 영향으로 Symbol 표출 장치의 변화에 의한 Symbol 표준화 개정 사전 차단

- 표준화된 디스플레이 장치 선정에 따른 Symbol 표준의 표현 품질 유지

◦ 디스플레이 장치의 가로와 세로 비율에 대한 평가 및 선정

- 일반 (3:4) 및 와이드 (16:9 또는 16:10) 비율 디스플레이 장치 장단점 평가

- Symbol 표출에 대한 개별적 Size 및 비율에 대한 표준 영향력 평가

위와 같은 2가지 대분류에 대한 성능외 부분에 대한 평가 및 고려사항들이 액정디스플레이 장치에 대하여 중요 사항으로 분류가 가능하며 고려사항외에 특수사항으로 디스플레이장치에 스피커 일체형 제품에 대한 사항이 특수사항으로 평가시 일부의 가산점을 배당하는 것을 논의해 볼 필요가 있다.

(3) SCADA Display 장치의 권장 사양

표준 SCADA Symbol을 구현 하는 Display 장치의 환경에 대하여 다음과 같이 권고하며 각 항목은 기술의 발전에 따라 권장사양에 대한 기준을 변경하는 것에 대하여 3년 단위로 검토가 필요하다.

액정디스플레이 장치 권장 사양표

분 류	평 가 방 안	항목별 권장 사양 및 내역 설명
일반 평가	픽셀 수 평가	권장 : 해상도 1920 x 1200 이상 픽셀의 수는 품질과 직결되며 Full HD 이상의 품질 필요
	화소 버닝 발생 평가	권장 : 평균 버닝 발생 시간 1만시간 이상 불량 화소의 발생은 Symbol 품질 하락 및 사용자 피로도 증가
	색상 품질 평가	권장 : 색상 재현율 75% 이상 색상 재현율은 원본 Symbol과 표출 Symbol의 외곡과 관계
SCADA 특성 기반 평가	명암비 평가	권장 : 1000: 1 이상 명암비 선능 지표는 Symbol 색상 사용의 제약과 연계
	화면 밝기 평가	권장 : 300cd 이상 화면의 밝기는 사용자의 시각적 피로도와 연계
	시야각 평가	권장 : 120° 이상 시야각은 사용자의 알람 및 이벤트 인지 범위와 연계
	화면 떨림	권장 : 권장 해상도외의 해상도 지원 해상도 변경에 따른 화면 품질 저하 미발생 평가
성능 외 평가	모니터 크기 평가	권장 : 24“ LCD 모니터 인식의 용이성과 이해의 용이성을 고려한 Size
	가로 세로 비율 평가	권장 : 16 : 10 비율 (차선 16 : 9 비율) 타블렛 페이지 및 이벤트 화면에 대한 장점 고려
	전력 사용량 평가	권장 : 100W 이하 저전력 제품 사용을 통한 TCO 감소 고려

관제센터에서 사용중인 SCADA SYSTEM의 도입시기 및 제작사 등에 따라 색상, 선, 굵기, 도형 등이 일부 상이

심볼표준화 기준을 정립하여 효율적인 운영 지원

(전철전력처-1328호, ‘13.3.6)