공단 표준규격(KRSA, 정보통신편) 개정(안)

신·구조문 비교표

2024. 4.

❍ KRSA-5001 : 영상감시설비

번호

현 행

개정(안)

개정사유

1

5. 구성품별 기술사양

5.4 출입통제장치

구 분			사 양	비고
주 컴퓨터	CPU		Quad Core 3.0GHz 이상
	RAM		8GB 이상
	HDD		1TB 이상
	이더넷 포트		10/100/1000 1Port 이상
운영프로그램			구분소의 출입･외곽 감시 하나의 소프트웨어로 모든 기기들을 통합관리, 분산제어 가능
카드 리더		형식	안테나 일체형
		온도/습도	-40∼55℃ / 0∼90%
전자정		형식	정전시 잠김(Fail Secure)
		재질	스테인리스

5. 구성품별 기술사양

5.4 출입통제장치

구 분			사 양	비고
주 컴퓨터	CPU		Quad Core 3.0GHz 이상
	RAM		8GB 이상
	HDD		1TB 이상
	이더넷 포트		10/100/1000 1Port 이상
운영프로그램			구분소의 출입･외곽 감시 하나의 소프트웨어로 모든 기기들을 통합관리, 분산제어 가능
형식			안테나 일체형
온도/습도			-30∼55℃ / 0∼90%
인증방식			RF카드, 번호키, 지문	일괄 적용
전자정		형식	정전시 열림(Fail Safe)
		재질	스테인리스

❍ 개정 사유

- 현장 여건을 고려한 출입통제장치 세부규격(온도) 개선

- 기술발전에 따른 출입통제장치 인증방식(지문) 추가

- 작업자 안전 확보를 위한 전자정 형식 개선(정전시 열림)

❍ 관련 문서

- 철도시설안전합동혁신단-496호(2024. 3. 13.) “2024년 상반기 통신분야 철도건설기준 제·개정사항 제출”