철도 설계지침 및 편람(전철전력편)-개정(안) 비교표

6) 구매조건부 개발 자재관련 내용 추가 (KR E 02070) (송변전)

현행 KR CODE

KR CODE 개정(안)

사유

KR E-02070 변전기기

1. 변전기기

(6) 변전소의 급전측에는 급전구간의 단락전류를 자동으로 차단하는 차단기를 설치하고, 그 용량은 계통의 증설계획을 감안하여 결정하며, 기종과 동작책무 및 차단시간은 다음 표에 의한다.

정격전압(kV)	종류	정격
		표준 동작책무	차단시간
72.5	가스차단기 (GIS)	O-0.3초-CO-3분-CO	3 또는 5 사이클
170	가스차단기 (GIS)	O-0.3초-CO-3분-CO	3 사이클
※ 비고 : O는 보호계전기와 차단기의 동작시간을 합한 것이며 60사이클을 기준으로 하고, 고속도재폐로 미적용 차단기의 표준동작책무는 CO-15초-CO로 한다.

KR E-02070 변전기기

1. 변전기기

(6) 변전소의 급전측에는 급전구간의 단락전류를 자동으로 차단하는 차단기를 설치하고, 그 용량은 계통의 증설계획을 감안하여 결정하며, 기종과 동작책무 및 차단시간은 다음 표에 의한다.

정격전압(kV)	종류	정격
		표준 동작책무	차단시간
170	가스차단기 (GIS)	O-0.3초-CO-3분-CO	3 사이클
72.5 29	가스차단기 (GIS)	O-0.3초-CO-3분-CO	3 또는 5 사이클
※ 비고 : O는 보호계전기와 차단기의 동작시간을 합한 것이며 60사이클을 기준으로 하고, 고속도재폐로 미적용 차단기의 표준동작책무는 CO-15초-CO로 한다.

○구매조건부 개발

자재관련 내용추가