철도 설계지침 및 편람(전철전력편)-개정(안) 비교표

4) 단권변압기 표준용량 추가 (KR E 02060) (송변전)

현행 KR CODE

KR CODE 개정(안)

사유

KR E-02060 변전소 용량

1. 변전소 용량

(2) 주변압기의 표준용량과 최대부하(자냉식 기준)는 다음 표에 준한다.

변압기 종별	표준용량 [MVA]	최대출력 (정격치에 대한 백분율)	순시최대전력 (정격치에 대한 백분율)
스코트결선 변압기	30, 45, 60, 90	100[%] : 연속, 150[%] : 2시간	한쪽 상에 대하여 300[%] 2분간
단권 변압기	7.5, 10, 15	100[%] : 연속, 150[%] : 2시간	한쪽 상에 대하여 300[%] 2분간

KR E-02060 변전소 용량

1. 변전소 용량

(2) 주변압기의 표준용량과 최대부하(자냉식 기준)는 다음 표에 준한다.

변압기 종별	표준용량 [MVA]	최대출력 (정격치에 대한 백분율)	순시최대전력 (정격치에 대한 백분율)
스코트결선 변압기	30, 45, 60, 90	100[%] : 연속, 150[%] : 2시간	한쪽 상에 대하여 300[%] 2분간
단권 변압기	5, 7.5, 10, 15	100[%] : 연속, 150[%] : 2시간	한쪽 상에 대하여 300[%] 2분간

KRS PW 002 12  단권변압기 및 용량계산결과에 따라 5kV를 적용할 수 있도록 개선하여 과잉설계방지