	공단 잠정표준규격서(안) 비상급전차단시스템 Blue Light System	KRSA-T-2015-3027-R0 제정 2015.10. . 개정 . . . 확인 . . .

1. 적용범위 및 규격

KRSA-T-2015-3027-R0

1.1 적용범위

변전소용 BLS이 규격은 DC 750V 경량전철 제3레일 방식 전차선로에 대하여 비상시 전차선 급전차단 목적 또는 유지보수자 안전을 위해 설치하는 비상급전차단시스템(가칭 BLS)에 적용한다.

1.2 규격

KS D 3503 : 일반 구조용 압연 강재

KS D 3512 : 냉간 압연 강판 및 강대

KS C 0220 : 환경시험방법 - 전기/전자 - 저온(내한성) 시험 방법

KS C 0221 : 환경시험방법 - 전기/전자 - 고온(내열성) 시험 방법

KS C 0225 : 환경시험방법 - 전기/전자 - 온도변화 시험 방법

KS C 0227 : 환경시험방법 - 전기/전자 - 온/습도 사이클(12+12시간 사이클) 시험 방법

NFPA 130 3-15

2. 사용조건

BLS는 아래 조건에서 오동작이 없어야 하며, 정상 성능을 유지해야 한다.

(1) 설치 위치 : 지하 및 지상 옥내 및 옥외

(2) 대기조건 : 옥외	-25 ~ 40℃

옥내	-5 ~ 40℃

지하	-5 ~ 30℃

(3) 상대습도 : 최대 95%, 최소 5%

(4) 기    타 : 분진 고려

3. 기술 일반

BLS는 아래 기술 일반 사항을 고려하여 제작하여야 한다.

(1) BLS는 형식에 따라 비상시 급전레일에 공급되는 전력을 차단하고 관제실과의 통화가 가능하도록 구성하여야 한다.

(2) 차량기지 및 본선에 설치되는 BLS는 급전레일에 전력이 공급되고 있는 표시로 청색등을 포함하여야 한다.

(3) 통신방식은 주변 환경의 영향을 최소화하기 위해 통신분야에서 제공하는 전송장비를 통해 광통신 네트워크를 사용하며, BLS에서 통신배선반간 연결에 필요한통신포트(TCP/IP 또는 Modbus RS-485 방식 등)를 통신분야에 확인 후 반영하여야 한다.

(4) BLS는 관제실과 각 BLS 간 광통신망을 통하여 데이터를 처리하는 구조로 확장성이 있어야 한다.

(5) 공급자는 BLS의 전원 연결 및 제어용 전원 연결, 배선작업, 원격감시제어설비와의 케이블 배선을 위한 기술지원을 해야 한다.

4. 주요 사양

4.1 변전소용 BLS

4.1.1 성 능

(1) 변전소용 BLS는 DC 급전반의 감시/제어 접점으로 현장(Local) BLS 에서 비상 전력차단 등 감시/제어가 가능하도록 구성 하여야 한다.

(2) BLS 전면에는 급전레일에 전력이 공급되는지 여부를 해당 경계구역(Zone) 별로 표시하는 램프를 설치해야 한다.

4.1.2 구 성

No.	항 목	정 격	비고
1	제어 방식	프로그램에 의한 CPU 제어
2	통신 포트수	Port1 : Modbus RS-485	CPU Control
3	통신속도	2[Mbps]
4	사용 전원	AC 220V
5	시스템 통신망이용방법	광통신 연결
6	DI / DO / AD	8개 / 8개 / 2Channel
7	스위치허브	8Port

4.2 본선용 BLS

4.2.1 성 능

(1) 본선용 BLS는 관계자가 관제실 출입승인 및 단전후 승강장 연단부 계단을 이용하여 본선에 출입할 때 급전레일의 급전여부를 확인할 수 있는 청색등(급전시 점등상태 유지) 이 포함 되어야 한다.

(2) BLS 전면에는 급전레일에 전력이 공급되는지 여부를 해당 경계구역(Zone) 별로 표시하는 램프를 설치해야 한다.

(3) 관제실과 통화가 가능한 전화기는 통신분야로 부터 공급 받아 구성한다.

(4) BLS는 관계자가 현장에서 해정하기 전까지는 관제실에서 급전이 되지 못하도록 하는 쇄정장치를 포함해야 한다.

4.2.2 구 성

No.	항 목	정 격	비고
1	제어 방식	프로그램에 의한 CPU 제어
2	통신 포트수	Port1 : 통신사양에 따름	비상전화기
		Port2 : Modbus RS-485	CPU Control
3	통신속도	2[Mbps]
4	전화 방식	IP 방식	통신사양에 따름
5	사용 전원	AC 220V
6	시스템 통신망 이용방법	광통신 연결
7	DI / DO / AD	8개 / 8개 / 2Channel
8	스위치허브	8Port
9	쇄정 기능	관계자 블로킹 기능

4.3 차량기지용 BLS

4.3.1 성 능

(1) 차량기지용 BLS는 유사시 현장에서 급전레일의 급전을 차단 할 수 있는 기능과 급전레일의 급전여부를 확인할 수 있는 청색등(급전시 점등상태 유지) 이 포함 되어야 한다.

(2) BLS 전면에는 급전레일에 전력이 공급되는지 여부를 해당 경계구역(Zone) 별로 표시하는 램프를 설치해야 한다.

(3) 관제실과 통화가 가능한 전화기는 통신분야로 부터 공급 받아 구성한다.

(4) BLS는 관계자가 현장에서 해정하기 전까지는 관제실에서 급전이 되지 못하도록 하는 쇄정장치를 포함해야 한다.

4.3.2 구 성

No.	항 목	정 격	비고
1	제어 방식	프로그램에 의한 CPU 제어
2	통신 포트수	Port1 : 통신사양에 따름	비상전화기
		Port2 : Modbus RS-485	CPU Control
3	통신속도	2[Mbps]
4	전화 방식	IP 방식	통신사양에 따름
5	사용 전원	AC 220V
6	시스템 통신망 이용방법	광통신 연결
7	DI / DO / AD	8개 / 8개 / 2Channel
8	스위치허브	8Port
9	쇄정 기능	관계자 블로킹 기능

5. 구조 및 외함

(1) 외함은 광통신용 단자 및 일반 통신단자, 터미널 블록 등 통신기기 및 그 외 장치 등을 내장할 수 있는 구조로 한다.

(2) BLS 외함은 스테인레스 스틸(SUS304 이상) 재질이어야 하며, 습기나 수분이 침투되지 않는 구조이어야 한다.

(3) 공급자는 BLS의 설치위치를 검토하여 설치에 필요한 콘크리트기초, 베이스 등 설치에 필요한 모든 비용을 공급가에 포함하여야 한다.

(4) 전면 및 각 부품에 대하여 용도 명판을 부착하여야 한다.

(5) 외함은 W600 x H800 x D300 을 표준으로 하며, 설치에 제약이 없는 범위에서 변경 가능 함.

6. 품  질

(1) 외  관

형상은 균일 평활하여야 하며 변색, 일그러짐, 깨어짐, 비틀림 등 결점이 없어야한다.

(2)  치  수

BLS는 발주자 승인을 받은 공급자 도면에 따라 제작 및 가공되어야 한다.

7. 검사 및 시험

(1) 검사 및 시험 항목

검사 및 시험 항목은 아래와 같으며, 공장 입회 시험으로 전수 검사 한다.

No.	시험 항목	시험 기준	비 고
1	외관 모양 검사	자체 시험
2	동작 시험	자체 시험
3	절연저항 시험	자체 시험	KS C 1302
4	절연 내전압 시험	자체 시험	KS C 0704
5	온도 시험	공인기관시험	KS R 9156

8. 표시

포장에는 양 측면에 품명, 종류, 중량 (총중량 및 실중량), 제품운반시의 주의사항, Lot번호, 제조년 월, 제조 회사명 및 약호를 명기한다.

9. 명판

외함 명판 위치에 흑색 라미네이트 아크릴을 볼트 고정하여 설치위치에 적합한 명판을 부착한다. 또한 공급자는 제품명 및 제작사, 제작 년, 월, 일련번호를 명기한다.