	공단 잠정표준규격서 전동기제어반	KRSA-T-2015-3000-R0 제정 2016.02. . 개정 . . . 확인 . . .

1. 적용범위

이 규격은 철도건설사업 환기실, 집수정 등에 설치되는 전동기제어반에 대하여 적용한다.

2. 적용 규격

2.1 한국산업규격(KS)

KS C 4504         교류전자개폐기

KS C 8321         배선용 차단기

KS C 4505         교류전자개폐기 조작용 스위치

KS C 4621         산업용 누전차단기

KS C 4801         저압 진상 콘덴서

KS C 7527         공업용 표시등

KS D 3503         일반구조용 압연강재

KS D 5530         구리 부스바

KS M 6020         유성도료

KS M 6030         방청도료

2.2 한국전력공사 표준규격(ES)

2.3 International Electro Technical Commission(IEC)

2.4 Institute of Electrical and Electronics Engineers(IEEC)

2.5  한국전기공업 협동조합표준(KEMC)

KEMC 1108	전동기제어반(Motor Control Center)

KEMC 1112	비상전원절체스위치

KEMC 1146	저압 동력반

KEMC 1147	현장 조작반

3. 사용 조건

3.1 정상사용조건

구 분	사용조건	비 고
온 도	-10[℃] ~ 40[℃]의 범위
표 고	해발 1,000[m] 이하
상대습도	80[%] 이내 옥내사용

3.2 특수사용조건

3.1 항에 규정한 이외의 자연환경 또는 계통상 특수한 사용조건은 필요시 별도로 규정한다.

4. 필요 조건

4.1 일반

1) 사용되는 원자재, 기기 및 계기류는 KS규격 동등이상의 제품이어야 한다.

2) 계약자는 다음 제품에 대하여 제품사양서를 작성하여 공단의 승인을 득한 후 제작하여야 한다.

- 전동기제어반

- 주요 기기

· 전동기 기동장치, 회로 차단기(MCCB), 전자접촉기(Magnetic Contactor), 디지털 집중계량기, 계전기, 콘덴서, 계기류, 표시등, 스위치류, 피뢰기, 지시계, 소공간 자동소화장치  등

단, 표준규격 제품은 카다로그 데이터 등으로 제품사양서를 대체할 수 있다.

3) 소공간 자동소화장치는 다음을 만족하여야 한다.

- 형       식 :  열감지튜브 225℃형 또는 이융성금속 72℃형

- 소 화 용 기 :  스테인리스 (SUS304) 4.2ℓ, 내압시험압력 2.0MPa이상

한국가스안전공사 검사 필한 용기 사용

- 열감지튜브  :  폴리머 내경4mm, 외경 6mm, 길이 10m,

소화약제충압시 내압력  0.5MPa

- 소 화 약 제 :  청정소화약제 HFC-227ea 또는 친환경소화약제 HCFC-123

- 인       증 :  한국소방산업기술원(KFI) 또는 방재시험연구원 시험 제품

- 열감지튜브에 의한 감지방식 또는 이융성금속에 의한 감지 방식을 갖추어야 한다.

- 소공간자동소화장치는 MCC 각 면마다 내부공간에 설치하고 열감지튜브는 초기에 화재를 감지하고 소화할 수 있도록 발화가 예상되는 주요부위에 설치하여야 한다.

4) 계약자는 발주시 제공된 도면, 공단 표준도 등을 참조하여 현장여건 등을 감안한 도면을 작성하여 공단의 승인을 득한 후 제작하여야 하며 다음을 포함하여야 한다.

- 외형도(Outline dwg)

- 총 조립도(Assembly dwg.) 및 소조립도(Sub-assembly dwg)

- 회로도(Circuit Diagram)

- 배선도(Wiring diagram)

- 결선도(Connection Diagram)

4.1 재료

1) 외함은 일반 구조용 압연강재 KS D 3503의 SS400 또는 이와 동등이상의 재질을 사용하여야 하며 다음의 두께 이상의 강재를 사용하여 제작하여야 한다.

베이스	프레임	Door	외판	비 고
3.2t x 50 x 100	2.3t	전면 : 1.6t 후면 : 2.3t	1.6t

2) 사용되는 모든 기기 및 계기류는 KS규격 동등이상의 제품이어야 한다.

4.2 구조 및 성능

4.2.1 외함 구조

1) 함체는 큐비클형으로 철재의 용접 또는 조립식 구조로서 내장기기의 중량, 동작에 의한 충격 등에 충분히 견딜 수 있는 격벽구조이어야 한다.

2) 배전반 밑면은 철판으로 하되, 배선 인출이 원활하고 쥐, 고양이, 곤충 등의 출입을 방지하기 위한 고무판 등으로 보강하는 구조로 하여야 한다.

3) 통상 조작되는 조작 기구의 설치 높이는 특수한 경우 이외에는 바닥면에서 1,800mm 이내 이어야 한다.

4.2.2 내부 구조

1) MOTOR 제어반은 각 분기회로마다 별도의 회로로 구성하여야 한다.

2) 반면 내부에 설치되는 기기배치는 조작, 감시, 점검이 편리한 위치에 설치하여야 한다.

4.2.3 모선 및 접속도체

1) 모선은 KS D 5530에 의한 98%이상의 도전율을 갖는 은도금 처리한 전기동(BUS-BAR)을 사용하며, 규정 조건에서 정격 단시간 전류를 흘려도 충분히 견디어야 한다.

2) 상 표시는 라벨 또는 PVC질인 칼라튜브로 각 상을 구분하여 표시한다.

-  삼상 회로  :  R - 흑     S - 적     T - 청     N - 백     접지 - 녹

-  단상 화로  :  R - 흑     N - 백     T - 청

-  삼상 회로  :  좌로부터       R - S - T - N상

상으로부터     R - S - T - N상

가까운 곳부터  R - S - T - N상

-  단상 회로  :  좌로부터       제1상, N상, 제2상

상으로부터     제1상, N상, 제2상

가까운 곳부터  제1상, N상, 제2상

3) 모선은 가능한  한 루프 도중에서의 접속을 금하며, 부득이한 경우의 접속 및 분기부분은 양쪽이 겹쳐지도록 하며 단선, 접촉불량 및 혼촉 등이 생기지 않도록 토크렌치로 견고히 조여야 한다.

4) 단자대는 동력반 상하에는 인입, 인출용 전력선 및 제어선 접속을 위하여 단자대를 설치하고 10% 이상 예비단자를 구비하여야 한다.

5). 각 UNIT하단 단자반에는 원격감시제어가 가능하도록 필요한 제어용 단자대 및 회로를 구비하고 단자대에는 각 단자의 회로명을 명기하고 플라스틱제 커버를 부착하여야 한다.

6) 접지모선은 공동 접지모선으로 반면 하부에 열반 가능한 구조로 3T*30mm이상의 동대를 사용하여야 한다.

4.2.4 제어 배선

1) 제어배선용 전선은 600V 난연성 전기기기용 비닐절연전선(HKIV) 1.5mm2 이상을 사용하여야 한다.

2) 배선방식은 덕트 배선방식 또는 묶음방식으로 하며, WIRE MARK를 부착하여야 한다.

AC : 황색(1.5sq)         DC : 청색(1.5sq)      접지 : 녹색  6SQ

PT2차 : 적색(2.5sq)      CT2차 : 흑색(4sq)     ZCT : 흑색(1.5sq)

특수한 경우 이외는 조작전원은 AC220V로 한다.

5. 검사 및 시험

5.1 일반

(1) 제작 착수 전에 검사 및 시험계획서를 작성하여 공단의 승인을 받아야 하며, 검사 및 시험 결과는 품질문서로서 관리되고 공단 또는 감리단의 자유로운 접근이 허용되어야 한다.

(2) 검사 및 시험계획서에는 최소한 다음사항이 포함되어야 한다.

- 검사 및 시험항목 및 절차

- 검사 및 시험 합부 판정기준

- 제작사 품질조직의 정지점(Holding point), 입회점(Witness point)

- 공단(감리단)의 정지점(Holding point), 입회점(Witness point)

- 검사 및 시험 결과물 제출 여부 표시

5.2 검사의 종류

(1) 겉모양 검사

(2) 치수검사

(3) 구조검사

5.3 시험

5.3.1 시험의 분류

(1) 공장시험

(2) 현장 설치 후 무부하/부하 동작시험

(3) 종합연동시험

(4) 계약상대자는 종합연동시험을 위하여 기술지원 및 인력배치에 적극 협조하여야 하며,
종합연동시험이 완료되어야 기기의 시운전이 완료된 것으로 한다.

5.3.2 시험방법

승인받은 검사 및 시험계획서(ITP/ITC)에 따라 검사 및 시험을 시행하여야 한다.

5.3.3 검사항목 및 판정기준

번 호

시험 및 검사 항목

기 준

1

외관, 구조 및 치수검사

○ 승인 사양 및 제작도면 기준

2

절연저항 시험

○ 주회로 각 상간, 상-대지간 : 100㏁ 이상(1000V)

○ 조작회로 일괄 대지간 : 10㏁이상(1000V)

3

상용주파 내전압 시험

○ 1분간 기기절연에 이상이 없을 것

○ 주회로와 대지간 및 상간 시험전압 : 2000V

○ 조작회로와 대지간 시험전압 : 1500V

4

EOCR

○ 동작시 이상이 없을 것

5

MCC

○ 동작시 이상이 없을 것

6

배선검사

○ 전선색상

구 분	Color
AC 조작 제어회로	황
PT 2차회로	적
CT 2차회로	청
접지회로	녹
교류(R,S,T,N)	적,백,청,녹

○ 전선(모선) 색상배열(정면기준)

구 분		좌 우	상 하	앞 뒤
교류	3상	R,S,T,N	R,S,T,N	R,S,T,N

6. 운반 및 포장

6.1 운반 조건

1) 판넬류는 완전히 조립된 상태에서 운반한다.

2) 충분한 방습조치를 취하고 운반한다.

6.2 포장

1) 운반 및 현장 보관 중 외상 또는 부식이 발생하지 않는 구조로 포장한다.

2) 운반 및 현장 보관 중 충격에 충분한 강도를 고려하여야 한다.