전기철도용 친환경 절연 개폐장치(29kV)(KRSA-3120) 개정(안) 비교표

항목

현 행(KRSA-3120-R1)

개정(안)(KRSA-3120-R2)

개정사유

2 인용표준

IEC 62271-200(2011), KS C IEC 60850(2012), IEC 62271-1(2017) 고전압 개폐장치 및 제어장치

IEC 62271-200(2011), KS C IEC 60850(2012) 가스절연

개폐장치

IEC 62505-1(2016), IEC 62271-100(2018) 차단기(CB)

ES 5920-0005(2012), IEC 60099-4(2014) 피뢰기

IEC 62271-200(2021), KS C IEC 60850(2012), IEC 62271-1(2017) 고전압 개폐장치 및 제어장치

IEC 62271-200(2021), KS C IEC 60850(2012) 가스절연

개폐장치

IEC 62505-1(2016), IEC 62271-100(2021) 차단기(CB)

ES 5920-0005(2021), IEC 60099-4(2014) 피뢰기

최신 개정규격으로 변경

IEC62271-100(2021)은 IEC62505-1(2016)과 상충

CB는 대표 규격 IEC62505-1(2016)명시

4.13 외함(Enclosure) 및 현장조작감시반

(2) 현장조작감시반은 보호, 제어 및 조작회로 등을 수납하는 금속제 용기를 말하며 IEC62271-1의 5.13 Table7에 의한 보호등급 IP4X를 만족하여야 한다.

(2) 현장조작감시반은 보호, 제어 및 조작회로 등을 수납하는 금속제 용기를 말하며 IEC62271-1의 6.14항에 의한 보호등급 IP4X를 만족하여야 한다.

규격부합화

[표 4.3] 배선규격

구 분	색 상	두 께	비 고
DC110V	청색	1.5㎟	난연성 절연전선
AC220V	황색	1.5㎟	난연성 절연전선
PT 2차회로	적색	4.0㎟	난연성 절연전선
CT 2차회로	흑색	6.0㎟	난연성 절연전선
접지회로	녹색	6.0㎟	난연성 절연전선

[표 4.3] 배선규격

구 분	색 상	두 께	비 고
DC110V	청색	1.5㎟	난연성 절연전선
AC220V	황색	1.5㎟	난연성 절연전선
PT 2차회로	적색	4.0㎟	난연성 절연전선
CT 2차회로	흑색	6.0㎟	난연성 절연전선
접지회로	녹색-노란색	6.0㎟	난연성 절연전선

한국전기설비규정(KEC, 121.2 전선의 식별) 적용

5.1 절연강도

[표 5.1] EGIS 및 SIS의 절연강도

정격 전압 [㎸]	상용주파 내전압 [㎸, rms]			뇌충격 내전압 [㎸, 파고치]			비 고
	극-대지간 (Pole-Earth)	차단기/ 단로기 동극접점간 (Contact- Contact) 1)	차단기/단로기/모선 극간 (Pole -Pole) 2)	극-대지간 (Pole-Earth)	차단기/ 단로기 동극접점간 (Contact- Contact)	차단기/단로기/모선 극간 (Pole -Pole) 3)
29	95	95/110	110	200	200/220	250

<비  고>

1. 접점(Contact)간 : 동극(AF,TF 극 각각)에 대한 스위치 각각의 접점간

2. 극(POLE) : AF, TF (AT급전방식의 경우)

3. AF, TF 전원이 동일기기에 존재할 경우(상 일괄형)으로 설치시 250kV 이어야 한다.

[표 5.1] EGIS 및 SIS의 절연강도

정격 전압 [㎸]	상용주파 내전압 [㎸, rms]			뇌충격 내전압 [㎸, 파고치]			비 고
	극-대지간 (Pole-Earth)	차단기/ 단로기 동극접점간 극간 (Contact- Contact) 1)	차단기/단로기/모선 극간 (Pole -Pole) 2)	극-대지간 (Pole-Earth)	차단기/ 단로기 동극접점간 극간 (Contact- Contact)	차단기/단로기/모선 극간 (Pole -Pole) 3)
29	95	95/110	110	200	200/220	250

<비  고>

1. 접점(Contact) 극간 : 동극(AF,TF 극 각각)에 대한 스위치 각각의 접점간

2. 극(POLE) : AF, TF (AT급전방식의 경우)

3. AF, TF 전원이 동일기기에 존재할 경우(상 일괄형)으로 설치시 250kV 이어야 한다.

4.4 모선 에서 상 분리형으로 정의하였으므로 불필요 문구 삭제

KRSA-3007과 표현 부합화

5.9 외함

(Enclosure)

(1) EGIS의 모든 외함은 이상상태의 가스압력은 물론 단시간 전류로 인한 내부 아크내부를 IEC 62271-200의 규정시간까지 견딜 수 있도록 제작하여야 한다.

(1) EGIS의 모든 외함은 이상상태의 가스압력은 물론 단시간 전류로 인한 내부 아크내부 고장시 아크상태를 IEC 62271-200의 규정시간까지 견딜 수 있도록 제작하여야 한다.

내용 명확화

(2) 상시 가스가 밀봉되는 부분은 IEC 62271-1의 7.8항(Tightness test) 및 Annex E를   만족할 수 있는 구조로 설계, 제작하여야 하고 상시 가스로 밀봉되는 부분은 가스 누기량이  연간 0.5[%] 이내로 하여야 한다.

(2) 상시 가스가 밀봉되는 부분은 IEC 62271-1의 7.8항(Tightness test) 및 Annex E을   만족할 수 있는 구조로 설계, 제작하여야 하고 상시 가스로 밀봉되는 부분은 가스 누기량이  연간 0.5[%] 이내로 하여야 한다.

규격부합화

6.2.3 시험항목

시험 및 검사항목	형식	검수	시험 방법
12. 내부고장시 아크상태시험	○[eqn: {}^{1)}]		6.4.1.12항
23. VI 방사선 측정시험	○		6.4.2.24항
24. 전기적충격 인체보호시험	○[eqn: {}^{2)}]		6.4.1.25항
25. 진단센서 시험	○[eqn: {}^{3)}]	○[eqn: {}^{3)}]	6.5.2.12항

<비고>

(1) ※ 표시 항목은 발주자 요청시 실시한다. (요청시 별도 공인기관 시험성적서를 제출한다.)

(2) 시험시 허용오차는 IEC 62271-1의 Table E의 규정을 따른다.

※ 1) 표시 항목은 별도 공인기관 시험성적서를 제출한다.

(3) 시험중 1)항목은 EGIS, 2)항목은 SIS에 각각 적용하여 시행한다.

(4) 3)항목은 공인기관 시험성적서로 대체할 수 있다.

시험 및 검사항목	형식	검수	시험 방법
12. 내부고장시 아크상태시험	※[eqn: {}^{1)}]		6.4.1.12항
23. VI 방사선 측정시험	○		6.4.1.23항
24. 전기적충격 인체보호시험	○[eqn: {}^{2)}]		6.4.1.24항
25. 진단센서 시험	○[eqn: {}^{3)}]	○[eqn: {}^{3)}]	6.4.2.12항

<비고>

(1) ※ 표시 항목은 발주자와 협의 후 실시한다. (요청시 별도 공인기관 시험성적서를 제출한다.)

(2) 시험시 허용오차는 IEC 62271-1의 Table E의 규정을 따른다.

※ 1) 표시 항목은 별도 공인기관 시험성적서를 제출한다.

(3) 시험중 1)항목은 EGIS, 2)항목은 SIS에 각각 적용하여 시행한다.

(4) 3)항목은 공인기관 시험성적서로 대체할 수 있다.

※ 추가

표의 시험방법과 시험항목 부합화

전철처-972호(2022.2.16.)에 따라 진단센서 시험 항목 수정

불필요 문구삭제

6.4.1.2 전기적 절연시험

전기적 절연시험의 각종시험은 뇌충격 내전압 시험은 IEC 62271-1의 7.2.7.3항, 상용주파 내전압 시험은 IEC 62271-1의 7.2.7.2항, 부분 방전 시험은 IEC 62271-1의 7.2.10항, 보조회로 절연 시험은 IEC 62271-1의 7.2.11항 0기압 AC상용주파 내전압은 운전전압인 29[kV]에 1분간 시행한다. 최대 허용 부분방전량의 인정시험치 5[pC] 이하를 원칙으로 한다.

전기적 절연시험은 IEC 62271-200의 7.2항을 따르며, 각종시험은 뇌충격 내전압 시험은 IEC  62271-1의 7.2.7.3항, 상용주파 내전압 시험은 IEC 62271-1의 7.2.7.2항, 부분 방전 시험은 IEC 62271-1의 7.2.10항, 보조회로 절연 시험은 IEC 62271-1의 7.2.11항, 0기압 AC상용주파 내전압은 대지간/극간에 대해 운전전압인 29[kV]에 1분간 시행한다.  최대 허용 부분방전량의 인정시험치 5[pC] 이하를 원칙으로 한다.

시험방법 명확화

불필요 문구삭제

6.4.1.3 온도상승시험

온도상승시험은 IEC 62271-200 6.5항에 따른다.

온도상승시험은 IEC 62271-200 7.5항에 따른다.

규격부합화

6.4.1.4 주회로저항측정

주회로저항 측정은 IEC 62271-200 6.4.1항에 따른다.

주회로저항 측정은 IEC 62271-200 7.4.4항에 따르며 시험전, 후 측정한다.

시험방법 명확화

6.4.1.5 단시간전류시험

단시간 전류 시험은 IEC 62271-200 6.6항에 따른다.

단시간 전류 시험은 IEC 62271-200 7.6항에 따른다.

규격부합화

6.4.1.6 투입 및 차단능력시험

단락 투입 차단 시험은 IEC 62505-1의 7.8~7.13항, 케이블 충전 전류 차단시험은 IEC 62505-1의 7.15.5.3항, 선로 충전차단시험은 IEC 62505-1의 7.15.5.2항, 탈조시험은 IEC 62505-1의 7.14항에 따른다.

(1) 투입 및 차단능력시험은 IEC62271-200의 7.101항을 따르며, 차단기는 IEC 62505-1에 따라 아래의 시험을 실시한다.

가. 단락 투입 차단 시험 : 7.8항

나. 탈조시험 : 7.11항(kpp=2.0 적용, 아크시간은 가.항과 동일 적용)

다. 충전 전류 차단시험 : 7.12항(C2 class 적용)

(2) IEC62271-200의 7.101.1 b)항을 적용하는 경우 7.101.2항에 아래 내용을 추가한다.

가. IEC 62505-1 : T100s, T100a 와 관련 요건

시험방법 명확화를 위한 내용 변경 및 Class 지정

6.4.1.7 기계적 동작시험(대기온도조건)

(1) 차단기의 기계적 동작시험은 IEC 62505-1 7.7.2항에 따른다.

(2) 3단 개폐기의 기계적 동작시험은 IEC 62505-2의 7.3항의 Class 2을 적용하여 단로기 사용등급은 3,000회로 한다.

(3) 접지스위치의 경우, IEC62505-2의 7.5항의 Class 1을 적용하여 기계적 내구성 동작시험은 1,000회로 한다.

(1) 차단기의 기계적 동작시험은 IEC 62505-1 7.4항에 따르며 사용등급은 Class 3을 적용하여 10,000회로 한다.

(2) 3단 개폐기의 기계적 동작시험은 IEC 62505-2의 7.5항에 따르며 Class 2을 적용하여 단로기 사용등급은 3,000회로 한다.

(3) 접지스위치의 경우, IEC62505-2의 Table 2의 Class 1을 적용하여 기계적 내구성 동작시험은 1,000회로 한다.

(1) 규격부합화 및 Class 지정

(2) 규격부합화

(3) 규격부합화

(4) 차단기, 3단 개폐기, 접지스위치가 동일구조일 경우 대표형식(2,000[A])만 실시하며, 그 외 형식품은 특성시험과 50회 동작시험을 실시한다.

시험방법 명확화

6.4.1.8 기계적 동작시험(고, 저온시험)

(1) EGIS 차단기 시험방법 및 결과는 ES 5925-001 6.2.9항에 의하며, 3단 개폐기의 시험방법 및 결과는 IEC 62271-102 6.104항에 따른다.

(2) 차단기 및 3단 개폐기의 시험방법 및 결과는 IEC62505-1 7.4.2항에 준하여 시험하며, 별도 참고시험으로도 가능하다.

(1) EGIS 차단기 시험방법 및 결과는 ES 5925-0001 6.2.9항에 의하며, 3단 개폐기의 시험방법 및 결과는 IEC 62271-102 7.104항에 따른다.

(2) 2극 일괄로 시험을 실시한다.

규격부합화/

중복적용삭제/

2극 일괄시험 명시

(3) 차단기, 3단 개폐기, 접지스위치가 동일구조일 경우 대표형식(2,000[A])만 실시한다.

시험방법 명확화

6.4.1.10 보조 및 제어회로의 추가시험

보조 및 제어회로의 추가시험은 IEC 62271-200의 6.10항에 따른다.

보조 및 제어회로의 추가시험은 IEC 62271-200의 7.10항에 따른다.

규격부합화

6.4.1.11 외함시험

외함시험은 IEC 62271-200의 6.103항에 따른다.

외함시험은 IEC 62271-200의 7.103항에 따른다.

규격부합화

6.4.1.12내부고장시 아크상태시험

내부고장시 아크상태시험은 IEC62271-200의 6.106항(Internal arc test)에 따르며, 정격가스압력에서 정격단시간전류의 100%를 1초간 인가하여 이상이 없어야 한다.

또한 타 시험항목에 영향이 없는 단독 시험으로 진행한다.

내부고장시 아크상태시험은 IEC62271-200의 7.105항(Internal arc test)에 따르며, 정격가스압력에서 정격단시간전류의 100%를 1초간 인가하여 이상이 없어야 한다.

시험구획은 발주자가 선정한 곳에 실시한다.

또한 타 시험항목에 영향이 없는 단독 시험으로 진행한다.

항목번호 규격부합화/

내용 명확화/

불필요문구 삭제

(발주자 요청시로 변경에 따라 불필요)

6.4.1.13 외함 압력시험

외함압력시험은 IEC 62271-200의 7.103항에 따르며, 제작자의 시험성적서로 대체할 수 있다.

외함압력시험은 IEC 62271-200의 8.103항에 따른다. 제작자의 시험성적서로 대체할 수 있다.

규격부합화

불필요 문구삭제

6.4.1.14 보조기기시험

보조기기의 시험은 IEC 62271-200의 7.104항에 따른다.

보조기기의 시험은 IEC 62271-200의 8.3항에 따른다.

규격부합화

6.4.1.23 보조 및 제어회로의 추가시험

6.4.1.23 보조 및 제어회로의 추가시험

보조 및 제어회로의 추가시험은 IEC 62271-200의 6.10항에 따른다.

-삭제-

중복항목 삭제

6.4.1.24VI 방사선 측정시험

6.4.1.24 VI 방사선 측정시험

VI 방사선 측정시험은 IEC62271-200의 6.11항에 따른다.

6.4.1.23 VI 방사선 측정시험

VI 방사선 측정시험은 IEC62271-200의 7.11항에 따른다.

규격부합화

6.4.1.25 전기적 충격 인체보호시험

6.4.1.25 전기적 충격 인체보호시험

전기적 충격 인체보호시험은 IEC62271-200의 6.104항에 따른다.

6.4.1.24 전기적 충격 인체보호시험

전기적 충격 인체보호시험은 IEC62271-200의 7.104항에 따른다.

규격부합화

6.4.2.4 기계적 동작시험(대기온도조건)

시험방법 및 결과는 6.4.1.7에 의한다.

차단기는 IEC 62271-100의 8.101항을 따르며, 3단 개폐기 및 접지스위치는 IEC 62271-102의 8.101항에 따른다.

규격부합화