	공단 잠정표준규격서(안) DC 1,500[V] 절연 연동선 DC 1,500[V] Insulation annealed copper wire	KRSA-T-2015-3029-R0 제정 2015.10. . 개정 . . . 확인 . . .

1. 적용범위 및 규격

KRSA-T-0001-R0

1.1 적용범위

이 규격은 직류(DC) 정격전압 1500V 이하에서 사용하는 케이블로 DC전차선로용 급전선로에 사용하는 저독절연연동선에 대하여 적용한다.

1.2 규격

1.2.1 관련 규격

IEC 60228	Conductors of insulation cables

IEC 60811-1-1 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables and optical cables Part 1-1: Methods for general application
- Measurement of thickness and overall dimensions
- Tests for determining the mechanical properties

IEC 60811-1-2 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables Part 1: Methods for general application - Section Two: Thermal ageing methods

IEC 60811-2-1 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric and optical cables Part 2-1: Methods specific to elastomeric compounds - Ozone resistance, hot set and mineral oil immersion tests

IEC 60332-1-1 Tests on electric and optical fiber cables under fire conditions
Part 1-1: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable – Apparatus

IEC 60332-3-24 Tests on electric cables under fire conditions

- Part3-24:Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category C

IEC 60754 Test on gases evolved during combustion of materials from cables

IEC 61034 Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions

1.2.2 전압 및 품명

(1) 전압

Nominal Voltage RMS (V)	Rated voltage (V)
	Uo*	U	Um	Vo	V
DC 1,500	1,000	1,730	2,080	1,500	2,680

[표 1]

* NOTE : 케이블의 전압지정에 있어서의 Uo/U(Um)

Uo : 설계된 케이블의 도체와 접지 혹은 금속차폐 사이의 정격 전원 주파수 전압

U  : 케이블의 도체사이에 가해지는 설계된 정격 전원 주파수 전압

Um : 장비가 사용될 수 있는 "가장 높은 시스템 전압"의 최댓값 (IEC 60038을 참조)

(2) 품명

품 명	약 호
DC 1500V 저독성절연연동선	1.5kV 저독성절연연동선 300㎟/1C

[표 2]

2. 재료, 구조 및 가공 방법

2.1 도체

(1) 도체는 주석 도금 연동선을 사용하여 집합 또는 복합한 것으로 하되, IEC 60228의 5등급을 만족해야 한다. 도체의 소선 구성과 외경 및 도체 저항은 [별표 1]에 따라야 한다.

(2) 10㎟ 이하의 도체는 집합으로 하며, 10㎟를 초과하는 경우에는 집합선을 다시 연선하는 복합 구조로 하되 집합 피치 또는 복합 연선의 최외층 피치는 [별표 1]에 언급된 도체 외경의 20배를 초과하지 않아야 한다.

2.2. 절연체

(1) 절연은 Halogen 원소를 함유하지 않은 재질로 도체 위에 압출하여 실시한다. 이때 도체와 절연체 사이에는 적절한 격리층(separator tape)를 넣을 수 있다.

(2) 절연체의 부분최소 두께는 다음 부표 1에 규정된 값의 90% 에서 0.15mm를 뺀 값보다 작아서는 안된다. 또한 절연 후 케이블의 겉모양은 원형이어야 하며, 다른 두 지점의 외경 값의 차이 율이 15%를 초과하지 않아야 한다. 케이블은 [별표 1] 의 외경범위를 만족하여야 한다.

3. 특성

특성은 4. 항에 따라 시험 하였을 때 다음과 같아야 한다.

번호	시험항목		특 성	시험종류		적용시험규격
				ROUTINE	TYPE	KSCIEC	항목
1	구 조		기준치에 적합할 것	○		60811-1-1	8
2	전 기 적 특 성 시 험
2.1	도체 저항		부표값 이하	○		60228
2.2	내전압 시험		6000V/5분 간 견딜것	○		60502-1	15.3
2.3	20℃ 절연저항		부표 값 이상	○		60502-1	17.1
3	기 계 적 특 성 시 험
3.1	상온 인장강도		6.5 N/㎟ 이상		○	60811-1-1	9.1
	상온 신장율		200% 이상
3.2	가열후	가열온도	150±2℃		○	60811-1-2	8.1
		처리시간	168 h				3.1
		인장강도	가열전 값의 30% 이하
		신 장 율	가열전 값의 30% 이하
3.3	공기 가압후	가열온도	150±3℃		○	60811-1-2	8.2
		처리시간	168 h
		인장강도	6.0 N/㎟ 이상
		신 장 율	가열전 값의 -30% 이상
3.4	내유성	가열온도	100±1℃		○	60811-2-1	10
		처리시간	24 h
		인장강도	침유전 값의 25% 이하
		신 장 율	침유전 값의 30% 이하
3.5	핫 셋		하중시 신율 : 175%이하		○	60811-2-1	9
			냉각후 신율 : 25% 이하
3.6	내오존성	처리온도	96±1℃		○	60811-2-1	8
		특 성	표면에 갈라짐이 없을것
4	기 타 특 성
4.1	가열변형	가열온도	150±2℃		○	60811-3-1	8.1
		감 소 율	50% 이하
4.2	내한성	처리온도	-25±2℃		○	60811-1-4	8
		특 성	표면에갈라짐이없을것 (단,외경12.5㎜초과시 신장율 20 % 이상)
4.3	난연성	KS C IEC	기준치에 적합할 것		○	60332-1
		KS C IEC	기준치에 적합할 것		○	60332-3-24
		VW-1	기준치에 적합할 것		○	ICEA 66-524	6.12.5
4.4	연 기 밀 도		빛 투과율이 60% 이상		○	61034
4.5	산성가스 함량		0.5% 이하		○	60754-1

[표 3]

4. 시험 및 검사

검사는 3.항 [표 3]에 지정된 시험 방법에 따라 다음 항목에 대하여 실시 한다.

4.1 일반 시험

(1) 도체 저항 시험

(2) 내전압 시험

(3) 절연저항 시험

4.2 샘플 시험

(1) 구조 시험

4.3 형식 시험

(1) 난연시험 (KS C IEC 60332-3-24 Cat. C)

(2) 연기밀도시험 (KS C IEC 61034)

5. 포장 및 표시

5.1 포장

(1) 케이블은 운송 중 손상되지 않도록 견고한 드럼에 1조씩 감아야 한다.

(2) 케이블의 양단은 습기가 침입하지 않도록 완전히 밀봉하여야 한다.

5.2 표시

5.2.1 케이블의 표시

케이블에는 적당한 곳에 다음 사항을 쉽게 지워지지 않는 방법으로 연속 표시한다.

(1) 케이블 정격 전압

(2) 케이블 명칭

(3) 선심수 및 공칭 단면적

(4) 제조자 명 또는 그 약호

(5) 제조년

(6) 각 드럼의 케이블에는 시작점을 “0”으로 하여 1m 간격으로 길이를 표시하여야 한다.

5.2.2 포장의 표시

포장에는 적당한 방법으로 다음 사항을 표시한다.

(1) 전압 및 기호

(2) 선심수 및 공칭 단면적

(3) 길이

(4) 실무게

(5) 총무게

(6) 드럼의 회전 방향

(7) 제조자명 또는 약호

(8) 제조년

(9) 드럼번호

[별표 1] DC 1.5kV 저독성절연연동선

공칭 단면적 (㎟)	구 성 (소선수/ 소선지름) (mm)	도체 외경(mm)	DC 1,500V
			두 께 (㎜)	완성외경 (㎜)
				Min.	Max.
1.5	30/0.25	1.58	2.3	6.0	6.8
2.5	49/0.25	2.02		6.4	7.2
4	55/0.30	2.57		7.0	7.8
6	82/0.30	3.14		7.5	8.3
10	80/0.40	4.13		8.4	9.5
16	7/18/0.40	5.88		9.7	10.8
25	7/28/0.40	7.32		11.0	12.2
35	7/39/0.40	8.67	2.4	12.4	13.7
50	19/21/0.40	10.6	2.5	14.2	15.5
70	19/19/0.50	12.6	2.7	16.1	17.7
95	19/25/0.50	14.4		18.0	19.8
120	19/32/0.50	16.3	2.8	20.0	21.9
150	19/40/0.50	18.3		21.8	23.8
185	37/25/0.50	20.6	2.9	23.7	25.9
240	37/33/0.50	23.2	3.1	26.6	29.1
300	37/41/0.50	26.0	3.1	29.2	31.9
400	37/55/0.50	29.5	3.1	34.9	37.1

[별표 2] 케이블 단면도

① 도체 : 주석도금 연동선 ( KS C IEC 60228 CLASS 5 )

② 세퍼레이터 테이프 ( 필요시 )

③ 절연체 : EVA ( Ethylene Vinyl Acetate )

[별표 3] 케이블 허용전류 및 저감 계수

1. 케이블 허용전류(주위온도 30℃ 기준)

도체 규격 ( ㎟ )	허용전류 ( A )
1.5	32
2.5	43
4	56
6	72
10	101
16	138
25	183
35	228
50	289

도체 규격 ( ㎟ )	허용전류 ( A )
70	363
95	433
120	508
150	585
185	669
240	795
300	917
400	1101

2. 주위온도에 따른 허용전류 저감 계수

주위온도 (℃)	10	20	30	40	50	60	70	80	90
저감 계수	1.13	1.06	1	0.93	0.86	0.77	0.68	0.58	0.45

KRSA-T-0001-R0