	공단 잠정표준규격서 LED 조명등기구	KRSA-T-2015-3000-R0 제정 2016.02. . 개정 . . . 확인 . . . . .

-  -

1. 적용범위 및 분류

1.1. 적용범위

이 규격은 한국철도시설공단(이하 “공단”이라 한다)에서 시행하는 철도건설사업에 사용되는 LED 조명기구[표1]에 대하여 적용한다.

1.2. 사용조건

1) 사용전압 : : AC 220V, 60Hz

2) 사용 장소 : 옥내 및 옥외

3) 주위 온도 : -10 ~ 40℃(옥내), -25 ~ 70℃(옥외)

4) 상대 습도 :  80% 이하(옥내),  100% 이하 (옥외)

1.3. 분류

1)  LED 조명등기구의 규격 및 종류는 표 1과 같이 구분한다.

[표 1] LED조명등기구의 종류

품 명		대표규격	사 용 장 소	인증 요구조건
매입형 및 고정형 LED등기구	LED 실내조명등	20W,40W,50W	옥내	KS 및 고효율인증
	LED 다운라이트	10w,15W,20w,40W	옥내	KS 및 고효율인증
	LED 벽부등기구	10W,20W	옥내	KS 및 고효율인증 또는 고효율인증램프사용
	LED 펜던트등기구	20W,40W	옥내	KS 및 고효율인증 또는 고효율인증램프사용
	LED 방진방습등	20W,40W	옥내·외	KS 및 고효율인증 또는 고효율인증램프사용
	LED 레이스웨이	40W	옥내·외	KS 및 고효율인증 또는 고효율인증램프사용
LED 가로등기구 및 보안등기구	LED 가로등기구	100W	터널 구난지역, 건축 외부	KS 및 고효율인증
	LED 보안등	40W,50W
LED 센서등기구	LED 센서등	10W	옥내	KS 및 고효율인증 또는 고효율인증램프사용
LED 투광등기구	LED 투광등기구	80W	옥내·외	KS 및 고효율인증 친환경인증
LED 터널등	LED 터널등	16W	터널	KS 및 고효율인증
LED 유도등	LED 유도등	20W	옥내·외, 터널	고효율 인증 및 KOFEIS 인증
기타등	지중등,볼라드 간접등,열주등	각종	옥내·외	KS 인증 및 고효율인증램프

2) 대표규격이 외 규격 적용시 대표규격 인증기준에 따른다.

3) LED 조명기구별 세부규격 및 수량은 물품구매내역서에 따른다.

2. 인용 표준

2.1. 한국산업표준(KS)

1) KS C 7653, LED 매입형 및 고정형 LED등기구의 안전 및 성능요구사항

2) KS C 7658, LED 가로등기구 및 보안등기구의 안전 및 성능요구사항

3) KS C 7657, LED 센서등기구의 안전 및 성능 요구사항

4) KS C IEC 60598-2-5, 등기구 - 투광등기구 개별 요구사항

2.2. 고효율인증제품 : 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한규정

2.3. LED 피난구 유도등, 통로 유도등, 터널 표시 유도등, 대피소 유도등은 “유도등의 형식승인 및 검정기술기준(KOFEIS 0401)” 및 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한규정에 적합하여야 한다.

3. 필요조건

1) 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한규정에 규정된(인증기관의 인증품목 및 규격) LED조명기구는 고효율에너지기자재인증을 득하여야 하며, 이외에는 KS인증을 득하여야 한다. 제품 납품시 관련 인증서를 제출하여야 하며 납품하는 제품이 인증 시에 사용한 제품과 동등 이상임을 입증하여야 한다.

2) 직관형 또는 발브형 조명등기구 및 소량(50개 미만의 품목)의 경우 고효율인증 제품을 구입 조립하여 납품할 수 있으며, 납품시 고효율인증서를 첨부하여야 한다.

3) 계약자는 발주시 제공된 도면을 참조하여 현장여건 등을 감안한 제품사양서 및 도면을 작성하여 승인을 득한 후 제작하여야 한다.

4) 등기구 중량을 고려하여 설치에 필요한 보강방안을 제품사양서에 반영하고, 시공계약자에게 제공하여야 한다.

5) 밧데리내장형 비상등기구는 밧데리를 제외한 부분은 동일규격의 LED 등기구와 동일하여야하며, 노출등기구의 경우 밧데리를 내장하여 노출되지 않는 구조이어야 한다.

4. 검사 및 시험

4.1. 제작 착수전에 검사 및 시험계획서를 작성하여 제출하여야 하며 검사 및 시험 결과는 품질문서로서 관리되고 공단 또는 감리단의 자유로운 접근이 허용되어야 한다.

4.2. 각종 인증제품은 납품시 인증서를 제출하여야 하고, 납품제품이 인증제품과 동등 이상임을 입증하기 위해 공단이 추출한 제품에 대해 아래 항목에 대해 공인기관의 시험성적서를 제출하여야 한다. 단, 시험방법 및 기준은 고효율인증시와 동일 하여야 한디.

1) 입력 전력 및 입력 전류

2) 역률

3) 전류 고조파 함유율

4) 광원색 및 연색성

5) 초기 광효율(100시간 에이징 후)

4.3. 터널조명등의 경우 다음항목을 추가하여야 한다.

1) 내풍압시험

공기압(Air Pressure)에 의한 내풍압시험(Wind Resistance Test)의 시험규격은 ASTM E330-02에 따라 시험하였을 때, 내풍압 기준은 5,000 Pa에서 1분간 견딜 수 있어야 한다. 단, 설치장소의 열차로 인하여 발생하는 풍압기준이 별도로 있을 경우 그 최대풍압에서 1분간 견딜 수 있어야 한다.

5. 품질보증

5.1. LED 조명기구의 설계, 자재구매, 검수, 취급, 조립, 제작, 검사 및 시험, 보관, 납품, 사후관리 등은 KS Q ISO 9001 품질 요건에 만족하여야 한다.

6. 포장 및 표시

6.1 표시

1) 고효율인증 제품에는 “고효율에너지기자재 보급촉진에 관한규정”에 따라 표시하여야 한다.

2) KS인증제품은 KS에 따라 표시하여야 한다.

3) KOFEIS 인증제품은 “KOFEIS 인증기준”에 따라 표시하여야 한다.

6.2 포장

1) 등기구의 무게 등을 감안하여 운반 또는 적재 시 손상이나 부식이 발생하지 않도록 적정한 방법으로 개별 및 박스의 포장을 하여야 한다.

2) 포장에는 품명,규격,수량,발주처,제작사,인도장소등을 표시하여야 한다.