공단 표준규격(KRSA, 정보통신편) 개정(안)

신·구조문 비교표

2023. 4.

❍ KRSA-5001 : 영상감시설비

번호	현 행	개정(안)	개정사유
1	3. 주요설비 3.3.2 모니터장치 (1) 이 모니터의 영상신호는 컬러로 하여야 한다. (2) 이 모니터의 전면 판넬은 강화플라스틱(ABS 수지)로서 사출하여 외관이 미려하고 부식의 염려가 없어야 한다. (3) 승강장용 모니터 함체는 승인도면에 의하여 제작하여야 한다. (4) 승강장용 모니터 함체는 모니터 1대, 2대, 3대 또는 4대씩 1조로 구분하여 승인도면에 의하여 설치하여야 한다. (5) 모니터 함체에는 케이블 인입구와 전원 콘센트를 설치하고 분리형으로 모니터의 보수가 용이하여야 한다. (신설)	3. 주요설비 3.3.2 모니터장치 (1) 이 모니터의 영상신호는 컬러로 하여야 한다. (2) 이 모니터의 전면 판넬은 강화플라스틱(ABS 수지)로서 사출하여 외관이 미려하고 부식의 염려가 없어야 한다. (3) 승강장용 모니터 함체는 승인도면에 의하여 제작하여야 한다. (4) 승강장용 모니터 함체는 모니터 1대, 2대, 3대 또는 4대씩 1조로 구분하여 승인도면에 의하여 설치하여야 한다. (5) 모니터 함체에는 케이블 인입구와 전원 콘센트를 설치하고 분리형으로 모니터의 보수가 용이하여야 한다. (6) 승강장용 모니터 함체는 모니터 부분이 0∼180°수동으로 회전이 가능하여야 하며, 함체 내·외부에 고정장치와 전면부에 브러쉬 및 햇빛 가리개를 갖춰야 한다. (7) 승강장용 모니터 함체의 내부 고정장치는 신속하게 고정/해제가 가능하도록 하고, 회전부 틈새로 빗물이 유입되지 않도록 하며, 회전 시 함체 내부의 케이블이 꼬이지 않도록 하여야 한다.	❍ 개정 사유 - 승강장 안전문(PSD) 설치개소의 유지보수자 안전사고 예방을 위하여 회전형 모니터 함체 규격 마련 - 승강장 안전문 및 작업자와의 충돌을 방지하기 위하여 전면부에 전면부 브러쉬 설치 ❍ 관련 문서 - 통신처-1570호(2023. 3. 29.) “2023년 상반기 통신분야 철도건설기준 개정 요구사항 제출” - 한국철도공사 통신처-316호(2023. 2. 2.)“회전형 승강장 모니터랙 개선 관련 회의 결과 송부”

번호	현 행	개정(안)	개정사유
2	4. 감시 목적별 영상감시설비 주요기능 4.1 역사 영상감시설비 4.1.1 주요기능 (1) ∼ (5) [생략] (6) 에스컬레이터 감시용 카메라는 에스컬레이터 시ㆍ종점부까지 감시하는 고정형이어야 한다. (7) 엘리베이터 감시용 카메라는 엘리베이터 이용객의 승ㆍ하차 상태를 감시하는 고정형이어야 한다. (신설) (8) 광장감시용 카메라는 역광장 전체 및 특정 위치를 확대하여 감시하는 회전형(돔형, 회전기 및 적외선 일체형)이어야 한다. (9) 광역철도 지하 승강장의 카메라는 자동화재탐지설비와 연동하여 이벤트 발생지점을 감시하는 회전형(돔형, 회전기 일체형)이어야 하며, 영상감시장치와 연동하는 카메라는 철도교통관제센터로 영상전송이 가능하여야 한다. (10) 광역철도 승차장 모니터는 승강장 카메라 영상의 표출, 분할이 가능하여야 한다.	4. 감시 목적별 영상감시설비 주요기능 4.1 역사 영상감시설비 4.1.1 주요기능 (1) ∼ (5) [생략] (6) 에스컬레이터 감시용 카메라는 에스컬레이터 시ㆍ종점부까지 감시하는 고정형이어야 한다. (7) 엘리베이터 감시용 카메라는 엘리베이터 이용객의 승ㆍ하차 상태를 감시하는 고정형이어야 한다. (8) 계단(역사 주출입구, 콘코스 등) 감시용 카메라는 계단의 시ㆍ종점부까지 감시하는 고정형이어야 한다. (9) 광장감시용 카메라는 역광장 전체 및 특정 위치를 확대하여 감시하는 회전형(돔형, 회전기 및 적외선 일체형)이어야 한다. (10) 광역철도 지하 승강장의 카메라는 자동화재탐지설비와 연동하여 이벤트 발생지점을 감시하는 회전형(돔형, 회전기 일체형)이어야 하며, 영상감시장치와 연동하는 카메라는 철도교통관제센터로 영상전송이 가능하여야 한다. (11) 광역철도 승차장 모니터는 승강장 카메라 영상의 표출, 분할이 가능하여야 한다.	❍ 개정 사유 - 역사 내 승객 이동동선에 해당하는 계단(역사 주출입구, 콘코스 등) 감시용 카메라의 설치 규격 마련

번호

현 행

개정(안)

개정사유

3

5. 구성품별 기술사양

5.1 카메라 장치

5.1.1 네트워크 카메라(박스형)

구 분	사 양	비고
총화소수	200만화소 이상
촬상소자	1/2 Progressive Scan CMOS
Day/Night	지원
최저조도	0.01Lux(Color), 0.001Lux(B/W)
Focus	Auto/Manual/One Push
화상 자동조정기능 (White Balance)	지원
영상 압축	H.264, H.265, MJPEG
해상도	Full HD(1920×1080P), HD(1280×720P), D1(720×480P) @ 30fps
최대 프레임 수	H.264(1920×1080p)/60fps, H.265(1920×1080p)/60fps, MJPEG(1920×1080p)/30fps
WDR	150dB
영상보정	BLC/HLC/Defog 지원
오디오 입･출력	입력1, 출력1
메모리 인터페이스	1포트 이상
통신포트	RJ45, 10/100Ethernet
동작온도	-10∼55℃ 이상
동작습도	0∼90%(non-condensing)
프로토콜	IPv4 또는 IPv6, ONVIF지원
사용전원	PoE/DC 12V

5. 구성품별 기술사양

5.1 카메라 장치

5.1.1 네트워크 카메라(박스형)

구 분	사 양	비고
총화소수	200만화소 이상
촬상소자	1/2.8" Progressive Scan CMOS 이상
Day/Night	지원
최저조도	0.01Lux(Color), 0.001Lux(B/W)
초점제어방식	가변형 또는 전동형
화상 자동조정기능 (White Balance)	지원
영상 압축	H.264, H.265, MJPEG
해상도	FHD(1920×1080P), HD(1280×720P), D1(720×480P) @ 30fps
최대 초당 프레임 수	H.264(1920×1080p)/30fps, H.265(1920×1080p)/30fps, MJPEG(1920×1080p)/15fps
영상보정	WDR, BLC, HLC, 안개보정, 흔들림보정 지원
포트	RJ45, 10/100Ethernet
동작온도	-10∼55℃
동작습도	0∼90%(non-condensing)
프로토콜	IPv4 또는 IPv6, ONVIF 지원
사용전원	PoE 지원, DC 12V 또는 AC 24V
보호등급	IP65 이상
IR 거리	70m 이상

❍ 개정 사유

- 카메라 규격 중 WDR 150dB, 최대 초당 프레임수(60fps, 30fps)는 특정 제품만 규격을 만족할 우려가 있어 기준 완화

* WDR(Wide Dynamic Range) : 카메라로 촬영 시 밝은 곳과 어두운 곳의 이미지를 동시에 잘 볼 수 있게 구현해주는 기술, 밝은 부분 대비 어두운 부분의 비율(dB)로 표시

- 역광보정 기능(BLC, HLC) 추가

- 박스형 및 스피드돔형 카메라의 경우 제품마다 사용전원이 달라 DC 또는 AC 전원을 사용할 수 있도록 기준 완화

- 보호등급 및 IR 거리 기준 마련

❍ 관련 문서

- 통신처-1570호(2023. 3. 29.)

“2023년 상반기 통신분야 철도건설기준 개정 요구사항 제출”

- 통신처-1282호(2023. 3. 20.)

“영상감시장치 철도건설기준 개정 관련 제조사 간담회 시행결과 보고”

번호

현 행

개정(안)

개정사유

4

5. 구성품별 기술사양

5.1 카메라 장치

5.1.2 네트워크 카메라(불릿형)

구 분	사 양	비고
총화소수	200만화소 이상
촬상소자	1/2 Progressive Scan CMOS
화상 자동조정기능(White Balance)	지원
Day/Night	지원
최저조도	0.04Lux(Color), 0.001Lux(B/W,IR ON)
영상압축	H.264, H.265, MJPEG
해상도	Full HD(1920×1080P), HD(1280×720P), D1(720×480P) @ 30fps
최대 프레임 수	H.264(1920×1080p)/60fps, H.265(1920×1080p)/60fps, MJPEG(1920×1080p)/30fps
WDR	150dB
메모리 인터페이스	1포트 이상
영상보정	흔들림보정, 안개보정
통신포트	RJ45, 10/100Ethernet
동작온도	-40∼55℃ 이상
동작습도	0∼90%(non-condensing)
프로토콜	IPv4 또는 IPv6, ONVIF
사용전원	PoE 지원
보호등급	IP66/IK10 이상

5. 구성품별 기술사양

5.1 카메라 장치

5.1.2 네트워크 카메라(불릿형)

구 분	사 양	비고
총화소수	200만화소 이상
촬상소자	1/2.8" Progressive Scan CMOS 이상
Day/Night	지원
최저조도	0.04Lux(Color), 0.001Lux(B/W,IR ON)
초점제어방식	가변형 또는 전동형
광학 줌 배율	10배 이상
화상 자동조정기능(White Balance)	지원
영상압축	H.264, H.265, MJPEG
해상도	FHD(1920×1080P), HD(1280×720P), D1(720×480P) @ 30fps
최대 초당 프레임 수	H.264(1920×1080p)/30fps, H.265(1920×1080p)/30fps, MJPEG(1920×1080p)/15fps
영상보정	WDR, BLC, HLC, 안개보정, 흔들림보정 지원
포트	RJ45, 10/100Ethernet
동작온도	-40∼55℃
동작습도	0∼90%(non-condensing)
프로토콜	IPv4 또는 IPv6, ONVIF 지원
사용전원	PoE 지원, DC 12V
보호등급	IP66 및 IK10 이상
IR 거리	50m 이상

❍ 개정 사유

- 카메라 규격 중 WDR 150dB, 최대 초당 프레임수(60fps, 30fps)는 특정 제품만 규격을 만족할 우려가 있어 기준 완화

* WDR(Wide Dynamic Range) : 카메라로 촬영 시 밝은 곳과 어두운 곳의 이미지를 동시에 잘 볼 수 있게 구현해주는 기술, 밝은 부분 대비 어두운 부분의 비율(dB)로 표시

- 역광보정 기능(BLC, HLC) 추가

- 광학 줌 배율 및 IR 거리 기준 마련

❍ 관련 문서

- 통신처-1570호(2023. 3. 29.)

“2023년 상반기 통신분야 철도건설기준 개정 요구사항 제출”

- 통신처-1282호(2023. 3. 20.)

“영상감시장치 철도건설기준 개정 관련 제조사 간담회 시행결과 보고”

번호

현 행

개정(안)

개정사유

5

5. 구성품별 기술사양

5.1 카메라 장치

5.1.3 네트워크 카메라(돔형)

구 분	사 양	비고
총화소수	200만화소 이상
촬상소자	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Day/Night	지원
최저조도	0.015Lux(Color), 0Lux(B/W, IR ON)
초점제어방식	가변형 또는 전동형
화상 자동조정기능(White Balance)	지원
영상 압축	H.264, H.265, MJPEG
해상도	Full HD(1920×1080P), HD(1280×720P), D1(720×480P) @30fps
최대 프레임 수	H.264(1920×1080p)/60fps, H.265(1920×1080p)/60fps, MJPEG(1920×1080p)/30fps
WDR	150dB
메모리 인터페이스	1포트 이상
통신포트	RJ45, 10/100Ethernet
동작온도	-10∼55℃ 이상
동작습도	0~90%(non-condensing)
프로토콜	IPv4 또는 IPv6, ONVIF 지원
사용전원	PoE/DC 12V
IR 거리	30m

5. 구성품별 기술사양

5.1 카메라 장치

5.1.3 네트워크 카메라(돔형)

구 분	사 양	비고
총화소수	200만화소 이상
촬상소자	1/2.8" Progressive Scan CMOS 이상
Day/Night	지원
최저조도	0.015Lux(Color), 0.001Lux(B/W, IR ON)
초점제어방식	가변형 또는 전동형
광학 줌 배율	3.2배 이상
화상 자동조정기능(White Balance)	지원
영상 압축	H.264, H.265, MJPEG
해상도	FHD(1920×1080P), HD(1280×720P), D1(720×480P) @30fps
최대 초당 프레임 수	H.264(1920×1080p)/30fps, H.265(1920×1080p)/30fps, MJPEG(1920×1080p)/15fps
영상보정	WDR, BLC, HLC 지원
포트	RJ45, 10/100Ethernet
동작온도	-10∼55℃
동작습도	0~90%(non-condensing)
프로토콜	IPv4 또는 IPv6, ONVIF 지원
사용전원	PoE 지원, DC 12V
IR 거리	30m 이상

❍ 개정 사유

- 최저조도 기준 현실화

(0Lux → 0.001Lux)

* 조도 : 단위면적당 단위 시간에 받는 빛의 양(단위: Lux)으로, 최저조도가 0Lux라면 빛이 전혀 없는, 완전한 암흑의 공간에서도 촬영이 가능하다는 뜻임.

- 광학 줌 배율 기준 마련

- 카메라 규격 중 WDR 150dB, 최대 초당 프레임수(60fps, 30fps)는 특정 제품만 규격을 만족할 우려가 있어 기준 완화

* WDR(Wide Dynamic Range) : 카메라로 촬영 시 밝은 곳과 어두운 곳의 이미지를 동시에 잘 볼 수 있게 구현해주는 기술, 밝은 부분 대비 어두운 부분의 비율(dB)로 표시

- 역광보정 기능(BLC, HLC) 추가

❍ 관련 문서

- 통신처-1570호(2023. 3. 29.)

“2023년 상반기 통신분야 철도건설기준 개정 요구사항 제출”

- 통신처-1282호(2023. 3. 20.)

“영상감시장치 철도건설기준 개정 관련 제조사 간담회 시행결과 보고”

번호

현 행

개정(안)

개정사유

6

5. 구성품별 기술사양

5.1 카메라 장치

5.1.4 네트워크 카메라(돔형, 회전기일체형)

구 분	사 양	비고
총화소수	200만화소 이상
촬상소자	1/1.9" Progressive Scan CMOS
화상 자동조정기능(White Balance)	지원
Day/Night	지원
최저조도	0.05Lux(Color), 0Lux(B/W, IR ON)
광학 줌 배율	10배 또는 20배
회전각도	Pan: 360°, Tilt: 180° 이상
영상 압축	H.264, H.265, MJPEG
해상도	Full HD(1920×1080P), HD(1280×720P), D1(720×480P)
최대 프레임 수	H.264(1920×1080p)/60fps, H.265(1920×1080p)/60fps, MJPEG(1920×1080p)/30fps
WDR	150dB
메모리 인터페이스	1포트 이상
통신포트	RJ45, 10/100Ethernet
동작온도	-10∼55℃ 이상
동작습도	0∼90%(non-condensing)
프로토콜	IPv4 또는 IPv6, ONVIF 지원
사용전원	PoE 지원/AC 24V

5. 구성품별 기술사양

5.1 카메라 장치

5.1.4 네트워크 카메라(돔형, 회전기일체형)

구 분	사 양	비고
총화소수	200만화소 이상
촬상소자	1/2" Progressive Scan CMOS 이상
Day/Night	지원
최저조도	0.05Lux(Color), 0.001Lux(B/W, IR ON)
초점제어방식	가변형 또는 전동형
광학 줌 배율	10배∼20배
화상 자동조정기능(White Balance)	지원
회전각도	Pan: 360°, Tilt: 180° 이상
영상 압축	H.264, H.265, MJPEG
해상도	FHD(1920×1080P), HD(1280×720P), D1(720×480P)
최대 초당 프레임 수	H.264(1920×1080p)/30fps, H.265(1920×1080p)/30fps, MJPEG(1920×1080p)/15fps
영상보정	WDR, BLC, HLC, 안개보정, 흔들림 보정 지원
포트	RJ45, 10/100Ethernet
동작온도	-10∼55℃
동작습도	0∼90%(non-condensing)
프로토콜	IPv4 또는 IPv6, ONVIF 지원
사용전원	PoE 또는 DC 12V 또는 AC 24V
보호등급	IP66 및 IK10 이상	옥외용

❍ 개정 사유

- 최저조도 기준 현실화

* 조도 : 단위면적당 단위 시간에 받는 빛의 양(단위: Lux)으로, 최저조도가 0Lux라면 빛이 전혀 없는, 완전한 암흑의 공간에서도 촬영이 가능하다는 뜻임.

- 카메라 규격 중 WDR 150dB, 최대 초당 프레임수(60fps, 30fps)는 특정 제품만 규격을 만족할 우려가 있어 기준 완화

* WDR(Wide Dynamic Range) : 카메라로 촬영 시 밝은 곳과 어두운 곳의 이미지를 동시에 잘 볼 수 있게 구현해주는 기술, 밝은 부분 대비 어두운 부분의 비율(dB)로 표시

- 초점제어방식, 영상보정 기능 및 보호등급 추가

- 박스형 및 스피드돔형 카메라의 경우 제품마다 사용전원이 달라 DC 또는 AC 전원을 사용할 수 있도록 기준 완화

❍ 관련 문서

- 통신처-1570호(2023. 3. 29.)

“2023년 상반기 통신분야 철도건설기준 개정 요구사항 제출”

- 통신처-1282호(2023. 3. 20.)

“영상감시장치 철도건설기준 개정 관련 제조사 간담회 시행결과 보고”

번호

현 행

개정(안)

개정사유

7

5. 구성품별 기술사양

5.1 카메라 장치

5.1.5 네트워크 카메라(돔형, 회전기 및 적외선 일체형)

구 분	사 양	비고
총화소수	200만화소 이상
촬상소자	1/1.9" Progressive Scan CMOS
화상 자동조정기능(White Balance)	지원
Day/Night	지원
최저조도	0.05Lux(Color), 0Lux(B/W, IR ON)
영상 압축	H.264, H.265, MJPEG
해상도	Full HD(1920×1080P), HD(1280×720P), D1(720×480P)
최대 프레임 수	H.264(1920×1080p)/60fps, H.265(1920×1080p)/60fps, MJPEG(1920×1080p)/30fps
WDR	120dB
오디오 입·출력	입력1, 출력1
영상보정	BLC/HLC/Defog 지원
프라이버시 기능	16개 영역설정 가능
프리셋	한글 자막기능 지원, 글자 사이즈 변경, 색상변경 가능
메모리 인터페이스	1포트 이상
통신포트	RJ45, 10/100Ethernet
동작습도	0∼90%(non-condensing)
초점제어방식	전동형
회전각도	Pan: 360°, Tilt: 180° 이상
IR 거리	350m
On/Off	센서에 의한 자동 On, Off 기능 지원
프로토콜	IPv4 또는 IPv6, ONVIF 지원
사용전원	PoE 지원/AC 24V
보호등급	IP66/IK10 이상
동작온도	-40∼+55℃ 이상

5. 구성품별 기술사양

5.1 카메라 장치

5.1.5 네트워크 카메라(돔형, 회전기 및 적외선 일체형)

구 분	사 양	비고
총화소수	200만화소 이상
촬상소자	1/2" Progressive Scan CMOS 이상
Day/Night	지원
최저조도	0.05Lux(Color), 0.001Lux(B/W, IR ON)
초점제어방식	전동형
광학 줌 배율	30배 이상
화상 자동조정기능(White Balance)	지원
회전각도	Pan: 360°, Tilt: 180° 이상
영상 압축	H.264, H.265, MJPEG
해상도	FHD(1920×1080P), HD(1280×720P), D1(720×480P)
최대 초당 프레임 수	H.264(1920×1080p)/30fps, H.265(1920×1080p)/30fps, MJPEG(1920×1080p)/15fps
영상보정	WDR, BLC, HLC, 안개보정, 흔들림 보정 지원
프라이버시 기능	지원
프리셋	한글 자막기능 지원, 글자 사이즈 변경, 색상변경 가능
포트	RJ45, 10/100Ethernet
동작온도	-40∼55℃
동작습도	0∼90%(non-condensing)
프로토콜	IPv4 또는 IPv6, ONVIF 지원
사용전원	DC 12V 또는 AC 24V
보호등급	IP66 및 IK10 이상
IR 거리	300m 이상
On/Off	센서에 의한 자동 On, Off 기능 지원

❍ 개정 사유

- 최저조도 기준 현실화

(0Lux → 0.001Lux)

* 조도 : 단위면적당 단위 시간에 받는 빛의 양(단위: Lux)으로, 최저조도가 0Lux라면 빛이 전혀 없는, 완전한 암흑의 공간에서도 촬영이 가능하다는 뜻임.

- 광학 줌 배율 기준 마련

- 카메라 규격 중 WDR, IR 거리 350m, 최대 초당 프레임수(60fps, 30fps), 프라이버시 16개 영역설정 제한 시 특정 제품만 규격을 만족할 우려가 있어 기준 완화

- 박스형 및 스피드돔형 카메라의 경우 제품마다 사용전원이 달라 DC 또는 AC 전원을 사용할 수 있도록 기준 완화

❍ 관련 문서

- 통신처-1570호(2023. 3. 29.)

“2023년 상반기 통신분야 철도건설기준 개정 요구사항 제출”

- 통신처-1282호(2023. 3. 20.)

“영상감시장치 철도건설기준 개정 관련 제조사 간담회 시행결과 보고”

번호

현 행

개정(안)

개정사유

8

5. 구성품별 기술사양

5.2 모니터장치(모니터 함체 포함)

5.2.1 모니터

구 분	사 양	비고
화면크기	20" 이상
휘도	(신설) 옥내용 450cd/㎡ 이상 옥외용 1000cd/㎡ 이상

5. 구성품별 기술사양

5.2 모니터장치(모니터 함체 포함)

5.2.1 모니터

구 분	사 양	비고
화면크기	20" 이상
휘도	옥내용 250cd/㎡ 이상(42" 미만) 옥내용 450cd/㎡ 이상(42" 이상) 옥외용 1000cd/㎡ 이상

❍ 개정 사유

- 크기가 작은 옥내용 모니터의 경우 상용품의 휘도가 250cd/㎡ 수준으로 현행 기준 완화

* 휘도 : 빛을 내는 물체 평면의 단위 면적당 발사/반사되는 빛의 양

❍ 관련 문서

- 통신처-1570호(2023. 3. 29.)

“2023년 상반기 통신분야 철도건설기준 개정 요구사항 제출”

- 통신처-1282호(2023. 3. 20.)

“영상감시장치 철도건설기준 개정 관련 제조사 간담회 시행결과 보고”

번호

현 행

개정(안)

개정사유

9

5. 구성품별 기술사양

5.3 영상운용 및 표출장치

5.3.1 영상운용장치

구 분	사 양	비고
CPU	Quad Core 3.0GHz 이상
RAM	8GB 이상
HDD	1TB 이상
이더넷 포트	10/100/1000 1Port 이상
프로토콜	ONVIF 지원

5.3.2 영상표출장치

구 분	사 양	비고
프레임	30frame/sec 이상
해상도	FHD급(200만화소) 이상
이더넷 포트	10/100/1000 1Port 이상
표출채널 수	16ch, 32ch

5. 구성품별 기술사양

5.3 영상운용 및 표출장치

5.3.1 영상운용장치

구 분	사 양	비고
중앙처리장치(CPU)	Quad Core 3.0GHz 이상
메모리(RAM)	8GB 이상
저장장치	HDD 1TB 이상 또는 SSD 128GB 이상
포트	10/100/1000 1Port 이상
프로토콜	ONVIF 지원

5.3.2 영상표출장치

구 분	사 양	비고
중앙처리장치(CPU)	Quad Core 3.0GHz 이상
메모리(RAM)	8GB 이상
저장장치	HDD 1TB 이상 또는 SSD 128GB 이상
최대 초당 프레임 수	30fps 이상
최대 해상도	FHD급(200만화소) 이상
포트	10/100/1000 1Port 이상
표출채널 수	16ch, 32ch 등

❍ 개정 사유

- 최근 생산추세에 맞춰 저장장치를 HDD 뿐만 아니라 SSD도 사용 가능하도록 규격 완화

❍ 관련 문서

- 통신처-1570호(2023. 3. 29.)

“2023년 상반기 통신분야 철도건설기준 개정 요구사항 제출”

- 통신처-1282호(2023. 3. 20.)

“영상감시장치 철도건설기준 개정 관련 제조사 간담회 시행결과 보고”

번호

현 행

개정(안)

개정사유

10

5. 구성품별 기술사양

5.4 영상저장장치

5.4.1 영상저장장치

구 분	사 양	비고
프레임	30frame/sec 이상
해상도	FHD급(200만화소) 이상
저장용량	7일 이상
이더넷 포트	10/100/1000 1Port 이상
저장채널 수	16ch, 32ch

5.4.2 영상저장장치(철도사법경찰용)

구 분	사 양	비고
프레임	30frame/sec 이상
해상도	FHD급(200만화소) 이상
저장용량	60일 이상
이더넷 포트	10/100/1000 1Port 이상

5. 구성품별 기술사양

5.4 영상저장장치

5.4.1 영상저장장치

구 분	사 양	비고
중앙처리장치(CPU)	Quad Core 3.0GHz 이상
최대 초당 프레임 수	30fps 이상
최대 해상도	FHD급(200만화소) 이상
저장용량	7일 이상
포트	10/100/1000 1Port 이상
저장채널 수	16ch, 32ch 등

5.4.2 영상저장장치(철도사법경찰용)

구 분	사 양	비고
최대 초당 프레임 수	30fps 이상
최대 해상도	FHD급(200만화소) 이상
저장용량	60일 이상
포트	10/100/1000 1Port 이상

❍ 개정 사유

- CPU 기준 마련 및 문구 수정

❍ 관련 문서

- 통신처-1570호(2023. 3. 29.)

“2023년 상반기 통신분야 철도건설기준 개정 요구사항 제출”

번호

현 행

개정(안)

개정사유

11

5. 구성품별 기술사양

5.4 영상저장장치

5.4.3 스트리밍 서버

구 분	사 양	비고
프레임	Quad Core 3.0GHz 이상
RAM	8GB 이상
HDD	1TB 이상
이더넷 포트	10/100/1000 1Port 이상
User	100User 이상

5. 구성품별 기술사양

5.4 영상저장장치

5.4.3 스트리밍 서버

구 분	사 양	비고
중앙처리장치(CPU)	Quad Core 3.0GHz 이상
최대 초당 프레임 수	30fps 이상
메모리(RAM)	8GB 이상
저장장치	HDD 1TB 이상 또는 SSD 128GB 이상
포트	10/100/1000 1Port 이상
사용자 수	100User 이상
기타	스토리지 연결 HBA 카드 장착

❍ 개정 사유

- 스트리밍 서버의 경우 스토리지와 연결을 위한 HBA 카드* 필요하므로 규격 추가

* HBA(Host Bus Adapter) : 서버와 스토리지 간 네트워크 연결 및 데이터 전송을 가능하게 하는 장비

❍ 관련 문서

- 통신처-1570호(2023. 3. 29.)

“2023년 상반기 통신분야 철도건설기준 개정 요구사항 제출”

- 통신처-1282호(2023. 3. 20.)

“영상감시장치 철도건설기준 개정 관련 제조사 간담회 시행결과 보고”

번호

현 행

개정(안)

개정사유

12

5. 구성품별 기술사양

5.4 영상저장장치

5.4.4 네트워크스위치(L2)

구 분	사 양	비고
포트	Gigabit 24Port (SFP 2Port 이상 포함) 10/100Base-T 24port(PoE지원) 이상 1000Base-X(SFP 포함) 2port 이상
프로토콜	PoE(IEEE 802.3af), VLAN(IEEE802.1Q) STP(IEEE802.1D), RSTP(IEEE 802.1w) Flow Control(IEEE 802.3x) 등

5.4.5 산업용 네트워크스위치(L2)

구 분	사 양	비고
포트	10/100/1000Base-T 4Port 이상 1000Base-X(SFP 포함) 2Port 이상
스위치 성능	20Gbps 이상
Throughput	14Mbps 이상
프로토콜	PoE(IEEE 802.3af), VLAN(IEEE802.1Q) STP(IEEE802.1D), RSTP(IEEE 802.1w) Flow Control(IEEE 802.3x) 등
동작온도	-40℃ ∼ +70℃

5.4.6 네트워크스위치(L3)

구 분	사 양	비고
포트	Gigabit 24Port (SFP 16Port 이상 포함) 1000Base-X(SFP 포함) 10/100Base-T 8port 이상
이더넷 포트	10/100/1000 8Port 이상
스위치 성능	168Gbps 이상
Throughput	124Mbps 이상
프로토콜	RIP, OSPF 이상 Routing Protocol(RIP v1/v2, OSPF v1/v2) DHCP server/relay, VLAN(IEEE 802.1Q) STP(IEEE 802.1D), RSTP(IEEE 802.1w) Link Aggregation(IEEE 802.3ad)

5. 구성품별 기술사양

5.4 영상저장장치

5.4.4 네트워크스위치(L2)

구분	사 양	비고
포트	Gigabit 24Port (SFP 2Port 이상 포함) 10/100/1000Base-T 24port(PoE지원) 이상 1/10G Base-X(SFP 포함) 2port 이상
프로토콜	PoE(IEEE 802.3at), VLAN(IEEE802.1Q) STP(IEEE802.1D), RSTP(IEEE 802.1w) Flow Control(IEEE 802.3x) 등

5.4.5 산업용 네트워크스위치(L2)

구 분	사 양	비고
포트	10/100/1000Base-T 4Port/8Port 이상(PoE 지원) 1000Base-X(SFP 포함) 2Port 이상
스위치 성능	20Gbps 이상
처리율 (Throughput)	14Mbps 이상
프로토콜	PoE(IEEE 802.3at), VLAN(IEEE802.1Q) STP(IEEE802.1D), RSTP(IEEE 802.1w) Flow Control(IEEE 802.3x) 등
동작온도	-40℃ ∼ 70℃

5.4.6 네트워크스위치(L3)

구 분	사 양	비고
포트	10/100/1000Base-T 16port 이상 1/10G Base-X(SFP 포함) 8port 이상
스위치 성능	128Gbps 이상
처리율 (Throughput)	124Mbps 이상
프로토콜	RIP, OSPF Routing Protocol(RIP v1/v2, OSPF v1/v2) DHCP server/relay, VLAN(IEEE 802.1Q) STP(IEEE 802.1D), RSTP(IEEE 802.1w) Link Aggregation(IEEE 802.3ad)

❍ 개정 사유

- 기술발전 추세에 맞춰 1G 및 10G급  포트도 사용할 수 있도록 기준 개정

- 전력 소모량이 큰 스피드돔 카메라 등을 위하여 PoE 규격 변경(802.3af→802.3at)

* IEEE 802.3at : 최대 공급전력이 기존 15W에서 30W로 2배 정도 높아져 전력 소모량이 큰 기기에 사용하기 적합함

❍ 관련 문서

- 통신처-1570호(2023. 3. 29.)

“2023년 상반기 통신분야 철도건설기준 개정 요구사항 제출”

- 통신처-1282호(2023. 3. 20.)

“영상감시장치 철도건설기준 개정 관련 제조사 간담회 시행결과 보고”

번호	현 행	개정(안)	개정사유
13	5. 구성품별 기술사양 5.4 영상저장장치 5.4.1 영상저장장치 5.4.2 영상저장장치(철도사법경찰용) 5.4.3 스트리밍 서버 5.4.4 네트워크스위치(L2) 5.4.5 산업용 네트워크스위치(L2) 5.4.6 네트워크스위치(L3) 5.4.7 연동장치 5.4.8 KVM장치 5.5 출입통제장치 5.6 원격 영상감시 및 제어장치 5.7 원격방송장치	5. 구성품별 기술사양 5.4 영상저장장치 5.4.1 영상저장장치 5.4.2 영상저장장치(철도사법경찰용) 5.5 스트리밍 서버 5.6 기타 부대설비 5.6.1 네트워크스위치(L2) 5.6.2 산업용 네트워크스위치(L2) 5.6.3 네트워크스위치(L3) 5.6.4 연동장치 5.6.5 KVM장치 5.7 출입통제장치 5.8 원격 영상감시 및 제어장치 5.9 원격방송장치	❍ 개정 사유 - 5.4항 영상저장장치와 관련 없는 설비들은 5.6항 기타 부대설비로 분리 ❍ 관련 문서 - 통신처-1570호(2023. 3. 29.) “2023년 상반기 통신분야 철도건설기준 개정 요구사항 제출”

❍ KRSA-5007 : 철도통합무선망(LTE-R) 기지국설비

번호	현 행	개정(안)	개정사유
14	4. 필요요건 4.6 설비의 설치 4.6.5 강관주 (1) 토공 4.5m 강관주 설치(예시) (a) 선로와 기초대간 거리는 선로중심에서 3m 이상 확보, 지상 4.6m 높이에 섹터안테나 설치 ※ 공단 승인하에 현장여건에 따라 가감하여 설치하되, 기지국 설비(RRU, 안테나, 폴, 취부금구 등)는 건축한계(2.1m)에 저촉되어서는 안됨	4. 필요요건 4.6 설비의 설치 4.6.5 강관주 (1) 토공 4.5m 강관주 설치(일반철도 예시) (a) 선로와 기초대간 거리는 선로중심에서 3m 이상 확보, 지상 4.6m 높이에 섹터안테나 설치 ※ 공단 승인하에 현장여건에 따라 가감하여 설치하되, 기지국 설비(RRU, 안테나, 폴, 취부금구 등)는 건축한계(직선구간 2.1m)에 저촉되어서는 안됨	❍ 개정 사유 - 노선별(광역 등) 건축한계가 상이하여 예시를 일반철도로 명시 - [그림]의 건축한계(2.1m)와 별도로 기초대 이격거리(3m) 추가 명시 - 건축한계(2..1m) 직선구간으로 명확화 ❍ 관련 문서 - 통신처-1570호(2023. 3. 29.) “2023년 상반기 통신분야 철도건설기준 개정 요구사항 제출”

❍ KRSA-5008 : 철도통합무선망(LTE-R) 단말기

번호	현 행	개정(안)	개정사유
15	4. 필요요건 4.4 관제조작반 4.4.1 관제조작반 기능 요구사항 (1) 관제조작반과 차량용 단말기 간, 관제조작반과 LTE-R 단말기 간 음성통화 및 영상 등 각종 Data를 송수신할 수 있어야 한다. (2) ∼ (21) [생략] (22) 관제조작반 GUI 설정화면에서 PTT번호, 로그인ID, 기능ID, 기능번호 등이 설정 및 해지 가능하여야 한다. (신설)	4. 필요요건 4.4 관제조작반 4.4.1 관제조작반 기능 요구사항 (1) 관제조작반과 차량용 단말기 간, 관제조작반과 LTE-R 단말기 간 음성통화 및 영상 등 각종 Data를 송수신할 수 있어야 한다. (2) ∼ (21) [생략] (22) 관제조작반 GUI 설정화면에서 PTT번호, 로그인ID, 기능ID, 기능번호 등이 설정 및 해지 가능하여야 한다. (23) 운전취급역: 열차무선통화(그룹/개별통화, 메시지) 기능, 역사방송 및 비상인터폰 연동기능 제공 (24) 운전취급생략역: 관제조작반 설치 시 무선통화기능은 제외하며, 운전취급을 위한 전자연동장치 표시제어부가 설치된 역사는 운전취급역으로 반영 (25) 여객미취급: 관제조작반 미설치이며, 조차장, 신호장, 신호소가 설계(현장조사) 및 시공시 신호 및 폐색취급 등 운전취급을 수행하는 정거장으로 판단되면 운전취급역으로 반영하여 관제조작반 설치	❍ 개정 사유 - 역사의 운전취급 여부에 따라 LTE-R 관제조작반 기능 변경 ❍ 관련 문서 - 통신처-4824호(2022. 10. 6.) “2022년 하반기 통신분야 철도건설기준 개정 요구사항 제출”