	잠정표준 규격서(안) (선로변 통합 인터페이스 통신설비)	KRSA-T-0000-R0 제정 . 2015 . . 개정 . . . 개정 . . . 확인 . . .

1. 적용범위 및 주요설비

가. 적용범위

이 규격은 철도 선로변에 설치되는 신호안전설비, 터널조명제어, 토목구조물 계측설비, 기계제어설비 등에 통신회선 제공과 연선전화 기능을 가지는 선로변 통합 인터페이스 통신설비(이하 “통합 인터페이스 통신설비”이라 한다)에 대하여 적용한다.

나. 주요설비

1) 건물내 설비

가) L2스위치(통신기기실)

2) 선로변 설비

가) L2스위치(산업용)

나) 연선전화기

다) 광분배반

라) 함체

마) 기타 구성품(서지보호기, 누전차단기, AC/DC변환기, 예비 전원콘센트, 접지용단자, 센서 등)

2. 필요조건

가. 재료 및 부품

1) 통합 인터페이스 통신설비는 사용이 편리하고 유지보수가 용이하며, 철도 선로변 환경에 적합하도록 견고한 구조이어야 한다.

2) 통합 인터페이스 통신설비는 선로변 환경조건(온도 -25℃~ +60℃, 습도 95%, 선로변 L2스위치(온도 -40℃~ +70℃, 습도 95%)에서 정상동작하는 구조이어야 한다.

3) 통합 인터페이스 통신설비의 공급전원은 AC 220[V]이고 소비전력은 최대 40[W]를 넘지 않도록 한다.

4) 함체내 주요 구성품은 독립적으로 탈/부착이 용이한 구조이어야 한다.

5) 통합 인터페이스 통신설비에 사용하는 각종 고정용 볼트, 너트, 와셔는 스테인리스(STS 304) 재질이어야 한다.

6)  주요 구성품 간 배선은 구성품의 시험 및 교체 작업에 용이하도록 하여야 한다.

7)  각 구성품은 함체내에 견고하고 미려하게 부착할 수 있어야 한다.

8)  함체 전면은 문(Door)으로 개방할 수 있는 구조로 문(Door)의 회전축은 전면에서 보아 우측에 있어야 한다.

9)  주요자재인 L2스위치, 연선전화기, 전원부 및 누전차단기는 KC인증을 득한 제품을 사용하여야 한다.

나. 기능 및 성능

1) 건물내 설비

가) L2스위치(통신기기실)

(1) 역사, 중간기기실의 표준 19″Rack에 취부가 가능하여야 한다.

(2) 선형, 성형, 환형의 네트워크 구성이 가능하여야 하고, 환형망은 광케이블의 절단 등 링크 절단 시 다른 광 Path로 50[ms]이내에 절체가 가능하여야 한다.

(3) 입력전원은 AC 220[V]에서 안정적으로 동작하여야 한다.

(4) 광 송·수신부

㉮ 포트 : 6Port 이상, GBIC포함

㉯ 전송거리 : 10Km 이상(Default, 연동 거리에 따라 변경 가능)

㉰ 광 출력레벨 : -3 ∼ -9[dBm]

㉱ 광 수신레벨 : -3 ∼ -27[dBm]

㉲ 광 모듈 타입 : 1Core

(5)  가입자부

㉮ 10/100BASE-TX 12Port 이상

(6) Protocol : IGMP IEEE 802.1d STP, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 801.1Q VLAN,  IEEE 802.1x Port Authentication, Rate Limiting, SNMP,  ERPS(ITU-T G.8032)

2) 선로변 설비

가)  L2스위치(산업용)

(1)  역사, 중간기기실의 전송장비와 광케이블을 이용하여 환형망 구성이 가능하여야 한다.

(2)  입력전원이 차단되어도 환형망을 유지 할 수 있도록 Bypass 기능이 지원되어야 한다.

(3)  선형, 성형, 환형의 네트워크 구성이 가능하여야 하고, 환형망(Ring형 망)은 광케이블의 절단 등 링크 절단 시 다른 광 Path로 50[ms]이내에 절체가 가능하여야 한다.

(4) 입력전원은 DC 12[V] 또는 DC 24[V]를 공급하여 안정적으로 동작하여야 한다.

(5) 광 송·수신부

㉮ 포트 : 2Port 이상, GBIC포함

㉯ 전송거리 : 10Km 이상(Default, 연동 거리에 따라 변경 가능)

㉰ 광 출력레벨 : -3 ∼ -9[dBm]

㉱ 광 수신레벨 : -3 ∼ -27[dBm]

㉲ 광 모듈 타입 : 1Core

(6) 가입자부

㉮ 10/100BASE-TX 6Port 이상, 100Base-FX 2Port 이상

㉯ Protocol : IGMP IEEE 802.1d STP, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 801.1Q VLAN,  IEEE 802.1x Port Authentication, Rate Limiting, SNMP,  ERPS(ITU-T G.8032)

나)  연선전화기

(1) 다이얼 패드로 번호 호출이 가능하여야 하고, 비상버튼이 있어 설정된 비상번호로 비상호출이 가능하여야 하며, VoIP기반의 디지털 전화기 이어야 한다.

(2) 인터페이스 : 10/100BASE-T 1Port

(3) 동작전원 : DC 5~12V

(4) 오디오코덱 : ITU-T G.711, G.722, G.729 지원

(5) 프로토콜 : SIP

다)  광분배반

(1) 통합 인터페이스 통신설비 함체에 취부가 가능 하여야 한다.

(2) 광케이블 12코어 이상 수용 할 수 있는 용량이어야 하며 아답터가 내장되어 있어야 한다.

라) 함체

(1) 함체 전면은 문(Door)으로 개방할 수 있는 구조로 문(Door)의 회전축은 전면에서 보아 우측에 있고 120˚이상 열리며 임의로 열리지 않도록 하여야 한다.

(2) 함체의 문은 상단문(전화기부분)과 하단문(네트워크부분)으로 구분하여 이를 각각 개폐할 수 있어야 한다

(3) 함체의 문은 바람이나 진동 등에 의해서 사용 중 닫히지 않도록 문 안에 빗장을 설치하여야 한다.

(4) 함체의 전면 문에는 방수형 손잡이를 부착하여야 한단.

(5) 함체는 철도 선로변의 환경을 고려하여 강우, 강설 및 안개 등으로부터 방수 및 습기의 침투를 방지할 수 있는 구조이어야 한다.

(6) 함체는 결로현상으로부터 보호 할 수 있는 구조이어야 한다.

(7) 함체의 모서리 부분은 미려하게 제작되어야 한다.

(8) 함체의 크기는 W(500㎜) x H(1000㎜) x D(250㎜) 크기로 하되 현장여건을 고려하여 제작하여야 한다.

(9) 함체는 스테인리스로 제작되어야 하고 그 두께는 2[T]이상으로 한다.

(10) 함체 표면은 빛 반사로 인해 열차운행에 지장이 없도록 무광택이어야 한다.

(11) 함체 후면은 폴 또는 벽면에 견고하게 고정 할 수 있도록 지지금구를 부착하여야 한다.

(12) 미인가자의 접근 및 도난 방지를 위하여 잠금장치를 부착하여야 한다.

(13) 함체의 내 측면에 광케이블 선번장 및 수용 회선명을 기입한 카드를 비치 할 수 있어야 한다.

(14) 자립형은 진동방지를 위하여 함체 하부에 10㎜ 이상의 방진패드를 설치하여야 한다.

마) 기타설비

(1) 서지보호기(전원용)

① 적용기술기준은 KS C IEC 61643-11,12 C1을 만족하여야 한다.

② 구성형태 : 입력전원과 부하 사이에 직렬로 구성하는 구조이어야 한다.

③ 정격전압 : 1Φ 220V(60Hz)

④ 정격전류 : 10[A]

⑤ 용량 : 40[KA] 이상

(2) 누전차단기

① 형태 : 자동복구형

② 동작전류 : 20[A] / AC 220[V]

③ 정격감도전류 : 30[mA](0.03Sec 이내)

④ 정격부동작전류 : 15[mA]

⑤ 정격차단전류 : 1.5[KA]

(3) 센서는 함체내의 온·습도 확인, 문 열림, 램프동작을 확인할 수 있어야 한다.

(4) AC/DC변환기는 입력전압 AC 220[V](60Hz)를 DC 5[V], 12[V]/24[V]로 변환하여 연선전화기와 L2스위치 등에 공급 할 수 있어야 하며, 축전지 부동충전기능이 있어야 한다.

(5) 통합인터페이스 통신설비는 정전 시 30분 이상 정상 동작 되어야 한다.

(6) 함체내에는 AC 220[V] 예비 전원콘센트 1구 이상을 제공 하여야 한다.

(7) 공동접지선을 연결할 수 있도록 접지단자가 있어야 한다.

3. 검사 및 시험

가. 검사

1) 통합 인터페이스 통신설비 검사는 감독자의 입회하에 다음과 같이 실시하며, 검사방법은 감독자와 협의하여 결정한다.

2)  검사의 구분

(가) 구조검사

(나) 치수검사

(다) 겉모양 검사

(라) 방수검사

3) 검사방법

(가) 구조, 치수, 겉모양 검사는 정의된 사항에 대하여 만족하여야 한다.

나. 시험

1) 시험방법

(가) 분진 및 방수시험은 공인기관에서 시험하여 KS C IEC 60529의 IP54를 만족하여야 한다.

(나) 연선전화기는 아래 시험에 대하여 정상동작 하여야 한다.

① 다이얼패드를 이용하여 철도전화기로 호출 및 통화

② 비상버튼으로 설정된 비상번호로 호출 및 통화

③ 철도전화기에서 연선전화기로 호출 및 통화

(나) AC/DC변환기의 출력공급전압은 정격전압 ±0.5[V] 이내의 안정된 전압을 공급하여야 한다.

4. 포장 및 표시

가. 포장

1) 통합 인터페이스 통신설비는 장기간 보관하여도 변형되지 않도록 포장하여야 하며, 포장방법 및 세부사항은 감독자와 협의하여 최종 결정한다.

나. 표시

1) 내부표시 : 제품의 사용상 지장이 없는 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 품명, 제작년월, 제작자명 등을 표시하여야 하며, 표시위치 및 표시해야 할 항목은 감독자와 협의하여 최종 결정한다.

2) 외부표시 : 통합 인터페이스 통신설비 함체의 적당한 곳에 실크인쇄로 미려하게 품명, 제작년월, 제작자명, 수량 등을 표시하여야 하며, 기타 필요한 추가사항은 감독자와 협의하여 최종 결정한다.

5. 기타

가. 부도 : 별첨 참조

<부도1.> 선로변 통합인터페이스 통신설비 A Type

<부도2.> 선로변 통합인터페이스 통신설비 B Type