	공단 표준규격 변압기반 (electric transfrmer)	KRSA-3106-R2 제정 2016.06.16. 개정 2020.12.00. 확인 2017.06.20. 확인 2020.00.00.

1. 적용범위 및 분류

1.1 적용범위

이 규격은 철도사업에 사용되는 전기실 등에 사용되는 변압기(22.9㎸ 이하)에 대하여 적용한다.

KRSA-3106-R2

1.2. 분류

역사, 배전소, 터널 내 등의 부하설비에 필요한 전압을 변환하여 공급하는 장비

2. 인용표준

본 제품에 적용할 인용 규격은 다음과 같다.

KS C IEC 60076     전력용 변압기

KS C 4311          건식 변압기

KS C IEC 62041     전력변압기, 전원공급리액터 및 유사기기

KEMC 1126          고장구간자동개폐기(AISS)

KS C IEC 60947     자동절체스위치(저전압 개폐장치 및 제어장치)

IEC 60282-1        고압 한류형 퓨즈

KS C IEC 60282-1   한류형 퓨즈

KS C 4801          저압 진상 콘덴서

KSC IEC 61643      서지보호기(SPD)

KS C 8321          산업용배선차단기(MCCB)

3. 사용 조건

3.1 정상사용조건

3.1.1 주위온도는 최고 40[℃], 최저는 -25[℃] 이내로 한다.

3.1.2 표고 1,000[m] 이하

3.1.3 주위공기 오손이 현저하지 않은 장소

3.2 특수사용조건

3.1 항에 규정한 이외의 자연환경 또는 계통상 특수한 사용조건은 필요시 별도로 규정한다.

3.3. 구조

3.3.1 형태

형상 및 치수는 철도용품 외부의 형상을 정면도 및 측면도에 필요한 치수를 표기하는  것을 원칙으로 한다. 단, 제시된 도면에 의하는 경우는 생략할 수 있다.

(1) 외형도(Outline)

(2) 총 조립도(Assembly) 및 소조립도(Sub-assembly)

(3) 회로도(Circuit Diagram)

(4) 배선도(Wiring diagram)

(4) 결선도(Connection Diagram)

3.3.2 외함

3.3.2.1 재질

외함은 냉간압연 강판 및 강대(KS D 3503의 SS400) 또는 이와 동등이상의 재질을 사용하여야 하며 다음의 두께 이상의 강재를 사용하여 제작하여야 한다.

(1) 재질 : Steel

(2) 두께

FRAME	Door			PLATE		BASE	OTHERS
	전면	후면	내부	SIDE	TOP
3.2t	3.2t	3.2t	2.0t	2.3t	2.3t	5㎜×50×100㎜ ᄃ형강	1.6t

(3) 사용되는 모든 기기 및 계기류는 KS규격 동등이상의 제품이어야 한다.

3.3.2.2 구조

(1) 자립 폐쇄형 안에 내장되는 변압기, 부속장치, 고압단자, 온도계 및 기타 필요품으로 구성된다.

(2) 케이블의 인입, 인출은 외함 하부로 할 수 있는 구조로 하고, 케이블 결선 시 작업을 용이하게 하기 위하여 케이블 지지대 및 CABLE BRACKET을 설치한다.

(3) 케이블 접속 및 탭 절환 등이 용이한 구조이어야 하며 변압기에 의한 감전 등 제반 전기적 사고를 방지하기 위한 보호 장치를 갖추어야 한다.

(4) 외함의 Door은 열었을 때 그 위치를 고정할 수 있도록 Door Stopper를 설치한다.

(5) 외함의 밑 부분은 현장설치 및 고정을 위하여 찬넬 베이스(CHANNEL BASE)를 설치한다.

(6) 외함은 통풍이 될 수 있는 구조로서 통풍구 전체 내부에 집진망(염화망) 설치하여 먼지유입을 차단하여야 하며, 빗물 등이 침투되지 않는 구조로 제작하되 외함과 본체의 설치 시에는 기기별로 지름 16[mm]이상의 앵커볼트4개소를 기초에 설치하여 고정시켜야 한다.

(7) 변압기의 전, 후면 Door에는 가압 여부를 식별할 수 있는 표시등을 설치한다.

(8) 각종 표시 Lamp, 계기, Buzzer 등이 부착되는 곳은 Door식으로 하여 뒷면 배선을 육안 점검할 수 있도록 한다.

(9) 각 변압기반의 전후면 상단에는 각각의 명칭을 나타내는 명판을 취부 한다. 전면 Door에는 설치된 변압기의 명판을 취부하여 외부에서 확인 가능하도록 한다.

(10) 폭이 1,200mm이상일 때는 2개 이상 양개형으로 Door를 설치하여야 한다.

(11) Door에도 자물쇠 (PUSH TURN TYPE 열쇠 부)가 있는 손잡이를 시설하고, 3단계의 안전장치를 갖춘 키핸들을 사용하여 Door의 빈번한 개폐에도 손상이 없어야 한다.

(12) 철판의 산화 막을 완전히 제거하고 녹방지 처리 후 정전분체도장을 하여야 하며 표면이 미려하게 도장되어야 한다.

외 부			내 부			비 고
도료종류	색상	건조도막 두께(㎛)	도료종류	색상	건조도막 두께(㎛)
표면전처리 SSPC SP8(Pickling)			표면전처리 SSPC SP8(Pickling)
폴리에스테르계	5Y 7/1	80이상	폴리에스테르계	5Y 7/1	80이상	분체도장

3.3.2.3 내부

(1) 각각의 충전부는 절연거리가 충분하여야 하고, 모선은 열수축성 튜브(칼라)로 절연하고 기기의 지지물은 충분한 하중을 견딜 수 있도록 하여야 한다.

(2) 지지애자는 에폭시 성형몰드 애자로서 저압은 모선간격, 기계적 강도, 대지간 절연내력이 충분하도록 취부한다.

(3) 일상적인 점검을 용이하게 하기 위하여 1차 케이블 인입구에는 점검Door를 설치하여야 한다.

(4) 각 반내 조명램프 및 제어회로용 배선용 차단기를 설치하여야 한다.

(5) 내부조명은 LED조명기구를 설치하되 외부에서 Door 개폐와 동시에 연동 점멸되어야 한다.

(6) 내부에 설치되는 기기배치는 조작, 감시, 점검이 편리한 위치에 설치하여야 한다.

(7) 내부 보호판(앞뒷면)은 육안점검이 가능하도록 PC(난연성, 3T이상)재질의 투명창으로 하여야 한다.

(8) 본체와 하부지지 베이스 사이에는 방진고무를 설치하여 운전 중의 진동이 흡수될 수 있도록 한다.

(9) 저온에서 습기가 응축되는 것을 방지하기 위한 스페이스 히터를 써머스타트와 함께 설치한다.

(10) 밑면은 철판으로 하되, 배선 인출이 원활하고 쥐, 고양이, 곤충 등의 출입을 방지하기 위한 절연재질 등으로 보강하는 구조로 하여야 한다.

3.3.2.4 모선 및 접속도체

(1) 모선은 KS D 5530에 의한 98%이상의 도전율을 갖는 전기동 (BUS-BAR)을 사용  하며, 규정 조건에서 정격 단시간 전류를 흘려도 충분히 견디어야 한다.

(2) 상 표시는 라벨 또는 PVC질인 칼라튜브로 각 상을 구분하여 표시한다.

(a) 모선색상

교류회로	R상	S상	T상	N상	접지
	갈색	흑색	회색	청색	녹색·노란색

(b) 모선배열

구 분		좌로부터	위로부터	가까운 것부터
교류	단상	1상,N상,2상	1상,N상,2상	1상,N상,2상
	3상	R상,S상,T상,N상	R상,S상,T상,N상	R상,S상,T상,N상

(c) 직류 회로 : 정극(P) - 적색, 부극(N) - 청색

(3) 모선은 가능한 한 루프 도중에서의 접속을 금하며, 부득이한 경우의 접속 및 분기부분은 양쪽이 겹쳐지도록 하며 단선, 접촉 불량 및 혼촉 등이 생기지 않도록 토크렌치로 견고히 조여야 한다.

(4) 접지모선은 공동 접지모선으로 반면 하부에 열반 가능한 구조로 5×25mm이상의 동대(Bus)를 사용하여야 한다.

(5) 하부의 베이스 상부 50㎜위치에 접지모선(6t×40)을 취부 하여야 하며, 접지 모선의 말단에는 인접반 접지 모선과 용이하게 접속할 수 있는 접속편을 취부함과 동시에 접지선 접속단자(120㎟ 동관단자)를 취부 하여야 한다.

(6) 본체의 전기적, 기계적 조임 부분은 반드시 DIN6796에 규정된 특성을 갖는 Conical Washer를 사용하여 진동에 의한 풀림이 없도록 하여야 한다.

(7) 부스바 및 케이블용 통전표시기를 설치하여야 한다.

(8) 접속불량에 의한 과열 확인용 온도테이프를 부착하여야 한다.

3.3.2.5 제어 배선

(1) 제어배선용 전선은 450/750V 저독성 난연 가교폴리올레틴 절연전선(HFIX) 2.5mm2 이상을 사용하여야 한다.

(2) 배선방식은 덕트 배선방식 또는 묶음방식으로 하며, WIRE MARK를 부착하여야 한다.

(3) 배선의 색상 및 전선 굵기

종류		색 구분	굵기	비고
제어용 배선	AC	황색	2.5㎟	난연성 IEEE383
	DC	청색	2.5㎟
계기용 변압기 (PT)		적색	2.5㎟
계기용 변류기 (CT)		흑색	4.0㎟ 2.5㎟(계량기만 해당)
위상 변류기 (ZCT)		흑색	2.5㎟
접지 회로		녹색	6.0㎟

3.3.2.6 내부

(1) 철심은 저소음 고효율에 적합한 고급 방향성 규소강판인 자구 미세화 강판을 사용하여 철손 및 여자전류가 최소가 되도록 성층하여야 하며 부식방지 및 균일한 조임을 위하여 성층 조립 후 특수수지로 코팅 처리하여야 한다.

(2) 권선도체는 전기적, 기계적 특성이 우수한 도체를 사용하고, 절연물은 열적 특성 및 강도가 우수한 에폭시 수지를 사용하여 안정성과 장기적 수명을 확보하여야 하며 1.2차 권선 모두 진공주형 하여 제작하여야 한다. 또한, 주형된 권선은 단락에 의한 기계적인 힘과 진동에 충분히 견디며, 광범위한 온도 변화에서도 균열이 발생되지 않도록 제작하여야 한다.

(3) 무전압 탭절환 단자는 고압 측에 설치하며, 용이하게 조작할 수 있는 구조로 되어 있어야 하며, 탭 단자는 절연 캡으로 밀폐 보호되어 타 사물과 접촉되거나 먼지 등이 침투되지 않도록 한다.

(4) 방진고무는 변압기 본체와 하부지지 베이스 사이에는 방진고무를 설치하여 운전중의 진동이 흡수될 수 있도록 제작한다.

(5) 상간리드는 내열특성이 강한 열수축성 튜브를 절연한 후 충분한 절연거리를 유지하도록 견고하게 지지한다.

(6) 변압기 본체의 상부에 인양고리를 설치한다.

(7) 통전 중 인체의 접근방지를 위해 변압기 고압권선 표면에 위험표시를 한다.

(8) 클램프는 철심과 권선을 지지하고 권선과 클램프 사이에 실리콘고무를 삽입하여 고압, 저압권선의 간격유지 및 본체의 지지와 소음을 저감하는 구조로 제작한다.

(9) 변압기내 부스바 및 케이블용 통전표시기를 설치한다.

(10) 지지애자는 에폭시 성형몰드 애자로서 저압은 모선간격, 기계적 강도, 대지간 절연내력이 충분하도록 취부 한다.

4. 검사 및 시험

4.1 검사의 종류

(1) 겉모양 검사

(2) 치수검사

(3) 구조검사

4.2 시험의 종류

시험은 형식시험,  검수시험으로 구분하며, 각 시험 항목은 아래와 같다

4.2.1 형식시험

초기개발 또는 주자재의 규격 변경 등 자재의 성능에 영향을 줄 수 있는 설계 또는  재료의 변경 시 시행한다. 시험 및 검사항목에 대한 판정은 공인시험기관에서 시행한  공인시험성적서에 의하며 KS 및 공인검수시험면제 대상 자재는 제작사의 자체검수시험으로 대체한다.

4.2.2 검수시험

형식시험에 합격한 자재에 한하여 자재 납품 시 시행한다.

4.2.3 현장시험

검수시험을 필한 제품을 수송 및 설치 완료 후 이상발생 유무를 확인하는 절차로 한다.

4.3 시험 및 검사항목

4.3.1 변압기(TR)

번 호	시험 및 검사 항목	시 험 기 준
1	구조 및 외관검사	○ 승인 사양 및 제작도면
2	권선저항 측정	○ KS C IEC 60076-1의 11.2항(권선저항 측정)
3	변압비 측정 및 각변위 극성 시험	○ KS C IEC 60076-1의 11.3항 (전압비 측정 및 위상 변위 검사)
4	임피던스 전압 및 부하손실 측정	○ KS C IEC 60076-1의 11.4항 (단락회로 임피던스 및 부하손의 측정)
5	무부하손실 및 여자전류 측정	○ KS C IEC 60076-1의 11.5항(무부하손 및 전류측정)
6	상용주파 내전압 시험	○ KS C IEC 60076-3의 7.3항(내전압 시험)
7	유도 내전압 시험	○ KS C IEC 60076-3의 12항(유도 교류 전압 시험)
8	충격내전압 시험	○ KS C IEC 60076-4의 7항(뇌 임펄스 시험)
9	소음측정	○ KS C IEC 60076-10의 9항(변압기 소음 레벨 규정)
10	부분방전시험	○ KS C IEC 60076-3의 12항(유도 교류 전압 시험)
11	온도상승시험	○ KS C IEC 60076-2의 7항(온도상승 시험)
12	기타 KS규정에 준하는 시험

4.3.2. 파워 휴즈(PF)

번 호	시험 및 검사 항목	시 험 기 준
1	상용주파내전압시험	○ KS C IEC 60282-1 6.4.5항(상용주파내전압시험)
2	건조뇌임펄스전압시험	○ KS C IEC 60282-1 6.4.4항(건조뇌임펄스전압시험)
3	상용주파주수전압시험	○ KS C IEC 60282-1 6.4.6항(상용주파주수전압시험)
4	온도상승 및 소비전력측정	○ KS C IEC 60282-1 6.5(온도상승 및 소비전력측정)
5	기타 KS규정에 준하는 시험

4.3.3 고장구간자동개폐기(AISS)

번 호	시험 및 검사 항목	시 험 기 준
1	구조 및 외관검사	○ 승인 사양 및 제작도면
2	무전압개폐시험	○ KEMC 1126의 7.2항(무전압개폐시험)
3	제어전압변동범위시험	○ KEMC 1126의 7.7항(제어전압변동범위시험)
5	과전류 Trip 시험	○ KEMC 1126의 7.8항(과전류 Trip 시험)
6	과전류 Lock 시험	○ KEMC 1126의 7.9항(과전류 Lock 시험)
7	상용주파 내전압 시험	○ KEMC 1126의 7.15.1항(상용주파 내전압 시험)
8	절연저항 측정	○ KEMC 1126의 7.14항(절연저항 측정)
9	주회로 저항 측정	○ KS C IEC 60265-1의 6.4항(주회로 저항 측정)
10	기타 KS규정에 준하는 시험

5. 품질보장

변압기반의 설계, 자재구매, 검수, 취급, 조립, 제작, 검사 및 시험, 보관, 납품, 사후관리 등은 품질 요건에 만족하여야 한다.

6. 표시 및 포장

6.1 표시

외부표시는 제품의 사용상 지장이 없는 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 품명,         제작년월, 제작사명 또는 그 약호를 표시 하여야하며, 기타 필요한 사항의 별도 정할 수  있다.

6.2 포장

(1) 운반 및 현장 보관 중 외상 또는 부식이 발생하지 않는 구조로 포장한다.

(2) 운반 및 현장 보관 중 충격에 충분한 강도를 고려하여야 한다.

(3) 포장에는 품명, 규격, 수량, 발주처, 제작사, 인도장소 등을 표시하여야 한다.

6.3 운반

(1) 판넬류는 완전히 조립된 상태에서 운반한다.

(2) 충분한 방습조치를 취하고 운반한다.

(3) 제품의 운반 시 사전에 운반책임자, 운반 장소, 발송 및 도착 예정 일자와 포장목록을 제출하여 확인을 받은 후 운반하여야 한다.