	공단 잠정표준규격 상분리형 급전용 변압기 (Phase separating Type Feeder Transformer)	KRSA-T-2026-3013-R0 제정 2026.00.00. 개정 . . . 확인 . . .

1. 적용범위 및 분류

1.1 적용범위

이 규격은 교류 급전방식의 전철변전소 등에서 사용하는 상분리형 급전용 변압기(이하“변압기”라 한다)에 대하여 적용한다.

1.2 사용조건

1.2.1 정상사용조건

(1) 주위온도는 최고 40℃, 최저는 －25℃ 이내로 한다.

(2) 표고 1,000m 이하

1.2.2 특수사용조건

1.2.1항에 규정한 이외의 자연환경 또는 계통상 특수한 사용조건은 필요시 별도로 규정한다.

1.3 분 류

변압기 종류 및 정격은 [표 1]과 같이 분류한다.

[표 1] 상분리형 급전용 변압기(스코트 결선형)

상수(Φ)	정격전압(kV)		정격용량(MVA)	사용 장소
	1차	2차	자냉식
3/2	154	2 x 27.5	30	옥외 또는 옥내용
3/2	154	2 x 27.5	45
3/2	154	2 x 27.5	60
3/2	154	2 x 27.5	90

주) 상분리형 급전용 변압기의 용량은 M상과 T상의 용량을 합한 것으로 하고 M상과 T상의 용량은 각각 같아야 한다. (연속 정격임)

2. 인용표준

붙임 1 참조

3. 필요조건

3.1 재 료

3.1.1 권선

(1) 권선에 사용하는 동선은 KS C 3101 및 KS C 3105 또는 이와 동등 이상을 사용한다.

(2) 권선의 절연재료는 KS C IEC 60085에 의하여 특고압용 또는 이와 동등 이상으로 한다.

3.1.2 철심

철심은 KS C IEC 60404-8-7 또는 이와 동등 이상을 사용한다.

3.1.3 부싱

3.1.3.1 애자형(콘덴서형, 일반형, 단일형)

(1) 절연전면(全面)의 전위경도는 균일하여야 하며, 대기에 대하여 완전 밀봉되고 최악의 운전 상태에서도 열적으로 안정되어야 한다.

(2) 재질은 균등질의 자기제 또는 이와 동등이상의 것을 사용하여야 하며, 그 구조는 기포(void)나 금, 흠 등이 없이 견고하고 습기가 침투할 수 없는 방습형이어야 한다. 또한 내·외부에서 코로나의 발생없이 운전되어야 하며, 밀봉부분이나 기타 중요 부품에 손상을 일으키지 않고 아크섬락에 견딜 수 있어야 한다. 자기제 이외의 부싱을 사용할 때는 이에 대한 특성자료와 “3.4.2 절연계급 2)부싱”에 의한 시험성적서를 제출한다.

(3) 외부단자의 모든 접촉표면은 나사부분을 제외하고 은도금하여야 하며 부싱 단자와의 모든 접속은 분해조립 할 수 있도록 클램프형(Clamp type) 또는 스터드형(Stud type)의 접속단자를 사용한다.

3.1.3.2 플러그인형

(1) 케이블 연결에 지장이 없고 로드 브레이크형 엘보접속재를 완전밀착 접속할 수 있고 결합상태를 띠 등의 방법으로 쉽게 확인할 수 있는 구조이어야 한다.

(2) 부싱 및 엘보 접속재의 접지 연결개소에는 시이스(Sheath) 순환전류를 충분히 흘릴 수있도록 연결개소마다 유연성 있는 적정규격의 접지선을 부착할 수 있는 구조이어야 한다.

3.1.4 부싱변류기(BCT)

(1) 정격부담 및 오차계급은 계전기용은 B-2(C-200)이상, 계기용은 B-0.5(1.2)이상으로 한다.

(2) 각 변류기의 모든 2차 리드선은 각 변류기 부근의 점검하기 좋은 위치에 방수, 방습, 방진형의 접속함으로 인출하고 다시 공통단자함으로 인출하여 공통단자함 내의 단자블록에 접속하여야 한다. 접속함내의 리드선 접속은 납땜으로 해서는 안 된다. 단자블록은 변류기와의 연결을 쉽게 알 수 있도록 문자 또는 기호가 명시되어야 한다.

(3) 공통단자함내의 단자블록에는 특정한 변류기를 포함하여 모든 변류기를 쉽게 단락 접속시킬 수 있는 단락접지장치가 구비되어야 한다.

3.1.5 전기절연유

전기절연유는 KS C 2301의 광유(1종 4호)를 사용하거나 또는 이와 동등 이상을 사용하여야 한다. KS C 2301의 광유(1종 4호)는 산화안정성 특성값이 120℃, 75시간에 슬러지 0.4% 이하, 전산가 0.6mgKOH/g 이하이며 PCBs 함유량이 없는 것으로 한다.

3.1.6 외함

(1) 변압기의 외함은 KS D 3503의 SS275 또는 이와 동등 이상을 사용한다.

(2) Main변압기와 Teaser변압기는 별도의 외함으로 제작한다.

3.2 형 태

(1) 외형은 운전, 유지, 보수 등이 용이하여야 한다.

(2) 변압기의 구조형상 및 치수는 제작도면에 의한다.

3.3 제조 및 가공

3.3.1 철심

철심의 접합부는 운전중 진동 및 단락사고 시 전자기자력에 견딜 수 있도록 전기적, 기계적 강도를 고려하여야 하며 철손, 여자전류, 소음이 최소화 되도록 한다.

3.3.2 오프회로 탭 절환기(Off Circuit Tap Changer ： OCTC)

(1) M상 및 T상 변압기의 1차측에 OCTC 각 1조를 설치하여 전압을 조정할 수 있어야 하며, 변압기 설치장소에서 무전압시 동시에 수동으로 조작할 수 있어야 한다.

(2) 오프회로 탭 절환기의 전압조정범위 및 탭 수는 다음과 같다.

[표 2] 오프회로 탭 절환기의 전압조정범위 및 탭 수

조정범위[%]		탭 수				비고
승압	강압	승압	강압	중앙	총 탭수(중앙 탭 포함)
10	10	4	4	1	9	154kV

3.3.3 콘서베이터(Conservator)

(1) 콘서베이터는 변압기 외함 상부에 부착하여야 하고 수송에 편리하도록 외함과 분리시킬 수 있도록 하며, 경보회로 접점을 구비한 유면계를 설치한다.

(2) 콘서베이터는 유열화방지 공기주머니(Air Seal Cell)식을 표준으로 한다.

(3) 콘서베이터는 다음 기구들을 구비한다.

(a) 배유밸브

(b) 흡습호흡기

(c) 유면계

3.3.4 방열장치(Radiator)

(1) 방열장치는 최소의 공간에서 최대의 방열면적을 얻을 수 있도록 설계·제작하여야 하며, 수송에 편리하도록 변압기 본체로부터 누유없이 분리가 가능하여야 한다.

(2) 방열장치에는 배유 코크 및 필요시 송풍기 취부금구를 구비하여야 한다.

3.3.5 외함

(1) 변압기의 외함은 운반 및 취급에 편리한 구조로서 충격이나 진동 등에도 손상을 받지 않아야 하며 누유가 되지 않도록 한다.

(2) 완전 조립된 변압기는 적합한 개스킷을 사용하고, 운전상태에서 누유가 되지 않아야 하며, 외함은 다음 기구들을 구비한다.

(a) 유온계(Oil Temperature Indicator)

변압기 유온을 감지하여 일정온도 이상이 되었을 때 동작하는 경보 및 트립용 접점을 구비하여야 한다.

(b) 권선온도계(Winding Temperature Indicator)

경보 및 트립용 접점, 기타 냉각 장치의 자동운전을 위한 접점과 온도 감지부를(PT 100Ω) 구비하여야 한다.

(c) 유면계(Oil Level Indicator)

경보용 접점을 구비하여야 한다.

(d) 부흐홀츠계전기(Buchholz Relay)

변압기 운전 중 지상에서 가스 축적을 점검할 수 있는 밸브(Valve)를 취부하여야 하며 1단계 경보접점, 2단계 트립접점을 구비하여야 한다.

(e) 방압안전장치(Pressure Relief Device)

변압기내 이상 압력 발생시 변압기 보호를 위한 방압설비와 전원 및 부하 차단을 위한 경보 또는 트립 접점을 구비하여야 한다. 방압안전장치의 방출방향은 인접 시설물에 피해를 주지 않도록 배치되어야 한다.

(f) 충격압력계전기(Sudden Pressure Relay)

변압기 중고장시 발생할 수 있는 이상 압력에 대한 보호를 위해 트립 접점을 구비하여야 한다.

(g) 보조접점

모든 트립, 경보용 및 기타 신호용 보조접점은 DC 110V/AC 220V 정격이며 시스템 운전에 적합하도록 충분한 용량을 구비한다.

(h) 기타장치

- 배유밸브, 방열기 분리형 밸브

- 접지단자 (70㎟~150㎟ 취부용)

- 공통단자함(변압기 Panel) 등

3.3.6 이동장치 및 이동정지장치

변압기에 부속된 이동장치는 스키드반으로 하며, 지진 또는 그 외의 진동에도 이동되지 않도록 이동정지 장치를 설치하여야 한다.

3.3.7 도장

(1) 단자 이외에 노출된 모든 금속부분은 도장하기 직전에 산화피막, 기름, 먼지 등 불순물을 제거한 후 방식도료로서 2회 이상 도장하여야 한다.

(2) 변압기는 방식 도장을 하되, 내면에는 내유성, 외면에는 내수성으로 도장하며, 색상 및 두께는 수요처와 협의에 따른다.

3.3.8 상 배 열

상분리형 급전용변압기의 상배열 및 결선도는 아래와 같다.

[그림 1] 상배열 및 결선도

[Main TR]                         [Teaser TR]

※ M상의 M Point와 T상의 M Point는 외부에서 연결

3.4 성능 및 겉모양

3.4.1 정격

(1) 정격의 종류 : 연속정격

(2) 정격용량 : 1.3 분류의 [표 1]에 의한다.

(3) 정격주파수 : 60㎐

(4) 정격전압 : 1.3 분류의 [표 1]에 의한다.

3.4.2 절연계급

(1) 변압기의 절연계급은 KS C IEC 60076-3 의 절연요구 사항과 내전압 시험 규칙에 따른다.

[표 3] 권선의 절연계급

권선별	계통공칭전압[kV]	기준임펄스 절연강도 [kV]	상용주파내전압 [kV]
1차권선 및 M Point	154	650	275
2차권선(u-대지) (v-대지)	2×27.5	200	70
중성선로(o-대지)	7.2	60	20

(2) 부싱의 절연계급은 KS C IEC 60137, KS C 4313 또는 이와 동등 이상을 사용하여야 하며 종류 및 정격은 다음과 같다.

[표 4] 부싱의 절연계급

권선별	정격전압[kV]	기준임펄스 절연강도[kV]	형 식	비고
1차선로 및 M POINT	170	750	콘덴서형
2차선로 (u,v)	2×27.5	250	콘덴서형 플러그인형
2차 중성선로(o)	7.2	60	일반형 단일형	중성점

3.4.3 효율

정격전압, 정격주파수, 전부하, 역률 100%에서 75℃로 환산한 효율은 다음과 같다.

[표 5] 변압기의 효율

용 량[kVA]	효 율[%]
30,000 이상의 변압기	99.0 이상

3.4.4 온도상승 허용한도

(1) 일반사항

주위온도가 40℃를 초과하지 않고 변압기 최저 전압탭에서 KS C IEC 60076-2 에 의한 방법으로 측정하였을 경우 연속정격 출력을 낼 때 아래표의 값을 넘어서는 안된다.

(2) 과전압시 온도상승

변압기 2차 정격전압의 105% 전압 및 부하역률 80%에서 아래 표의 값을 넘지 않고 연속정격 출력으로 운전할 수 있어야 하며 무부하 상태에서 2차 정격전압의 110% 전압에서 아래 표의 값을 넘지 않고 운전할 수 있어야 한다.

[표 6] 변압기의 온도상승 허용한도

변압기의 부분	측정방법	온도상승허용한도(K)
1. 권선(유입자냉식)	저 항 법	65
2. 유온 본체 탱크내의 최상부 절연유가 외기와 접촉하지 않는 경우	온도계법	60
3. 철심 및 기타부분 철심 및 기타 금속부분의 절연면에 접하는 표면	온도계법	근접 절연물을 손상하지 않을 온도

3.4.5 백분율 임피던스

정격전압별 변압기의 백분율 임피던스 기준은 다음과 같다.

[표 7] 변압기의 백분율 임피던스

정격용량 [MVA]	정격전압(고전압측) [kV]	백분율 임피던스 [%]	비 고
30	154	10	75℃로 환산 (자냉식)
45,60	154	12.5
90	154	15

주1) 임피던스에 대한 허용오차는 KS C IEC 60076-1의 10항을 적용한다.

3.4.6 피뢰기

피뢰기의 정격전압 및 방전전류는 다음과 같다.

[표 8] 피뢰기 종류별 정격전압 및 방전전류

종류	정격전압 [kV]	형식	방전전류 [kA]
1차 M POINT	144	GAPLESS	10
2차 선로	42	GAPLESS	10
		PLUG-IN

3.4.7 단락강도

(1) 일반사항

변압기는 KS C IEC 60076-5의 4항에 단락 회로 전류로 단락시험을 하여도 열적 또는 기계적 손상이 없어야 한다.

(2) 열 성능

변압기의 열 성능은 KS C IEC 60076-5의 4.1항과 같이 단락 회로의 열 성능에 따라 계산에 의해 증명하여야 한다.

(3) 기계적 강도

변압기의 기계적 강도는 KS C IEC 60076-5의 4.2항과 같이 단락회로의 동적 영향을 견딜 수 있는 능력에 의해 시험전류 최대값[열 성능 계산을 위한 전류값 × 비대칭계수(X/R)]과 시험 시간을 산정하여 시험을 시행하여야 한다.

(단, 시험은 대표용량으로서 자냉식 45MVA를 시험한다)

3.4.8 과부하 내량

변압기는 정격용량의 150%의 부하에 2시간 동안 또는 300%의 부하에 2분 동안 연속 사용하여도 이상이 없어야 한다.

3.4.9 소음

변압기의 소음은 KS C 4313에 의한다.

3.4.10 내진대책

변압기는 지진강도 0.2g(6.5M) 이상의 강도에 견디도록 설계 및 제작되어야 하며, 내진설계 반영여부를 계산에 의해 증명하여야 한다

4. 검사와 시험 및 품질보장

4.1 검사

(1) 구조 검사

(2) 외관 검사

4.2 시험의 종류

시험은 형식시험, 검수시험으로 나누며 각 시험은 아래와 같다.

4.2.1 형식시험

초기개발 또는 규격 변경 등 자재의 성능에 영향을 줄 수 있는 설계 또는 재료의 변경 시 시행한다. 시험 및 검사항목에 대한 판정은 공인 시험기관에서 시행한 공인 시험성적서에 의한다. 단, 부속장치 중 외자재는 개발제품에 대한 공인 인증시험을 필했을 경우 제작자 시험성적서로 대체할수 있다.

4.2.2 검수시험

인정 시험에 합격한 자재에 한하여 자재 납품 시 시행한다.

4.2.3 시험 항목

[표 11] 시험 및 검사항목

시험 및 검사항목	형식	검수	시험방법
1. 구조 및 외관 검사	○	○	4.4.1항
2. 절연저항 측정	○	○	4.4.2항
3. 변압비 측정, 극성시험 및 각변위 시험	○	○	4.4.3항
4. 임피던스 전압 및 전부하시험	○	○	4.4.4항
5. 무부하손 및 여자전류 측정	○	○	4.4.5항
6. 권선저항 측정	○	○	4.4.6항
7. 유도내전압시험	○	○	4.4.7항
8. 상용주파 내전압시험	○	○	4.4.8항
9. 부분방전시험	○	○	4.4.9항
10. 절연물 역율시험	○	-	4.4.10항
11. 온도상승시험주1)	○	○	4.4.11항
12. 뇌임펄스 내전압시험	○	○	4.4.12항
13. 부싱변류기 시험주2)	○	○	4.4.13항
14. 절연유 시험주2)	○	○	4.4.14항
15. 조작 및 제어회로의 절연강도시험	○	○	4.4.15항
16. 소음레벨	○	○	4.4.16항
17. 변압기의 단락강도시험	○	-	4.4.17항
18. 부싱시험주2)	○	-	4.4.18항
19. 피뢰기 시험	○	-	4.4.19항

주1) 온도상승시험 대상 변압기는 필요시 직접식 광온도계를 설치하여 권선온도 측정을

병행할 수 있다.

주2) 해당시험은 제작사 또는 공인기관시험성적서로 대체할 수 있다.

4.3 시험 방법 및 일반 사항

4.3.1 검수시험은 전량에 대하여 시행하여야한다.

4.3.2 부품 호환사용 승인이 필요한 경우는 검수시험 요청 전까지 완료되어야 한다.

4.4 시험방법

4.4.1 구조 및 외관검사

각 부의 구조 및 치수의 승인도면과 일치여부를 검사하고 외부도장상태 및 명판 등 부착물 상태를 육안 검사한다.

4.4.2 절연저항

절연저항 시험은 절연저항계를 사용하여 주회로 1,000MΩ 이상, 접점과 대지사이는

2MΩ 이상이어야 한다.

4.4.3 변압비 측정, 극성시험 및 각변위 시험

변압기 측정, 극성시험 및 각변위 시험은 KS C IEC 60076-1의 전압비 측정 및 각변위 검사를 따른다.

4.4.4 임피던스 전압 및 전부하시험

KS C IEC 60076-1의 단락 회로 임피던스 및 부하손의 측정을 따른다.

4.4.5 무부하손 및 여자전류 측정

KS C IEC 60076-1의 11.5 무부하손 및 전류 측정을 따른다.

4.4.6 권선저항 측정

KS C IEC 60076-1의 11.2 권선 저항 측정을 따른다.

4.4.7 유도내전압 시험

유도시험 전압의 파고값을 측정해야 하고, 파고값을 √2로 나눈 값이 시험 전압 값과 같아야 한다. 시험시간은 100% 시험전압에서 시험주파수가 정격주파수의 2배 이하인 경우 60초 이어야하고, 시험 주파수가 정격주파수의 2배를 초과하는 경우 시험 시간은 다음과 같으며 15초 이상이어야 한다.

시험시간(초) = (정격주파수)/(시험주파수)× 120

기타사항은 KS C IEC 60076-3의 유도내전압 시험을 따른다.

4.4.8 상용주파내전압시험

KS C IEC 60076-3의 상용주파 내전압시험을 따른다.

4.4.9 부분방전시험

KS C IEC 60076-3의 유도교류전압 시험을 따른다.

4.4.10 절연물 역률시험

IEEE C57.12.90의 Insulation power-factor tests을 따른다.

4.4.11 온도상승시험

KS C IEC 60076-2의 온도상승 시험을 따른다.

4.4.12 뇌임펄스내전압시험

KS C IEC 60076-3의 말단부에서 초핑된 뇌임펄스 시험 (LIC)을 따른다.

단, 검수시험은 KS C IEC 60076-3의 뇌 임펄스 LI시험을 따른다.

4.4.13 부싱변류기 시험

KS C IEC 61869-2을 따른다.

4.4.14 절연유 시험

KS C IEC 60296 또는 KS C 2101에 따른다.

4.4.15 조작 및 제어회로의 절연강도시험

조작 및 제어회로와 대지간에 AC 60Hz, 2kV를 1분간 인가한다.

4.4.16 소음레벨

KS C IEC 60076-10의 방법을 따른다.

4.4.17 변압기의 단락강도 시험

KS C IEC 60076-5에 따른다.

4.4.18 부싱 시험

KS C IEC 60137에 따른다.

4.4.19 피뢰기 시험

KS C IEC 60099-4에 따른다.

5. 품질보증

제조업체는 자주적인 품질보증활동으로 철도용품에 대한 품질을 보증하여야하며, 발주기관이 요구하는 관련 품질보증조건에 따라야 한다.

6. 표시 및 포장

(1) 철도용품의 특성에 따라 사용상 지장이 없는 곳에 내부 및 외부에 품명, 제작연월, 제작자명 또는 그 약호등을 표시한다.

(2) 일반적으로 제품 본체의 잘 보이는 곳에 표시하고 표시사항이 많은 제품은 명판에 표시하여 본체에 부착할 수 있다.

(3) 포장의 방법은 KS T 1002에 의하며 인한다.

(4) 기타 필요한 추가사항은 인수. 인도 당사자 간의 협의에 따라 별도로 정할 수 있다.

[붙임 1]

인용표준
KS C 2101	전기절연유 시험방법
KS C 2301	전기절연유
KS C 3101	전기용 연동선
KS C 3105	평각 동선 및 2중 면권 평각동선
KS C 4313	3MVA 이상급 전력용변압기
KS C IEC 60076-1	전력용변압기-제1부 : 일반적 요구사항
KS C IEC 60076-2	전력용변압기-제2부 : 액체 절연 변압기에 관한 온도 상승
KS C IEC 60076-3	전력용변압기-제3부 : 절연 등급, 절연 시험 및 대기중의 외부 공간거리
KS C IEC 60076-5	전력용변압기-제5부 : 단락 강도 시험
KS C IEC 60076-10	전력용변압기-제10부 : 소음 레벨의 측정
KS C IEC 60085	전기절연-내열성 평가와 표시
KS C IEC 60099-4	서지피뢰기-제4부 : 산화 금속형 갭리스 서지 피뢰기
KS C IEC 60137	1000V를 초과하는 교류전압용 절연부싱
KS C IEC 60296	전기 공학용 유체-전기 기기용 광유계 절연유
KS C IEC 60404-8-7	자성재료 제 8-7부 개별 재료의 규격 – 완제품 상태의 냉간 압연된 방향성 전기 강판과 강대
KS C IEC 61869-2	계기용변성기-제2부 : 전류 변성기에 대한 추가 요구사항
KS D 3503	일반 구조용 압연강재
IEEE 386 (2006)	IEEE Standard for Separable Insulated Connector Systems for PowerDistribution Systems Above 600V
KS T 1002	수송 포장 계열 치수

RECORD HISTORY

Rev.0(’26.00.00) 신규 제정(심사기준처-0000호, 2026.00.00.)