철도 설계지침 및 편람(전철전력편)-개정(안) 비교표

5) 가공송전선 설계기준 개정 (KR E 02020) (송변전)

현행 KR CODE

KR CODE 개정(안)

사유

KR E-02020 수전선로 구성 및 계획

해설 7. 가공지선 설계

1. 설치기준

66㎸이상의 모든 특별고압 가공 수전선로에는 가공지선을 설치한다.

발․변전소에 접속되어 있는 송전선은 필요한 경우 그 발․변전소로부터 약 1㎞의 구간 전압 66㎸이상 지중선 분기점의 양측 약 1㎞이상의 구간

(1) 가공지선은 뇌격으로부터 변전소를 완전차폐할 수 있도록 설치한다.

(2) 가공지선은 기계적 강도, 부식환경 및 내식성, 경제성 등을 고려하여 선정한다.

(3) 가공지선을 설치하기 곤란한 경우 또는 가공지선 설치로 피보호 대상을 보호범위내로 배치할 수 없는 경우는 피뢰침을 설치할 수 있다.

2. 설계기준

가공지선의 조수 및 차폐각도는 표에 의한다.

표 . 가공지선의 조수 및 차폐각도

구 분	전 압 별	조 수	차 폐 각
철탑선로의 경우	154㎸	1조의 경우	30°이내
		2조의 경우	5°이내
	66㎸	1조	30°이내
목주, CP, 철주의 경우	50°이내
(주) 1. 수평배열의 경우 차폐각도는 최상단 암에 설치하는 전력선의 기하학적 중심점을 기준함 2. 고도억제형, 다설지구용 등 특수철탑에 대하여는 절연협조 기준의 뇌사고율(뇌빈도)을 고려하여 별도 검토 결정한다.

KR E-02020 수전선로 구성 및 계획

해설 7. 가공지선 설계

1. 설치기준

66㎸이상의 모든 특별고압 가공 수전선로에는 가공지선을 설치한다.

발․변전소에 접속되어 있는 송전선은 필요한 경우 그 발․변전소로부터 약 1㎞의 구간 전압 66㎸이상 지중선 분기점의 양측 약 1㎞이상의 구간

(1) 가공지선은 뇌격으로부터 변전소를 완전차폐할 수 있도록 설치한다.

(2) 가공지선은 기계적 강도, 부식환경 및 내식성, 경제성 등을 고려하여 선정한다.

(3) 가공지선을 설치하기 곤란한 경우 또는 가공지선 설치로 피보호 대상을 보호범위내로 배치할 수 없는 경우는 피뢰침을 설치할 수 있다.

(4) 가공지선은 철탑중심으로 부터 최외측의 전력선 도체위치와 같게 설치한다.

2. 설계기준

가공지선의 조수 및 차폐각도는 표에 의한다.

표 . 가공지선의 조수 및 차폐각도

구 분	전 압 별	조 수	차 폐 각
철탑선로의 경우	154㎸	1조의 경우	30°이내
		2조의 경우	5°이내
	66㎸	1조	30°이내
목주, CP, 철주의 경우	50°이내
(주) 1. 수직배열의 경우 차폐각도는 최상단 암에 설치하는 전력선의 기하학적 중심점을 기준으로 함

○한국전력 DS-1220 가공송전용 가공지선 설치기준 반영

KR E-02020 수전선로 구성 및 계획

해설 13. 지지물 접지

1. 지지물의 접지방법

(1) 지지물에는 접지봉을 기본적으로 매설한다. 접지봉 매설시 철탑은 각 다리, 철주 및 강관주는 기초에 1개의 접지봉을 매설한다.

(2) 철탑(철주)의 앵커재는 철탑기초 콘크리트내의 철근에 접지한다.

(3) 철탑조립 후 접지저항이 목표치를 초과하는 경우에는 매설지선을 설치하여 접지한다.

(4) 매설지선 설치 후에도 접지저항이 목표치를 초과하는 경우는 추가 접지를 시행한다.

(5) 추가 접지시공 또는 기타방법으로도 목표저항치를 확보하지 못 할 경우, 접지봉을 설치할 수 있으며 철탑은 각 다리에 4개, 철주 및 강관주는 기초에 4개의 접지봉을 매설한다.

3. 접지시공

(1) 접지봉은 리드선이 연결된 상태로 철탑(철주)의 앵커재에 압축단자로 연결하며, 목표저항치를 확보하지 못하여 추가로 접지봉을 사용할 경우는 매설지선 취부용 접지단자 구멍을 이용하여 압축단자를 취부하며 매설깊이는 75㎝ 이상으로 한다.

(3) 매설지선

① 매설지선은 38㎟(7/2.6㎜)의 동복강연선을 사용함을 표준으로 하고 지하 50㎝ 이상의 깊이에 매설한다.

② 접지시공은 표준접지시공으로 하며 접지저항 목표치 이하로 유지하기 어려운 경우에는 추가접지를 시행한다.

(4) 추가접지시공

표준접지시공으로 시공한 후 접지저항이 목표치를 초과할 경우 아래와 같은 단계로 추가접지를 시행한다.

① 매설지선의 길이를 표준접지 시공길이 범위내에서 단계별로 증가시킨다.

② 집중접지 개소의 증가, 접지설비 보강 등 별도 대책을 강구한다.

KR E-02020 수전선로 구성 및 계획

해설 13. 지지물 접지

1. 지지물의 접지방법

(1) 지지물에는 침상접지봉을 기본적으로 매설한다. 침상접지봉 매설시 철탑은 각 다리, 철주 및 강관주는 기초에 기초에 4개의 침상접지봉을 개별로 매설한다. 다만 대지저항률 500Ω․m미만 개소와 논, 밭은 침상접지봉 1개를 매설한다.

철탑 침상접지봉 매설

기초

침상접지봉

기초재

(2) 철탑(철주)의 앵커재는 철탑기초 콘크리트내의 철근에 접지한다.

(3) 철탑조립 후 접지저항이 목표치를 초과하는 경우에는 매설지선과 접지저항저감재를 동시에 설치하여 접지한다.

(4) 매설지선 설치 후에도 접지저항이 목표치를 초과하는 경우는 추가 접지를 시행한다.

(5) 추가 접지시공 또는 기타방법으로도 목표저항치를 확보하지 못 할 경우, 접지봉을 설치할 수 있으며 철탑은 각 다리에 4개, 철주 및 강관주는 기초에 4개의 접지봉을 매설한다.

3. 접지시공

(1) 침상접지봉은 리드선이 연결된 상태로 철탑(철주)의 앵커재에 압축단자로 연결하며, 목표저항치를 확보하지 못하여 추가로 침상접지봉을 사용할 경우는 매설지선 취부용 접지단자 구멍을 이용하여 압축단자를 취부하며 매설깊이는 75㎝ 이상으로 한다.

(3) 매설지선

① 매설지선은 38㎟(7/2.6㎜)의 동복강연선을 사용함을 표준으로 하고 지하50㎝ 이상의 깊이에 접지저항저감제를 매설지선과 같이 포설하며, 매설지선을 중심으로 접지저항저감제를 두게 10cm, 폭 40cm 정도로 시공한다.

② 접지시공은 표준접지시공으로 하며 접지저항 목표치 이하로 유지하기 어려운 경우에는 추가접지를 시행한다.

(4) 추가접지시공

표준접지시공으로 시공한 후 접지저항이 목표치를 초과할 경우 집중접지 개소의 증가, 접지설비 보강 등 별도 대책을 강구한다.

○한국전력 DS-1101 가공송전선 지지물 접지기준 개정 반영

참조 1. 애자장치도

2. 154kV 가공지선용 지지장치도

(3) 가공지선 지지장치 (내장형)

번호	제 품 명	수량	기 호	비 고
1	지선용점퍼클램프	1	GJ-4
2	앵커쇄클	2	AS-12
3	압축인류클램프	2	DEA-4G
4	베이트댐퍼용 클립	6		97㎟
5	베이트댐퍼용 단말금구	2		97㎟
6	첨 선			97㎟
적 용 전 선				ACSR 97㎟

참조 1. 애자장치도

2. 154kV 가공지선용 지지장치도

(3) 가공지선 지지장치 (내장형)

번호	제 품 명	수량	기 호	비 고
1	지선용점퍼클램프	1	GJ-97
2	앵커쇄클	2	AS-12
3	압축인류클램프	2	DEA-4
4	베이트댐퍼용 클립	6		97㎟
5	베이트댐퍼용 단말금구	2		97㎟
6	첨 선			97㎟
7	지선용점퍼 크램프장치대	1		100x600x6t
적 용 전 선				ACSR 97㎟

○한국전력 DS-1310 가공송전선용 애자

장치기준 반영